## REKAPIT
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
| 1. NN DOVOD | 0
| 2. INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| 3. STIKALNI BLOKI, PMO | 0
| 4. RAZSVETLJAVA | 0
| 5. STRELOVOD | 0
| SKUPAJ (brez DDV-ja) € : | 0 | p
V oceni ni zajet DDV !
Enotne cene morajo vsebovati:
1 | Dobavo in montažo vseh elementov v popisu
2 | Transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale stroški
3 | Pripravljalna in zaključna dela
4 | Izvedbo, meritev, nastavative sistemov, z usteznimi zapisniki in potrdili
5 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
6 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega elektro nadzora ter jih podati izdelovalcu PID dokumentacije.
7 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
8 | Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
9 | Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav

## 1_NN DOVOD
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
NN DOVOD
1 | Dovodni kabel EAY2Y-J 4x35mm² Mesto priklopa je na obstoječem el.drogu, kateri je lociran na križšču na parc.št.1485/1 Kabel se položi v novo kabelsko kanalizacijo, katera poteka v pločniku od obstoječega droga do nove omare na fasadi mrliške vežice. Pred nabavo kabla obvezno izmeriti dolžino trase. | m | 118 | 0 | 0
2 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji 35mm² (Al) in priklopom. | kos | 8 | 0 | 0
3 | Izkop kabelskega kanala v pločniku širine 0,3m in globine 1,25m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. cevi 1x fi 110mm, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljitvenega valjanca ter opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu). | m | 102 | 0 | 0
4 | Izkop kabelskega kanala v cestišču širine 0,3m in globine 1,25m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. cevi 1x fi 110mm, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljitvenega valjanca ter opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. V celotni dolžini prekopa cestišča je potrebno poštevati dodatno zaščito cevi z betonom. (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu). | m | 6.5 | 0 | 0
5 | Izkop kabelskega kanala v terenu IV.kategorije širine 0,3m in globine 1,25m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. cevi 1x fi 110mm, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljitvenega valjanca ter opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu). | m | 10 | 0 | 0
4 | Elektrokanalizacijska cev fleksibilna
| stgf. Φ 110mm | m | 120 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška dim 100x100x120cm, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala, opremljenega z LŽ pokrovom za težak promet z napisom elektrika. (izkop bo potekal vzporedno z ostalimi zemeljskimi deli na objektu). | kompl | 5 | 0 | 0
6 | AB beton za obbetoniranje povoznih delov trase kjer poteka kabelska kanalizacija | m3 | 1 | 0 | 0
7 | Tehnični nadzor in priklop objekta na NN omrežje Elektro Primorska - rajon Ajdovščina | ur | 2 | 0 | 0
8 | Kovinska vertikalna zaščita za varovanje NN kabla na novem el.drogu (višine 3m) | kompl | 1 | 0 | 0
9 | Izposoja dvigala za delo na višini do 7m | ur | 4 | 0 | 0
10 | Valjanec FE/ZN 25x4mm | m | 120 | 0 | 0
11 | Opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 120 | 0 | 0
12 | Vris trase v kataster komunalnih naprav | kompl | 1 |  | 0
13 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ NN DOVOD: |  |  |  | 0

## 2_INST. MATERIAL
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
INSTALACIJSKI MATERIAL MRLIŠKA VEŽICA
1 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi (skladen s TSG-1-001:2019 Ccas1 d2 a1)
| NYM 5x10mm² | m | 5 | 0 | 0
| NHXMH 3x2,5mm² | m | 100 | 0 | 0
| NHXMH 3x1,5mm² | m | 430 | 0 | 0
| NHXMH 4x1,5mm² | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH 2x0,75mm² | m | 20 | 0 | 0
| NHXMH 2x1.5mm² | m | 50 | 0 | 0
2 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| 16mm² (H07Z-K) | m | 50 | 0 | 0
| 6mm² (H07Z-K) | m | 50 | 0 | 0
3 | Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji in priklopom.
| 10mm² (Cu) | kos | 10 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi samougasne brezhalogene položene p/o, stenah, gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami
| IC RB Φ16mm | m | 580 | 0 | 0
| IC RB Φ50mm | m | 15 | 0 | 0
5 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom
| PN Φ16 | m | 70 | 0 | 0
6 | Podometna razvodna doza samougasna, brezhalogena, različnih dimenzij skupaj s pokrovčki | kos | 20 | 0 | 0
7 | Uvodnice | kos | 21 | 0 | 0
8 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 | 0 | 0
9 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 2 | 0 | 0
10 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 5 | 0 | 0
11 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 3 | 0 | 0
12 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| stikalo navadno | kos | 7 | 0 | 0
| stikalo navadno z lučko | kos | 2 | 0 | 0
| tipkalo za regulacijo svetilnosti v kapeli in poslovilnem prostoru | kos | 5 | 0 | 0
13 | Podometno tipkalo, (levo-0-desno), komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta)-poslovilni prostor
| tipkalo | kos | 2 | 0 | 0
14 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 250V, 16A, 1P+N+PE (zajeta zamenjava obstoječih vtičnic v poslovilnem prostoru in kapeli) | kos | 8 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 3 | 0 | 0
| 2x250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 2 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE IP44 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Fiksna priključnica | kos | 4 | 0 | 0
16 | Razni priklopi:
| priklop ventilatorjev | kos | 5 | 0 | 0
| priklop zunanje enote split enote in notranje split enote ter ožičenje med enotama | kompl | 2 | 0 | 0
| priklop el.grelca v zalogovniku STV, skupaj z ožičenjem na stikalo z lučko | kos | 1 | 0 | 0
| priklop el.radiatorja | kos | 1 | 0 | 0
| predinštalacija za priklop naprave za ozvočenje | kompl | 1 | 0 | 0
| priklop zunanjega senzorja svetlobe skupaj z ožičenjem na svetlobno stikalo v E.R.-MRLIŠKA VEŽICA | kompl | 1 | 0 | 0
| priklop štedilnika, pomivalnega stroja, hladilnika | kos | 3 | 0 | 0
| predinštalacija za el.priklop zaves v poslovilnem prostoru | kos | 2 | 0 | 0
17 | Demontaža in odklop obstoječih elektro inštalacij (vtičnice, stikala, el.priklopi, el.razdelilci…..) in odvoz na bližnjo deponijo v oddaljenosti cca 10km stran | ur | 20 | 0 | 0
18 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | komp | 1 | 0 | 0
19 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | komp | 1 |  | 0
20 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL MRLIŠKA VEŽICA: |  |  |  | 0

## 3_STIKALNI BLOKI, PMO
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. PRIKLJUČNO MERILNA OMARA - PMO Vso opremo je potrebno uskladiti glede na zahteve elektrodistribucije.
1 | Vgradna merilna omara PVC v IP 54 zaščiti, opremljena z dvemi stekli, ključavnico elektrodistribucije. Omara mora biti skladna z zahtevami elektrodistribucije. | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro r.2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom in tarifnim odklopnikom. Oprema mora biti skladena z zahtevami elektrodistribucije. | kompl. | 2 | 0 | 0
3 | NV varovalčni ločilnik 3x160A komplet z varovalkami NV 3x20A | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | Odvodnik prenapetosti SPD1 | kos | 3 | 0 | 0
5 | Zbiralke Cu | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke | kompl. | 1 | 0 | 0
7 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PMO: |  |  |  | 0
2. STIKALNI BLOK E.R-MRLIŠKA VEŽICA
1 | Zidna omara izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljena z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Velikost za montažo 72 modulov zaščita je IP 43. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Ločilno stikalo 3-pol.40A komplet z ročico za povezavo na vrata E.R.-Mrliška vežica | kompl | 1 | 0 | 0
3 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 13 | 0 | 0
4 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 10 | 0 | 0
5 | RCD (FID) 4p/40/0,03A/tipA | kos | 2 | 0 | 0
6 | 1f vtičnica za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
7 | Stikalo 1/0/2, 1p, za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
8 | Svetlobno stikalo z relejskim izhodom | kos | 1 | 0 | 0
9 | Tedenska programska ura z relejskim izhodom | kos | 2 | 0 | 0
10 | Kontaktor 230V/40A/2NO,2NC, za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
11 | odvodnik prenapetosti SPD 2 (275V/50kA) s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
12 | Komplet zbiralk Cu, komplet z zaščito | kompl | 1 | 0 | 0
13 | Nosilec zbiralk sestav komplet z zaščito | kompl | 1 | 0 | 0
14 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
15 | ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kompl | 1 | 0 | 0
16 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK E.R-MRLIŠKA VEŽICA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4_SVETILA
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji in montažnim priborom. Barvo in ponujene svetilke potrdi arhitekt oz. investitor.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
RAZSVETLJAVA MRLIŠKA VEŽICA
S1 | Svetilka kot npr.MTSI Drop 28 LED 12W 830 IP55 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite LED virom svetlobe tople barve cca 3000K in Ra>80, ohišje iz tehnopolimera antracitno sive barve in matiran na udarce po IK06 odporen difuzor iz varnostega stekla, s širokosnopno simetrično optiko z vgrajenim odsevnikom iz aluminija, varnostnega razreda: II, z zamenljivim virom svetlobe, dimenzije: cca Ø280x99 mm, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 26 | 0 | 0
| kot npr. 58096 LED 12W 830 DIMM - LED vir svetlobe tople barve 3000K, z možnostjo zatemnjevanja | kos | 26 | 0 | 0
S2 | Svetilka kot npr.Trilux Aviella D07 LED 24W 830 ET IP40 - nadgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve cca 3000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: cca 1800 lm, zaprta z opalno PMMA belo širokosnopno optiko z omejitvijo bleščanja UGR<26,0 dimenzije: cca Ø240x45 mm, obratovalnega poteka 50000h L70 pri 25°, odporna na udarce po IK05, energijskega razreda A++, s certifikatoma CE in ENEC, z garancijo 5 let | kos | 4 | 0 | 0
S3 | Svetilka kot npr.Trilux 2345 WD1 LED 19W 830 IP65 + HFS - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z vgrajenim senzorjem gibanja, z LED virom tople barve cca 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, z nastavljivo jakostjo izhodne svetilnosti svetilke 9W-cca 1000lm, 12W-cca 1400lm, 19W-cca 2000lm, ohišje bele barve in opaliziran na udarce odporen PC difuzor, s širokosnopno simetrično optiko,odporna na udarce po IK10, obratovalnega poteka 50000h L65, dimenzije: cca Ø300x85 mm, s certifikatom CE, energijskega razreda A++, komplet, z garancijo min. 54 let | kos | 2 | 0 | 0
S4 | Svetilka kot npr.MTSI Insert 1 LED 6W 830 IP65 + VO310475 - vgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe tople barve cca 3000K, z asimetrično navzdol usmerjenim snopom svetlobe s proti bleščanju zasenčenim virom svetlobe, izhodne svetilnosti cca 250 lm in kakovosti barvne razpoznavnosti Ra min. 80, ohišje tlačno liti aluminij prašno lakiran srebrno sive barve in varnostno steklo, odporna na udarce IK min07, dimenzije: cca 224x55x64 mm, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, komplet s potrebnim dodatnim vgradnim ohišjem, s certifikatom CE, obratovalnega poteka: 60000h L80, z garancijo 5 let | kos | 11 | 0 | 0
S5 | Svetilka kot npr.MTSI Orion HB LED 10W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve cca 3000K in Ra>80, z navzdol in navzgor usmerjenima širokima snopoma svetlobe, izhodne svetilnosti svetilke cca 790 lm, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno mikroprizmatično steklo, z vgrajenim odsevnikom iz matiranega čistega aluminija, odprna na udarce po IK06, dimenzije: cca 120x900x50 mm, obratovalnega poteka: 66800h L80, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | kos | 1 | 0 | 0
S6 | Svetilka kot npr.Trilux 6651 L600 LED 11W 830 ET IP40 - nadgradna stenska zaprta svetilka za osvetlitev ogledal, z LED virom svetlobe tople barve svetlobe cca 3000K in izhodne svetilnosti cca 1100 lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 100 lm/W, Ra>80, z opalno znotraj prizmatično PMMA optiko, ohišje iz prašno lakiranega ekstrudiranega aluminija bele barve, dimenzije: cca 600x110x88 mm, obratovalnega poteka: 50000h L80 pri 25 °C, s certifikatoma ENEC in CE in garancijo 5 let | kos | 1 | 0 | 0
S7 | Svetilka kot npr.MTSI Mimik P600 LED 10W 830 IP65 - svetlobni stebriček s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe tople barve svetlobe cca 3000K, izhodne svetilnosti svetilke cca 745 lm, barvne kakovosti po Ra min 80, z enostransko asimetrično navzdol usmerjenim snopom svetlobe v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanjem, ohišje ekstrudirani aluminij, liti aluminij in varnostno steklo, z vgrajeno odsevno optiko iz čistega aluminija AL 99,98%, prašno lakiran v srebrno sivi barvi, odporen na udarce po IK min 08, dimenzije: cca 653x130x130 mm, s certifikatoma ENEC in CE, obratovalnega poteka: 60000h L80B10, z garancijo 5 let | kos | 3 | 0 | 0
S8 | Svetilka kot npr.MTSI B77055R LED 2,7W 830 IP68 - vgradna talna svetilka s povišano stopnjo zaščite IP69 in LED virom svetlobe tople barve cca 3000K in Ra>80, pohodna in povozna, zaprta z belo opalno optiko za povsem enakomerno difuzno razpršitev svetlobe, pokrivno steklo svetilke obdelano proti drsenju, izhodne svetilnosti svetilke cca 99 lm, dimenzije: cca Ø145x83, z vgrajenim pretvornikom, za obremenitve do 2000kg, s segretjem stekla do maks. 40°C, ohišje in prekrivni obroč iz nerjavnega jekla 1.4301 in opalno varnostno steklo, odporna na udarce po IK10, z 1,8 m proti vodi odpornega priključnega kabla s prigrajeno water stopper enoto, z vgrajeno Thermal Switch zaščito za zaščito pred pregretjem vitalnih delov svetilke, za temperaturo okolice do +55° C, obratovalnega poteka: 200000h L80 pri 25°C, s certifikatom ENEC, z v primeru okvare ali poškodb enostavno zamenjavo pokrivnega stekla, LED pretvornika, LED modula in tesnil, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov min. 20 let | kos | 6 | 0 | 0
| B70693 - dodatno vgradno ohišje iz nerjavnega jekla, dimenzije: cca Ø2707141 x 170 mm | kos | 6 | 0 | 0
LD-1 | LED trak 24V/12W/m/cca 3000K vgrajen za opremo. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom ter 24V napajalnikom. Naslednjih dolžin: (Opomba: vpoštevana je 1x horizontalna dolžina opreme. Pri izvedbi je potrebno upoštevati osvetlitev celotnega dela opreme, npr. osvetlitev pulta in podobno. ravno tako je potrebno prilagoditi moč traku.)
| 2.1m, napajalnik 30W (pod visečimi omarami v čajni kuhinji) | kompl | 1 | 0 | 0
LD-2 | LED trak 24V/12W/m/cca 3000K vgrajen za opremo. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom ter 24V napajalnikom. Naslednjih dolžin: (Opomba: vpoštevana je 1x horizontalna dolžina opreme. Pri izvedbi je potrebno upoštevati osvetlitev celotnega dela opreme spuščenega stropa v poslovilnem prosotru, ravno tako je potrebno prilagoditi moč traku.)
| 8,5m, napajalnik 120W (spuščen strop poslovilni prostor) | kompl | 1 | 0 | 0
| 8,5m, napajalnik 120W (spuščen strop poslovilni prostor) | kompl | 1 | 0 | 0
LD-3 | LED trak 24V/12W/m/cca 3000K vgrajen za opremo. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom ter 24V napajalnikom. Naslednjih dolžin: (Opomba: vpoštevana je 1x horizontalna dolžina opreme. Pri izvedbi je potrebno upoštevati osvetlitev celotnega dela opreme spuščenega stropa v kapeli, ravno tako je potrebno prilagoditi moč traku.)
| 10m, napajalnik 150W (spuščen strop kapela) | kompl | 1 | 0 | 0
| 10m, napajalnik 150W (spuščen strop kapela) | kompl | 1 |  | 0
1 | Demontaža in odklop obstoječih svetilk po prostorih in odvoz na bližnjo deponijo v oddaljenosti cca 10km stran | ur | 24 | 0 | 0
| PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0

## 5_STRELOVOD
PRILOGA 2: POPIS ELEKTROINSTALACIJSKEGA MATERIALA IN DEL ZA OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Način obračuna:
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na slemenski korec na strehi. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 15 | 0 | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 8 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 6 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža cevnih objemk, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 4 | 0 | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
6 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža žlebne sponke za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 4 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža merilne sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 6 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest. Proizvajalec kot npr.HERMI | kos | 6 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot npr.HERMI | m | 120 | 0 | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
11 | Dobava in polaganje tračnega ploščatega vodnika RH1*RH2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije položenega v zemjo okoli objekta | m | 65 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje tračnega ploščatega vodnika FH1 25x4 mm iz pocinkanega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije položenega v temelje novega objekta | m | 70 | 0 | 0
13 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava lovilnih konic višine 0,3m | kos | 6 | 0 | 0
15 | vodnik P/f Ru-Ze 25mm | m | 30 | 0 | 0
16 | vodnik P/f Ru-Ze 16mm | m | 30 | 0 | 0
17 | Spoj ozemljila na armaturo temeljev, stebrov, kovinske stopnice, kovinski okviri vrat, kovinske rešetke, ograje in ostale kovinske mase na objektu in njegovi okolici… (varjeni spoji, križne sponke, vijačeni spoji, itd). | kos | 20 | 0 | 0
18 | izvedba meritev strelovodne Instalacije | kompl | 1 |  | 0
| PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0