## REKAPITULACIJA
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
Poz. št. | Opis | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
A. | GRADBENA DELA
1. | OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV | 0
2. | Ureditev struge | 0
| Nepredvidena dela (1 in 2) 10% | 0
| Gradbena dela ter struga skupaj | 0
B. | INSTALACIJE TER POSKUSNO OBRATOVANJE
3. | HIDROMEHANSKA OPREMA | 0
4. | ELEKTRO PRIKLJUČEK | 0
5. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - OBJEKT | 0
6. | SPLOSNE STROJNE INSTALACIJE | 0
7. | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI | 0
| Nepredvidena dela (3 do 7) 10% | 0
| Instalacije ter poskusno obratovanje skupaj | 0
| SKUPAJ (gradbena dela + instalacije) | 0
| KONČNA VREDNOST | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe:
Podpis: ______________________
Ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe kontrolirajo seštevke!
Ponnudniki pri pripravi ponudbe niso vezani na navedene proizvajalce glede opreme.
Ponudijo lahko opremo proizvajalcev, ki je enakovredna opisani.

## Ureditev struge
corus inženirji d.o.o. | [5 empty] | 16/56 KANALIZACIJA IN VODOVOD DOBRAVLJE
žapuže 19 5270 ajdovščina ¦ +386 (0)5 3002020 ¦ info@corusinzenirji.si | [5 empty] | 3.2 Načrt ureditve vodotoka 148/17-32
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Zap. št | šifra | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
PREDDELA
Geodetska dela
1 |  | Zakoličba osi struge od S5 do S20A | kos | 19 |  | 0
2 |  | Postavitev in zavarovanje prečnih gradbenih profilov (dvostranski veliki) | kos | 19 |  | 0
Ostala preddela
3 |  | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja. Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti zdravja pri delu. (skladno z varnostnim načrtom) | kos | 1 |  | 0
4 |  | Posek grmovja in dreves z debli do 10cm in vej na gosto porasli površini s spravilom in odstranitvijo. Postavka vključuje tudi vse stroške, povezane s trajnim deponiranjem materiala. | m2 | 490 |  | 0
6 |  | Strojno rušenje obstoječega talnega pragu in skalometa skupaj z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo (ponovna uporaba skal za izvedbo novega skalometa) | m3 | 28 |  | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Izkopi
7 |  | Izkopi za dostopne poti in preusmeritev vode v času gradnje v terenu III. in IV. ktg. | m3 | 31 |  | 0
8 |  | Površinski izkop plodne zemljine I. ktg., do globine 20 cm, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. (ločeno deponiranje zaradi kasnejše ponovne vgradnje) | m3 | 110 |  | 0
9 |  | Strojni izkop v zemljini III. in IV. ktg. za razširitev struge z odmetom na dosegu ročice | m3 | 35 |  | 0
10 |  | Strojni izkop v zemljini III. in IV. ktg. za zavarovanje brežin z odmetom na dosegu ročice | m3 | 198 |  | 0
11 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. za utrditev dna struge z odmetom v dosegu ročice | m3 | 18 |  | 0
12 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg. za talne pragove in podslapje z odmetom v dosegu ročice | m3 | 61 |  | 0
13 |  | Strojni izkop plavin in zemljin do predvidene nivelete v terenu II. in III. ktg. z odvozom na začasno deponijo | m3 | 68 |  | 0
14 |  | Ureditev planuma temeljnih tal iz vezljive zemljine - vse kategorije (skalomet, utrditve in talni pragovi) | m2 | 467 |  | 0
Delovni platoji, dostopne poti
15 |  | Izdelava dostopnih poti in delovnih platojev iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 30 cm; skupaj z dobavo materiala iz kamnoloma | m2 | 110 |  | 0
Zasipi, nasipi
16 |  | Strojno zasipanje brežine in skalometa z izkopano zemljino iz začasne deponije v plasteh po 40cm | m3 | 138 |  | 0
Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
17 |  | Odvoz zemljin 3. in 4. ktg na začasno deponijo na gradbišču. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala. | m3 | 312 |  | 0
18 |  | Odvoz zemljin 3. in 4. ktg na trajno deponijo. Postavka vključuje vse stroške, povezane s trajnim deponiranjem materiala. | m3 | 68 |  | 0
19 |  | Strojno razprostiranje izkopanega materiala iz začasne deponije ob brežinah struge | m3 | 174 |  | 0
20 |  | Strojno razprostiranje izkopanih plavin iz začasne deponije po dnu struge | m3 | 68 |  | 0
21 |  | Strojno planiranje poševnih površin s planirno žlico in humusiranje brežine brez valjanja s humusnim materialom od izkopa, v debelini do 20cm (strojno) | m2 | 552 |  | 0
22 |  | Zatravitev površin s travnim semenom | m2 | 552 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
Zavarovalna in ureditvena dela
23 |  | Strojna izdelava skalometa v suho z globokim stičenjem iz lomljenca od fi50cm do fi80cm, vključno z dobavo materiala; stiki zatravljeni | m3 | 197 |  | 0
24 |  | Strojna izdelava skalometa v betonu z globokim stičenjem iz lomljenca od fi50cm do fi80cm položenega v svež beton C20/25 (70% kamen, 30% beton), vključno z dobavo materiala; stiki zatravljeni | m3 | 49 |  | 0
25 |  | Izdelava utrditve dna struge dolvodno od obstoječega mosta iz kamna nad fi70cm, položenega v suho z globokim stičenjem, vključno z dobavo materiala; stiki zapolnjeni s prodnatim materialom iz izkopa | m2 | 31 |  | 0
26 |  | Izdelava podslapja in gorvodnega dela praga iz kamna nad fi80cm, položenega v svež beton (70% kamen, 30% beton) z globokim stičenjem; stiki zapolnjeni s prodnatim materialom iz izkopa; vključno z dobavo materiala | m2 | 24 |  | 0
27 |  | Dobava in vgradnja lesenih borovih pilotov fi25cm L=2.00 m za izvedbo talnega praga, globina zabijanja cca. 1.0 m | kos | 18 |  | 0
28 |  | Dobava in vgradnja borovih poloblic 1/2 fi25cm za izvedbo talnega praga | m1 | 14 |  | 0
29 |  | Dobava in vgradnja rebraste armature fi16mm za povezavo pilotov in jedra praga | kg | 33 |  | 0
30 |  | Izdelava jedra praga v kamen betonu iz lomljenca od fi30cm do fi60cm položenega v svež beton C20/25 (70% kamen, 30% beton), vključno z dobavo materiala | m3 | 7 |  | 0
31 |  | Izdelava podslapja in gorvodnega dela talnega rebra iz kamna nad fi 60cm, položenega v suho z globokim stičenjem; stiki zapolnjeni s prodnatim materialom iz izkopa; vključno z dobavo materiala | m2 | 15 |  | 0
32 |  | Strojna izdelava talnega rebra v kamen betonu širine 0.8m in dolžine 3.0m iz kamna nad fi60cm položenega v svež beton C20/25 (70% kamen, 30% beton) - stiki zaliti z betonom | m3 | 5.5 |  | 0
33 |  | Dobava in vgradnja PVC izcednic (črne barve) fi100mm in dolžine 1,50m | kos | 12 |  | 0
34 |  | Dobava in vgradnja pletiva iz jute za prekritje dela zatravljenih površin (skupaj z sidri za pritditev na brežino) | m2 | 90 |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
35 |  | Projektantski nadzor | ur | 24 |  | 0
36 |  | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kos | 1 |  | 0
|  | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 2% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
DDV 22%: | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV: | [5 empty] | 0

## 1.OBJEKT IN ZU
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
1. | OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1.1.8 | ZUNANJE OGRAJE |  |  |  | 0
1.1.9 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | ALU IZDELKI |  |  |  | 0
1.2.4 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.5 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
*Vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1.1 | Izdelava varnostnega načrta. | 1 | kd |  | 0
1.1.1.2 | Zakoličba objekta in zavarovanje zakoličbe. | 1 | kd |  | 0
1.1.1.3 | Postavitev gradbenih profilov za objekt. | 4 | kd |  | 0
1.1.1.4 | Ureditev in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del:- postavitev gradbiščne ograje z vrati, - postavitev gradbiščne table skladno z zgo, - postavitev opozorilnih tabel, - postavitev prometne signalizacije skladno z varnostnim načrtom, - postavitev gradbiščnih kontejnerjev in barak, - ureditev gradbiščne deponije in platojev, - ureditev dostopov - ureditev začasne gradbiščne deponije za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov, - priklop in postavitev gradbiščne elektroomarice, - ureditev gradbiščne vodovodne inštalacije, - najem in postavitev kemičnega stranišča za celoten čas gradnje. v ceni je zajeti tudi odstranitev vseh elementov po zaključenih delih. | 1 | kpl |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu; - čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika in načrta varovanja gradbene jame. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Možna so odstopanja glede kategorij izkopa.
1.1.2.1 | Strojni površinski odkop humusa v deb. cca 20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 41 | m3 |  | 0
1.1.2.2 | Strojni široki odkop gradbene jame za objekt v terenu 3. ktg., z deponiranjem boljšega izkopanega materiala na gradbiščni deponiji za kasnejši zasip. | 70 | m3 |  | 0
1.1.2.3 | Strojni široki odkop gradbene jame za objekt v terenu 3. ktg., z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 892 | m3 |  | 0
1.1.2.4 | Ročno planiranje terena pod ab talno ploščo s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 204 | m2 |  | 0
| Dobava in polaganje pp geotekstila 300 g/m2 pod ab talno ploščo vključno z min. preklopom geotekstila 30 cm. | 222 | m2 |  | 0
1.1.2.5 | Strojni zasip za ab zidovi bazenov z boljšim izkopanim materialom iz gradbiščne deponije v slojih primerne debeline (20-30cm) s planiranjem s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem. | 70 | m3 |  | 0
1.1.2.6 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 30 cm, pod ab talno ploščo, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem. tampon se uvalja do modula stisljivosti min. Evd=40 mPa. | 61 | m3 |  | 0
1.1.2.7 | Dobava in strojni zasip za ab zidovi bazenov (na zunanji strani) s slabšim tamponom granulacije 0/60 mm (MEmin=13Mpa), z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem na predpisano zbitost. Vgrajevanje se izvaja v slojih debeline 20-30 cm! | 364 | m3 |  | 0
1.1.2.8 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.4 | BETONSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1.1.4.1 | Dobava in betoniranje podložnega betona (pod talno ploščo) debeline10cm z betonom c 12/15 | 18 | m3 |  | 0
1.1.4.2 | Dobava in betoniranje armirano-betonske talne plošče debeline 35 cm z betonom kvalitete C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-II, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 63 | m3 |  | 0
1.1.4.3 | Doplačilo na postavko 1.1.4.2, za zgladitev zgornje površine ab talne plošče deb. 35 cm (razen del plošče, kjer se kasneje betonira naklonski beton-lijaki) | 52 | m2 |  | 0
1.1.4.4 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov bazenov debeline 20, 30 in 35 cm z betonom kvalitete C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 135 | m3 |  | 0
1.1.4.5 | Dobava in betoniranje armirano-betonske ravne plošče debeline 20 cm (plošča nad tehnološkimi bazeni) z betonom kvalitete C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 21 | m3 |  | 0
1.1.4.6 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih naklonskih betonov in lijakov v naklonu do 70* z betonom kvalitete C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 42 | m3 |  | 0
1.1.4.7 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (zidovi v pritličju debeline 20 cm) z betonom kvalitete C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 4 | m3 |  | 0
1.1.4.8 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (vertikalne zidne vezi v opečnih zidovih) z betonom kvaliete C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 3 | m3 |  | 0
1.1.4.9 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (dvokapna poševna strešna plošča debeline 16 cm v naklonu 17*, horizontalne zidne vezi, preklade, nosilci, atika) z betonom kvalitete C25/30 , xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 26 | m3 |  | 0
1.1.4.10 | Doplačilo na postavko 1.1.4.9, za zgladitev zgornje površine dvokapne poševne strešne betonske plošče debeline 16 cm v naklonu 17* - za polaganje hidroizolacije. | 101 | m2 |  | 0
1.1.4.11 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (atika debeline 30 cm) z betonom kvalitete C25/30 , xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 2 | m3 |  | 0
1.1.4.12 | Dobava in tesnjenje delovnih stikov s pločevino kot npr. STRATHO Bituflex 150 pritrjen na armaturo pred betoniranjem (pri delovnih stikih ab konstrukcij talna plošča - zidovi bazenov) | 86 | m1 |  | 0
1.1.4.13 | Enako kot postavka 1.1.4.12, le pri delovnih stikih ab konstrukcij zid bazena - zid bazena | 68 | m1 |  | 0
1.1.4.14 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | 5300 | kg |  | 0
1.1.4.15 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | 5700 | kg |  | 0
1.1.4.16 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | 16400 | kg |  | 0
1.1.4.17 | Preizkus vodotesnosti vseh bazenov po končani izvedbi objekta. | 1 | kpl |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.5 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom gradbenih konstrukcij ter standardi. V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze.
1.1.5.1 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije z 2x premazom s hidrotesom, zgornja površina ab krovne plošče nad bazeni - pod cem. estrihom | 72 | m2 |  | 0
1.1.5.2 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije z 2x premazom s hidrostopom, zgornja površina ab krovne plošče nad bazeni - pod ab zidovi in ab vertikalnimi zidnimi vezmi. | 4 | m2 |  | 0
1.1.5.3 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol, zgornja površina ab krovne plošče nad bazeni - pod obodnimi opečnimi zidovi | 24 | m2 |  | 0
1.1.5.4 | Dobava in izravnava opečnih zidov na podstavku fasade do višine 50 cm s cementno malto za podlogo vertikalni hidro izolaciji | 14 | m2 |  | 0
1.1.5.5 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije opečnih obodnih zidov na podstavku fasade višine do 50 cm z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol | 14 | m2 |  | 0
1.1.5.6 | Dobava in zidanje obodnih nosilnih opečnih zidov deb. 30 cm z modularno opeko mo20 in acm 1:3:9. | 27 | m3 |  | 0
1.1.5.7 | Doplačilo na postavko 1.1.5.6, za zidanje vertikalnih protipotresnih armiranih vezi z opečnimi protipotresnimi zidnimi bloki (za zid deb. 30cm) | 14 | m1 |  | 0
1.1.5.8 | Dobava in zidanje opečnih predelnih sten deb. 12 cm s pregradnimi elementi in acm 1:2:6 vključno z izdelavo montažnih armiranih opečnih nadvratnih preklad. | 44 | m2 |  | 0
1.1.5.9 | Dobava in izdelava hidro izolacije dvokapne betonske strehe v naklonu 17* z enim slojem strešne lepenke iz plastomer bitumenskih trakov s posipom kremenčevega peska-škrilja s polnim varjenjem vključno s predhodnim hladnim premazom z ibitolom | 101 | m2 |  | 0
1.1.5.10 | Dobava in pokrivanje dvokapne betonske strehe v naklonu 17* z opečno korčno kritino v cementni malti | 101 | m2 |  | 0
1.1.5.11 | Dobava in pokrivanje slemena dvokapne strehe z opečnimi slemenjaki v cementni malti | 10 | m1 |  | 0
1.1.5.12 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha deb. 10-11 cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za polaganje keramike na lepilo (sanitarije) | 3 | m2 |  | 0
1.1.5.13 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha deb. 10-11 cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za polaganje keramike na lepilo (pisarna, puhala) | 25 | m2 |  | 0
1.1.5.14 | Dobava in naprava mikroarmiranega cementnega estriha v naklonu deb. 6-10 cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za polaganje keramike na lepilo (mehansko predčiščenje in postrojenje membran) | 58 | m2 |  | 0
1.1.5.15 | Dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa opečnih sten z gacm 1:2:6 in fam 1:3 s predhodnim obrizgom z rcm 1:2. | 234 | m2 |  | 0
1.1.5.16 | Dobava in vgraditev pvc horizontalne cevi fi 110 mm, dolžine 380 mm v opečni zid za prezračevanje, na fasadi alu rešetka z mrežico, na notranji pa alu rozeta | 1 | kd |  | 0
1.1.5.17 | Izravnava za zunanje okenske police širine do 15 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. |  | m1 |  | 0
1.1.5.18 | Izravnava za notrnanje okenske police širine do 15 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. |  | m1 |  | 0
1.1.5.19 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na opečne fasadne zidove (nadzemni del) v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje (sidra: plastični vložek, kovinski vijačni žebelj 6-8 sider/m2) fasadnih plošč iz ekspandiranega polistirena eps (gostote 15-18 kg/m3) deb. 5 cm, - nanos lepila npr. baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken npr. baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom npr. baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo npr. baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega silikonskega ometa z npr. baumit silikon top deb. 1,5 mm v barvi po izboru investitorja, svetlih tonov. v ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo. | 105 | m2 |  | 0
1.1.5.20 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na opečne zidove na podstavku fasade-cokel (nadzemni del) v višini 50 cm v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje fasadnih plošč iz ekstrudiranega polistirena xps deb. 4 cm, - nanos lepila npr. baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken npr. baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom npr. baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo npr. baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega ometa z npr. baumit mosaikputz v barvi po izboru investitorja, svetlih tonov. v ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava vratnih špalet s toplotno izolacijo. | 16 | m2 |  | 0
1.1.5.21 | Dobava in izvedba stika fasade z betonskim zidom bazena kot vidni stik z vogalnikom iz perforirane plastike, zapolnjeno s poliuretanskim trakom ter zakitano s trajnoplastičnim kitom po detajlih izvajalca fasade. | 11 | m1 |  | 0
1.1.5.22 | Zaključno čiščenje in posprava gradbišča po končanih delih. | 1 | kpl |  | 0
1.1.5.23 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji (ocena). obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiran v gradbenem dnevniku in potrjen od nadzornega organa naročnika. |  |  |  | 0
| Pkvd | 20 | ur |  | 0
| Kvd | 20 | ur |  | 0
| Gradbeni material eur 100,00 | 1 | kd |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.6 | TESARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev.
1.1.6.1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab talne plošče višine 35 cm. Nevidni beton. | 19 | m2 |  | 0
1.1.6.2 | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za ab zidove bazenov debeline 35 cm. Vidni beton! | 358 | m2 |  | 0
1.1.6.3 | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za ab zidove bazenov debeline 30 cm. Vidni beton! | 20 | m2 |  | 0
1.1.6.4 | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za ab zidove bazenov debeline 20 cm. Vidni beton! | 13 | m2 |  | 0
1.1.6.5 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab ravno ploščo deb. 23 cm - pod jaškom, z višino podpiranja do 3,00 m. Vidni beton! | 5 | m2 |  | 0
1.1.6.6 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab ravno zgornjo ploščo objekta deb. 20 cm (krovna plošča nad tehnološkimi bazeni), z višino podpiranja do 4,00 m. Vidni beton! | 91 | m2 |  | 0
1.1.6.7 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab ravne zgornje plošče objekta višine 20 cm (krovna nad tehnološkimi bazeni). Vidni beton! | 8 | m2 |  | 0
1.1.6.8 | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za ab zidove debeline 20 cm pritličje -nadzemni del. Vidni beton! | 36 | m2 |  | 0
1.1.6.9 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab vertikalne zidne vezi v opečnih zidovih v pritličju-nadzemni del. Nevidni beton! | 8 | m2 |  | 0
1.1.6.10 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab dvokapno poševno strešno ploščo deb. 16 cm v naklonu 17*, z višino podpiranja do 4,00 m. Vidni beton! | 93 | m2 |  | 0
1.1.6.11 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab horizontalne zidne vezi v opečnih zidovih in robove ab strešne plošče višine do 50 cm. Nevidni beton! | 39 | m2 |  | 0
1.1.6.12 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab nosilce in preklade v opečnih zidovih, z višino podpiranja do 3,00 m. nevidni beton! | 17 | m2 |  | 0
1.1.6.13 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab nosilce, z višino podpiranja do 4,00 m. vidni beton! | 8 | m2 |  | 0
1.1.6.14 | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za ab atiko deb. 30 cm višine do 0,5 m. 50% vidni beton! | 13 | m2 |  | 0
1.1.6.15 | Naprava, montaža in demontaža opaža za zabetoniranje ab lijakov pod kotom do 70*. Vidni beton. | 28 | m2 |  | 0
1.1.6.16 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P1 - drsna PVC-U spojka fi 200 mm, uporaba tesnilnih trakov (detajl M3) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.17 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 30 cm) oznaka P2 - drsna PVC-U spojka fi 200 mm, uporaba tesnilnih trakov (detajl M3) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.18 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab plošča debeline 23 cm) oznaka P3 - preboj fi 250 mm, uporaba PVC cevi za opaženje, cev se odstrani po betoniranju. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.19 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 30 cm) oznaka P4 - drsna PVC-U spojka fi 160 mm, uporaba tesnilnih trakov (detajl M3) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.20 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P5 - drsna PVC-U spojka fi 200 mm, uporaba tesnilnih trakov (detajl M3) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.21 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P6 - preboj LTŽ spojka fi 200 mm z 2x prirobnicami, cev vgraditi pred betoniranjem z uporabo tesnilnih trakov kot npr. sika swell p2507h (detajl M4) | 3 | kd |  | 0
1.1.6.22 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P7 - preboj LTŽ spojka fi 200 mm z 2x prirobnicami, cev vgraditi pred betoniranjem z uporabo tesnilnih trakov kot npr. sika swell p2507h (detajl M4) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.23 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P8 - škatlast preboj velikosti 60x50 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.24 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P9 - preboj za cev PP fi 110 mm, vrtanje po betoniranju | 1 | kd |  | 0
1.1.6.25 | Preboj tehnološke cevi skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 35 cm) oznaka P10 - preboj LTŽ spojka fi 200 mm z 2x prirobnicami, cev vgraditi pred betoniranjem z uporabo tesnilnih trakov kot npr. sika swell p2507h (detajl M4) | 1 | kd |  | 0
1.1.6.26 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 50x40 cm -za prehod inox cevi dn200. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.27 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab zid debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 30x50 cm. | 2 | kd |  | 0
1.1.6.28 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 60x60 cm. | 2 | kd |  | 0
1.1.6.29 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 70x60 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.30 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 70x70 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.31 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 80x60 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.32 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 88x88 cm. | 2 | kd |  | 0
1.1.6.33 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 130x90 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.34 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 280x50 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.35 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab krovna plošča nad bazeni debeline 20 cm) - škatlast preboj velikosti 300x110 cm. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.36 | Preboj skozi ab konstrukcijo (ab poševna strešna plošča debeline 16 cm) - škatlast preboj velikosti 200x120 cm za svetlobno kupolo. | 1 | kd |  | 0
1.1.6.37 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic 2x2 cm na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih in odkapnike | 112 | m1 |  | 0
1.1.6.38 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine nad 1,00 do 2,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov. | 168 | m2 |  | 0
1.1.6.39 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine nad 2,00 do 3,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov - bazeni. | 40 | m2 |  | 0
1.1.6.40 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10,00 m vključno z najemnino. | 398 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.7 | KANALIZACIJA
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran) , zgrajen vsaj do planuma zgornjega ustroja. Nosilnost pod posteljico cevi mora biti Ev2=40N/mm2. V primeru slabše nosilnosti se izvede zamenjava temeljnih tal s tamponom 8-32mm ustrezne debeline.
1.1.7.1 | Zakoličba trase kanalizacije in zavarovanje zakoličbe ter postavitev gradbenih profilov. | 116 | m1 |  | 0
1.1.7.2 | Strojni in delno ročni izkop jarkov in jam za kanalizacijo v terenu 3.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | 42 | m3 |  | 0
1.1.7.3 | Planiranje in utrjevanje dna kanalizacijskih jarkov in jam. | 82 | m2 |  | 0
1.1.7.4 | Strojni in delno ročni zasip s kvalitetnejšim materialom od izkopa (material deponiran 1 m od roba izkopa) v plasteh z utrjevanjem, vgrajevanje se izvaja po plasteh 20-30cm | 42 | m3 |  | 0
1.1.7.5 | Dobava materiala in strojni in delno ročni zasip s tamponskim drobljencem TD 0-32 v plasteh deb. 20-30cm z utrjevanjem | 14 | m3 |  | 0
1.1.7.6 | Strojno nakladanje odvišnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo na razdalji do 10 km vključno s stroški deponiranja. | 51 | m3 |  | 0
1.1.7.7 | Dobava in vgradnja filtrskega materiala (prodec ali TD 16/32) nad drenažnimi cevmi DN110 | 8 | m3 |  | 0
1.1.7.8 | Dobava in polaganje filca za ovitje filtrskega materiala (prodec ali TD 16/32) nad drenažnimi cevmi DN110 | 75 | m2 |  | 0
1.1.7.9 | Dobava materiala in zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do 30 cm nad temenom cevi | 3 | m3 |  | 0
1.1.7.10 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske posteljice debeline 10cm z izdelavo ležišča cevi z naleganjem 120°. Natančnost poravnave posteljice je +-1cm | 5 | m3 |  | 0
1.1.7.11 | Dobava betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi | 7 | m3 |  | 0
1.1.7.12 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 vključno s tesnilnim/spojnim materialom za izvedbo in vsemi pomožnimi deli na pripravljeno ležišče |  |  |  | 0
| FI 125 mm | 12 | m1 |  | 0
| FI 160 mm | 15 | m1 |  | 0
| FI 200 mm | 20 | m1 |  | 0
| Fi 250 mm | 25 | m1 |  | 0
1.1.7.13 | Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi v betonsko podlago (0.0358m3/m´) |  |  |  | 0
| Fi100 mm | 49 | m1 |  | 0
0
1.1.7.14 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 40 cm globine 1,0 m z izdelavo dna,priključkov, vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi40cm nosilnosti 125kN z okvirjem. | 2 | kd |  | 0
1.1.7.15 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 50 cm globine nad 1,0 do 1,50 m z izdelavo dna,priključkov, sifonski priklop. | 1 | kd |  | 0
1.1.7.16 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 50 cm globine nad 1,00 do 1.50 m, z izdelavo dna, muld, priključkov , vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi50cm nos. 250kn z okvirjem. | 1 | kd |  | 0
1.1.7.17 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 60 cm globine do 1.00 m, z izdelavo dna, muld, priključkov , vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem. | 2 | kd |  | 0
1.1.7.18 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 60 cm globine do 1.00 m, z izdelavo dna, muld, priključkov , vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 125kn z okvirjem. | 2 | kd |  | 0
1.1.7.19 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 60 cm globine nad 1,00 do do 1.50 m, z izdelavo dna, muld, priključkov , vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem. | 1 | kd |  | 0
1.1.7.20 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonske cevi fi 80 cm globine do 1.00 m, z izdelavo dna, muld, priključkov , vključno z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem. | 1 | kd |  | 0
1.1.7.21 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80 cm globine nad 1,00 do 1,50 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključkov, muld, z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem. | 1 | kos |  | 0
1.1.7.22 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80 cm globine nad 1,50 do 2,00 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključkov, muld, z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem. | 1 | kos |  | 0
1.1.7.23 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80 cm globine nad 1,00 do 1,50 m, vključno z izdelavo betonskega dna, priključkov, muld, z izdelavo arm.bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi60cm nos. 250kn z okvirjem, s protipovratno loputo | 1 | kos |  | 0
1.1.7.24 | Kompletna izdelava AB jaška za odvzem vode sv.mere 100 x 100 x 150 cm. Izdelan iz vodotesnega betona C25/30 in armiran z rebrasto armaturo s500 in arm.mrežo mag 500/560, stene debeline 20 cm, talna in krovna plošča debeline 20cm, vključno z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60cm nosilnosti 250 kN in , prehodi cevi, komplet z vsemi deli ter dobavo in vgradnjo vstopnih lestev iz AISI 304. | 1 | kos |  | 0
1.1.7.25 | Kompletna izdelava AB vodomernega jaška sv.mere 100 x 100 x 150 cm s poglobitvijo 40x40*40cm za črpanje. Izdelan iz vodotesnega betona C25/30 in armiran z rebrasto armaturo s500 in arm.mrežo mag 500/560, stene debeline 20 cm, talna in krovna plošča debeline 20cm, vključno z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60cm nosilnosti 250 kN in , prehodi cevi, komplet z vsemi deli ter dobavo in vgradnjo vstopnih lestev iz AISI 304. | 1 | kos |  | 0
1.1.7.26 | Dobava in vgradnja linijskih požiralnikov npr. ACO self S 100 K z LTŽ rešetko nosilnosti 250kN z okvirjem, 1iztok oz. ekvivalent gradbene višine 16.5 cm širine 16 cm l= 4,20 +0,80 m | 1 | kos |  | 0
1.1.7.27 | Pregled in preizkus kanalizacije po opravljenih delih | 116 | m1 |  | 0
1.1.7.28 | Vnos v kataster komunalnih naprav. | 1 | kd |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.8 | ZUNANJE OGRAJE
1.1.8.1 | Dobava in vgradnja zaščitne ograje, narejene iz INOX AISI 304, višine 110 cm; z dvema prečnima profiloma (ročaj+v višini kolen); ograja je narejena iz štirioglatih opornikov dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm, ročaj je okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm. Kompletno z rebrasto pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na betonski zid širine 20cm z vložki M10; dobava vključuje ves potreben pritrdilni material. Komplet z vsemi deli. | 14 | m1 |  | 0
1.1.8.2 | Dobava in montaža komplet panelne ograje višine 150 cm, tip bekaert nylofor 3d, zelene barve, stebri ograje se montirajo na ab podporne in oporne zidove kompletno s spojnim materialom. | 63 | m1 |  | 0
1.1.8.3 | Enako kot postavka 1.1.8.2, le ograja višine 170 cm | 5 | m1 |  | 0
1.1.8.4 | Dobava in montaža komplet ograjnih dvokrilnih vrat dolžine 450 in višine 200 cm, tip bekaert nylofor 3d (v enaki izvedbi kot panelna ograja) , zelene barve, kompletno s stebri in spojnim materialom, kljuko in ključavnico. | 1 | kd |  | 0
1.1.8.5 | Dobava in montaža komplet ograjnih enokrilnih vrat za osebni dostop dolžine 100 in višine 200 cm, tip bekaert nylofor 3d (v enaki izvedbi kot panelna ograja) , zelene barve, kompletno s stebri in spojnim materialom, kljuko in ključavnico. | 1 | kd |  | 0
1.1.8.6 | Dobava in montaža finalizirane INOX AISI 304 lestve višine 200 cm, širine 45-50 cm | 1 | kd |  | 0
| ZUNANJE OGRAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.1.9 | ZUNANJA UREDITEV
1.1.9.1 | Zakoličba zunanje ureditve (utrjene površine) vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del ter zavarovanjem profilov. | 426 | m2 |  | 0
1.1.9.2 | Strojni površinski izkop humusa v deb. do 20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 42 | m3 |  | 0
1.1.9.3 | Strojni široki izkop terena III. kategorije do globine 0.4m z, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 49 | m3 |  | 0
1.1.9.4 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma (metličen beton, prane plošče, ab plošča, makadam) | 426 | m2 |  | 0
1.1.9.5 | Fino planiranje zelenih površin | 78 | m2 |  | 0
1.1.9.6 | Humuziranje zelenih površin v minimalni deb.10-20 cm s humusom iz začasne gradbiščne deponije. Vključeno prečiščenje humusa, dovoz, razprostiranje, utrjevanje ter sejanje trave z nego. | 78 | m2 |  | 0
1.1.9.7 | Dobava in polaganje ločilnega sloja - geotekstila vključno z min. preklopom 30 cm (metličen beton, prane plošče, ab plošča, makadam) | 426 | m2 |  | 0
1.1.9.8 | Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede 0-100mm v debelini min. 35 cm vgrajevanje v plasteh do predpisanega modula E2 = 50 Mpa (metličen beton, prane plošče, ab plošča, makadam) | 149 | m3 |  | 0
1.1.9.9 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona 0-32mm v debelini min. 20-30 cm z uvaljanjem do predpisanega modula. Zahtevana nosilnost na tamponu je Ev2=min 80 cm. (metličen beton, prane plošče, ab plošča, makadam) | 98 | m3 |  | 0
1.1.9.10 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. (metličen beton, prane plošče, ab plošča, makadam) | 426 | m2 |  | 0
1.1.9.11 | Dobava in vgrajevanje peska 0-16mm v sloju debeline 6 cm s planiranjem in valjanjem (makadam) | 272 | m2 |  | 0
1.1.9.12 | Dobava materiala in izdelava pohodnih betonskih površin iz metličenega betona izvedenega na licu mesta debeline 15 cm, vključno z nabavo in vgradnjo armaturno mrežo Q133 ter dobavo in polaganjem PVC folije in dobavo in vgradnjo sejanega peska v debelini 3cm, na pripravljeno tamponsko podlago. V ceno všteti dilatiranje cca 0.40m1/m2 ter opaž roba ab tlaka. beton C25/30, XF3, beton odporen na zmrzal. | 45 | m2 |  | 0
1.1.9.13 | Dobava materiala in izdelava pohodnih površin iz pranih betonskih plošč dim. 40x40x4 cm na cementni estrih deb. 1 cm ter podlago ab podložni beton debeline 12 cm, vključno z nabavo in vgradnjo armaturno mrežo Q69, na pripravljeno tamponsko podlago. V ceno všteti fugiranje stikov ter opaž roba ab tlaka. | 41 | m2 |  | 0
1.1.9.14 | Dobava materiala in izdelava povoznih betonskih površin iz betona izvedenega na licu mesta debeline 20 cm, vključno z nabavo in vgradnjo obojestranske (spodaj in zgoraj) armaturno mrežo Q283 ter dobavo in polaganjem PVC folije in dobavo in vgradnjo sejanega peska v debelini 3cm, na pripravljeno tamponsko podlago. V ceno všteti dilatiranje cca 0.40m1/m2 ter opaž roba ab tlaka. beton C25/30, XF3, beton odporen na zmrzal. | 68 | m2 |  | 0
1.1.9.15 | Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu 3. ktg., z deponiranjem kvalitetnejšega izkopanega materiala na gradbiščni deponiji za kasnejši zasip | 14 | m3 |  | 0
1.1.9.16 | Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu 3. ktg., z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 48 | m3 |  | 0
1.1.9.17 | Ročno planiranje terena pod ab pasovnimi s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 75 | m2 |  | 0
1.1.9.18 | Dobava materiala ter strojni zasip za opornimi in podpornimi zidovi s slabšim tamponom 0-60mm s planiranjem in utrjevanjem | 68 | m3 |  | 0
1.1.9.19 | Strojni zasip za opornimi in podpornimi zidovi s kvalitetnejšim izkopanim materialom s planiranjem in utrjevanjem | 14 | m3 |  | 0
1.1.9.20 | Dobava in betoniranje podložnega betona (pod pasovnimi temelji) debeline10 cm z betonom c 12/15 | 8 | m3 |  | 0
1.1.9.21 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih pasovnih temeljev z betonom c 25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 30 | m3 |  | 0
1.1.9.22 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih opornih in podpornih zidov deb. 20 cm z betonom c 30/37, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 21 | m3 |  | 0
1.1.9.23 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje opornih in podpornih zidov. Nevidni beton. | 55 | m2 |  | 0
1.1.9.24 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab oporne in podporne zidove. 50% vidni beton! | 214 | m2 |  | 0
1.1.9.25 | Naprava, montaža in demontaža opaža za dilatacije ab opornih in podpornih zidov. | 4 | m2 |  | 0
1.1.9.26 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih | 112 | m1 |  | 0
1.1.9.27 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za navidezne dilatacije | 4 | m1 |  | 0
1.1.9.28 | Dobava in pritrditev pvc trapeznih letvic na opaž pred betoniranjem - za navidezne dilatacije | 4 | m1 |  | 0
1.1.9.29 | Dobava in lepljenje stiropora deb. 2 cm za dilatacijo ab podpornega zidu | 4 | m2 |  | 0
1.1.9.30 | Dobava in kitanje dilatacij s trajno elastičnim kitom | 28 | m1 |  | 0
1.1.9.31 | Dobava in vgraditev pvc cevi fi 11 cm, dolžine 20 cm za barbakane v ab podpornem zidu | 20 | kd |  | 0
1.1.9.32 | Dobava in izdelava iztočne glave za cev DN 250 mm z grobo obdelanim naravnim kamnom - lomljenec deb. 15-20 cm in betonsko podlago c25/30 deb. 10-15 cm s fugiranjem (skupna debelina 30 cm), poševna izvedba, izvedba kot tlakovani jarek!!! Izvedba po detajlnem načrtu projektanta! | 1 | kos |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OBRTNIŠKA DELA
1.2.1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
1.2.1.1 | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov r.š. 50 cm iz jeklene pocinkane barvane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito komplet z nosilnimi kljukami. | 21 | m1 |  | 0
1.2.1.2 | Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 8 cm iz jeklene pocinkane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito vključno z objemkami | 8 | m1 |  | 0
1.2.1.3 | Dobava in montaža priključka strešnega žleba iz jeklene pocinkane barvane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito na odtočno strešno cev fi 8 cm | 2 | kd |  | 0
1.2.1.4 | Dobava in montaža zidne obrobe na atiko s pločevino r.š. 70 cm iz jeklene pocinkane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito | 22 | m1 |  | 0
1.2.1.5 | Dobava in pokritje vrha atike in montaža čelne obrobe s pločevino r.š. 50-60 cm iz jeklene pocinkane pločevine zaščitena s PVDF protikorozijsko zaščito vključno s pritrdilno pločevino | 22 | m1 |  | 0
1.2.1.6 | Dobava in montaža svetlobne kupole iz litega akrilnega stekla npr. Akripol tip Alux, dim. (nazivna mera)=116x196 cm kompletno s tipsko strešno obrobo ter zatesnitvijo stikov | 1 | kd |  | 0
1.2.1.7 | Dobava in montaža zunanje okenske police r.š. 10-15 cm iz aluminijaste pločevine v barvi ral 9007 deb. 1 mm vključno z odkapnikom in zavihki ter čelnimi zaporami | 10.5 | m1 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1.2.2.1 | Brušenje stikov notranjih betonskih vidnih površin (poševni stropi - nadzemni del) ter izravnava z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje | 93 | m2 |  | 0
1.2.2.2 | Brušenje stikov notranjih betonskih vidnih površin (zidovi in nosilci - nadzemni del) ter izravnava z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje | 34 | m2 |  | 0
1.2.2.3 | Izravnava notranjih fino ometanih sten z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje. | 188 | m2 |  | 0
1.2.2.4 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih stropov s poldisperzijsko barvo kot npr. jupol, barva po izboru investitorja. | 93 | m2 |  | 0
1.2.2.5 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo kot npr. jupol, barva po izboru investitorja. | 186 | m2 |  | 0
1.2.2.6 | Osnovni premaz in barvanje že izravnanih notranjih sten do višine 2,00 m z lateks pralno barvo v barvi po izboru investitorja, svetli ton (puhala) | 36 | m2 |  | 0
1.2.2.7 | Doplačilo na postavko 1.2.2.6 za izdelavo dveh nanosov brezbarvnega zaključnega premaza (kot npr. helios spektra domflok lak -sijajni) za zaščito močno obremenjenih površin.(puhala) | 36 | m2 |  | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.3 | ALU IZDELKI
OPOMBA: Vsi alu izdelki izdelki so finalizirani se dobavijo na objekt in montirajo. Izdelajo se po shemi oken in vrat in po detajlih proizvajalca. Barva po izbiri projektanta. mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. V ceni je zajeti vse zaključke izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme vrat, oken in sten z opisi ter zidarsko pomočjo za vgrajevanje. V ceni je zajeti tudi slepe okvirje.
1.2.3.1 | Oznaka O - okno iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k , zasteklitev z dvoslojnim termopanom s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno s kljuko ter notranjo pvc okensko polico v sivi ali beli barvi. okno vel. 240/60 cm (svetla mera). | 3 | kd |  | 0
1.2.3.2 | Oznaka O - okno iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k , zasteklitev z dvoslojnim termopanom s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno s kljuko ter notranjo pvc okensko polico v sivi ali beli barvi. okno vel. 100/60 cm (svetla mera). | 2 | kd |  | 0
1.2.3.3 | Oznaka O - okno iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k , zasteklitev z dvoslojnim termopanom s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2k. odpiranje po horizontalni in vertikalni osi po shemi. okno je opremljeno s kljuko ter notranjo pvc okensko polico v sivi ali beli barvi. okno vel. 60/60 cm (svetla mera). | 1 | kd |  | 0
1.2.3.4 | Oznaka V - Zunanja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 190/230 cm (svetla mera). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
1.2.3.5 | Oznaka V - Zunanja enokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 90/215 cm (svetla mera). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
1.2.3.6 | Oznaka V - notranja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 140/210 cm (svetla mera). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
1.2.3.7 | Oznaka V - notranja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom s toplotno prehodnostjo U=2,5 W/m2k, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 160/230 cm (svetla mera). Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 1 | kd |  | 0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.4 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
1.2.4.1 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata npr. 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. Vključen ves material in delo ter zaščitni filc po polaganju do končnega čiščenja.(wc) | 3 | m2 |  | 0
1.2.4.2 | Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata npr. 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, ploščice kislinsko odporne, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno kislinsko odporno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. Vključen ves material in delo ter zaščitni filc po polaganju do končnega čiščenja.(pisarna, prostor puhal, prostor postrojenja membran, prostor mehanskega predčiščenja) | 83 | m2 |  | 0
1.2.4.3 | Dobava in obloga obzidne stence (batiškopa) viš. do 10 cm s tovarniško izdelanimi keramičnimi granitogres elementi. (pisarna, prostor puhal) | 27 | m1 |  | 0
1.2.4.4 | Dobava in obloga fino ometanih sten v sanitarijah s stenskimi keramičnimi ploščicami, I. kvalitete na vodotesno fleksibilno lepilo, s fugiranjem z vodotesno fugirno maso vključno s pvc vogalnimi in zaključnimi letvicami "rondec". dobavna cena keramike eur 20,00/m2. (sanitarije) | 12 | m2 |  | 0
1.2.4.5 | Dobava in obloga fino ometanih sten s stenskimi keramičnimi ploščicami, ploščice kislinsko odporne, I. kvalitete na vodotesno fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno kislinsko odporno maso. Obloga se izvede do višine 200 cm od tal! dobavna cena keramike eur 20,00/m2. (prostor postrojenja membran, prostor mehanskega predčiščenja) | 74 | m2 |  | 0
1.2.4.6 | Dobava in zatesnitev stika s trajnoplastičnim kitom na stikih keramične obloge tlaka in sten v sanitarijah, s predhodno pripravo. | 84 | m1 |  | 0
1.2.4.7 | Dobava in zatesnitev talnih dilatacij s trajnoplastičnim kitom, s predhodno pripravo. | 14 | m1 |  | 0
1.2.4.8 | Dobava in montaža inox aisi 304 pripire. | 1 | m1 |  | 0
| KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2.5 | MIZARSKA DELA
OPOMBA: Vsi mizarski izdelki so finalizirani, se dobavijo na objekt in mizarsko montirajo. Vse mizarske izdelke je izdelati po shemi vrat in po detajlih proizvajalca. Odpiranje po shemi vrat. Mere izdelkov so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Barve določi projektant arhitekture.
1.2.5.1 | V1r - Suhomontažna notranja polna enokrilna lesena panelna vrata svetlih dim. 70/210 cm, kovinski podboj z gumijastim tesnilom, vratno krilo je panelka obojestransko obdelana s furnirjem in lakirana z mat lakom, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. Obe krili opremljeni z alu prezračevalno rešetko vel. AR-4P 525x325 mm na višini 25 cm od spodnjega roba vratnega krila | 2 | kd |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2. HIDROMEHANSKA OPREMA
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
| 2. | HIDROMEHANSKA OPREMA
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2. |  | HIDROMEHANSKA OPREMA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2. | 1 | Dotočni cevovod | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža dotočnega cevovoda izdelanega iz GRP DN200 vključno, z vsemi priklopi, spojnim materjlalom ter pritrditevnim materjalom in konzolami.
Kosovnica:
prehodni obojčni spojni kos - 2 kos
cev DN200 - 4.0m
koleno DN50/90° - 7 kos
2. | 2 | Avtomatske grobe grablje - P01.01 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja avtomatskih grobih grabelj z neskončnim filtrnim trakom tip Nuove energie Vanguard 3022 CE ali ekvivalent
Karakteristike:
globina kanala: 2320 mm
širina kanala: 300mm
skupna višina: 4780mm
izmetna višina: 1390mm
svetle odprtine: 15 mm
kot vgradnje: 70st
materjal: AISI 304
Karakteristike elektromotorja:
inštalirana moč: 0,25 kW
zaščita pogona IP 55
napetost 400 V
Teža: 470kg
Priključek za spiranje 3/4''
Pri vzdrževalnih deli se odstranijo le iztrošeni deli, ki tvorijo pogonsko verigo in blok. Ostalih delov grabelj ni potrebno razstavljati, prav tako ni potrebna nobena deinštalacija opreme in dvigovanje iz kanala.
Dizajn grabelj ustreza zahtevam po samo-čiščenju zob in krtače, konstrukcija je izvedena tako, da so vsi elementi v eni vrsti in tesno drug pri drugem na dveh nerjavečih oseh, ki skupaj tvorita trden blok; elementi se ne morejo premikati v isti vrsti.
Filterni blok je sestavljen iz številnih trdnih filternih blokov, montiranih en nad drugim med dvema nerjavečima verigama. Vsak filterni blok se obrača glede na predhodni blok nad njim ali pod njim, odvisno od izvedbe blokov in ima možnost zamenjave poškodovanih elementov brez demontaže grabelj ali drugih elementov naprave.
Grablje se dobavijo skupaj z lastno elektroomaro s PLC krmiljenjem in stikalom ročno / avtomatsko. Krmilnik mora preko ProfiBus komunikacije omogočati povezavo z glavnim krmilnikom.
Skupaj z elektroomaro se dobavi 2 kosa pnevmatski ali ultrazvočni merilec nivoja (S01.01-02), ki regulira delovanje grabelj - vgradnja pred in za kanal grabelj.
Dobava in vgradnja naprave z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 3 | Oprema mehanskega predčiščenja | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja razne hidromehanske opreme mehanskega čiščenja za izvedbo by-passa:
ročna zapornica za preusmeritev toka vode v kineti - zapornica tesni 3 stranice, material zapornice INOX ali korozivno odporna plastika, vodila iz INOX in tesnila iz gume ali teflona, vodila so v betonske stene pritrjena z INOX vijaki - dimenzije 300mmx500mm - 3 kos vertikalne fine grablje INOX AISI 304, prosti prehod 20 mm, širina 520mm, višina 2430mm, naklon 75st za vgradnjo v odprti kanal - 1 kos posoda za zbiranje ostankov na grabljah iz INOX AISI 304 luknjastega sita dimenzij 520x350x250mm z ročaji za dviganje - 1 kos orodje za ročno čiščenje grabelj by-passa, material INOX AISI 304 - 1 kos
Dobava in vgradnja opreme z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 3 | Potopne črpalke - P02.01.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke za odpadno vodo tipa Zenit DGF 1000/4/80 A1CT5 ali ekvivalent komplet z vsemi deli:
kapaciteta: 25 m3/h
višina črpanja: 6.0 m
inštalirana moč: 1,05 kW
število vrtljajev: 1450 min-1
zaščita IP 68
priklop: prirobnica DN80
prosti prehod: 65 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 4 | Potopno mešalo - P02.02.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopnega mešala v črpališče tipa 'GRUNDFOS SMG.16.63.272.5.0B' ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, verigo in vodilom za dvig in spust.
P1: 1.9kW
P2: 1.6kW
napetost: 400V
število vrtljajev: 272 min-1
premer elise: 630mm
število lopatic elise: 2
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in stikalo za detekcijo vdora vode
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 5 | Ultrazvočni merilec nivoja - S02.01
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
|  | Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! | 1 | kos |  | 0
2. | 6 | Nivojsko plovno stikalo - S02.02.01-03 | 3 | kos |  | 0
Dobava in montaža plovnega stikala primernega za uporabo v odpadni vodi tip Flygt ENM-10 ali ekvivalent.
Dobava vključuje ves potreben material za vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
2. | 7 | Tlačni vod | 1 | kos |  | 0
Tlačni vod - črpališče
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 DN80 vključno, z vsemi priklopi, spojnim materjlaom, fazonskimi kosi in armaturami ter pritrditevnim materjalom in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN80/PN10 – 9 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 – 9 kos
cev DN80 dolžina 15.40m
zaporni zasun DN80 PN10 – 2 kos
krogelni protipovratni ventil DN80/PN10 – 4 kos
koleno DN80/90° - 7 kos
T DN80 - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 8 | Diskasti filter - P03.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja diskastega mikrofiltra fino mehansko čiščenje odpadne vode kot npr: NUOVE ENERGIE CONOSREEN 1001 ali ekvivalent. Karakteristike: Stopnja filtracije: 1000 mikronov pretok min: 15m3/h pretok proj: 25m3/h pretok max: 40m3/h Skupna površina filtracije:1,60 m² Potopljena površina filtracije:0,60 m² Inštralirana moč elektromotor: kW 0,75 Dimenzije 1960x785x1300 H mm
Kontrukcija: - materjal: INOX AISI 304 - filtrna mreža INOX AISI 304 ali INOX AISI 316L - cevovodi za pranje PVC-U ali INOX AISI 304 - vijačni materjal: INOX AISI 304 - A2
Krmiljenje in avtomatizacija: - skupaj z lasto elektro-krmilno omaro z zaščito IP 65 - elektromotor za vrtenje diskov z inverterjem - elektromagnetni ventil za protipranje - priklop vodovoda - merilec nivoja za avtomatski zagon pranja Elektroomara mora omogočati komunikacijo (javljanje napake) z glavno elektroomaro preko UTP ali ProfiBus kabla.
Drča za izmet ostankov na filtru se opremi z nastavkom za pritrditev vreče za zbiranje odpadkov materjal: INOX AISI 304 profil: 200 x 130mm
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje filtra.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 9 | Iztočni cevovod in by-pass
Izdelava, dobava in montaža iztočnega in vtočnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN125/PN10 – 3 kos
prosta prirobnica DN125/PN10 – 3 kos
koleno 90° - 6 kos
cev DN125 - 8.5m
|  | Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno na stene bazena z objemkami. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2. | 10 | Zabojnik za odpadke | 1 | kos |  | 0
Dobava tipski plastični zabojnik 240 l, na kolesih, s pokrovom, skladno z zahtevami upravljalca.
2. | 11 | Potopno mešalo - P04.01 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopnega mešala v denitrifikacijo tipa 'GRUNDFOS SMD.11.25.1470.5.0B' ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, verigo in vodilom za dvig in spust.
P1: 1.3kW
P2: 1.1kW
napetost: 400V
število vrtljajev: 1470 min-1
premer elise: 250mm
število lopatic elise: 2
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in stikalo za detekcijo vdora vode
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 12 | Puhalo aeracija - P05.01.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa AERZEN GM 10 S ali ekvivalentnih, za vnos zraka v aeracijski bazen, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok (Q): 219,3 Nm3/h
diferencialni tlak (p): 520 mbar
inštalirana moč (P): 7.5 kW
porabljena moč (P): 5.8 kW
št. obratov: 2190 /min
min. frekvenca: 20Hz
teža: 280 kg
glasnost: 68 dB
priključek: DN80
varnostni ventil DN80
protipovratni ventil DN80
max. vstopna temperatura: 33st
sesalni filter
termočlen za indikacijo pregretja motorja
Električni motor in ventilator morata delovati povezano, brez dodatnih elektromotorjev za ventilacijo.
V načrtu in popisih je projektirano napajanje puhala z integriranim hladilnim ventilatorjem na glavni gredi puhala. V kolikor izvajalec del dobavi drugačno puhalo, kot je predvideno, mora na lastne stroške , dograditi ustrezen varovalni element in ustrezen kontaktor glede na moč hladilnega ventilatorja.
Kompletni tesnilni in vijačni materijal.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 13 | Talna mreža za vnos komprimiranega zraka v aeracijski bazen | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in vgradnja talne mreže za vnos kompr. zraka v aeracijski bazen sestavljene iz:
membranski difuzorji za fine mehurčke 9'', z membrano iz sintetične gume EPDM. Membrana mora biti izdelana z omejeno uporabo olj in plastifikantov, katerih lastnosti se s časom spremenijo in lahko povzročijo poškodbe in razpoke v membrani.
število difuzorjev: 56
premer: 270mm
prenos kisika: 6% / 1m globine
delovni pretok: 2,5-4m3/h
maksimalni pretok: 9m3/h
število odprtin: 6600
priključek: navojni 3/4''
materjal membrane: EPDM
cevovodi mreže iz korozivno odporne plastike PVC-U ali INOX AISI 304. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije. Vse skupaj varjeno in vijačeno.
Kosovnica:
prirobnični priljuček d80 - 1 kos prosta prirobnica d80 - 1 kos - cev d90 - dolžina L=8,0m - cev d63 - dolžina L=35,0m - čep d63 - 8 kos - čep d90 - 2 kos - T kos d90 - 1 kos - T kos d90/63 - 8 kos - pritrdilni material iz polietilena d75x3/4", priključki za difuzor s 4-imi vijaki iz nerjavečega jekla AISI 304 - komplet z vložki in pritrdilno garnituro iz nerjavečega jekla. - izpust za kondenz mora biti premera najmanj 1", ventil na izpustu kondenza mora biti vgrajen na rob bazena, da je enostavno dostopen.
Ozračevalna mreža se pritrdi v beton ter je izvedena tako, da preprečuje vibracije mreže in puščanja.
2. | 14 | Kolektor za komprimiran zrak - aeracija in zalogovnik | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracijski bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
Kosovnica:
koleno DN80/90° - 10 kos
cev DN80 - 18200mm
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 7 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 7 kos
T DN80 - 1kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 3 kos
koleno DN50/45° - 2 kos
redukcija DN80/50 - 1 kos
cev DN50 - 1700mm
ovratnica za varjenje DN50/PN10 - 3 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 - 3 kos
zaporna loputa DN50/PN10 z INOX zapiralom - 1 kos
priključek periodično pranje difuzorjev z mravljinčno kislino:
koleno DN25/90° - 1 kos
cev DN25 - 4,0m
kroglični ventil 1'' - 1 kos
priklop cevi DN25 na cevovod INOX DN80 - 1 kos
nastavek za priklop gumijaste cevi 3/4''
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 15 | Merilec koncentracije kisika in sprejemna centrala - S05.01 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja sonde za merjenje koncentracije raztopljenega kisika tipa E+H Oxymax COS51D ali ekvivalent. Skupaj s sprejemno centralo za vgrajene E+H senzorje E+H Liquiline CM444 (4 kanali) ali ekvivalent.
Tip: amperometrična sonda za merjenje raztopljenega kisika. Merilno območje: 0.01 to 100 mg/l. Podatki o kalibracijah shranjeni v senzorju. Digitalna komunikacija med sondo in pretvornikom.
Dobava vključuje vgradnjo sonde, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje. Povezave do elektro omare morajo biti ustrezno zaščitene.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 16 | Potopna armatura - senzorji | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja modularne potopne armature za senzorje v odprtih bazenih, kanalih in rezervoarjih. Primerno za senzorje z različnimi navojnimi priključki.
Izvedba za fiksno montažo ali za priklop na verigo.
Dolžina: 2000 mm
Materjal: PVC
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 17 | Potopna črpalka - recikel nitratov - P05.02 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke za odpadno vodo tipa ZENIT DGF DGF 75/2/G40V A1CT5 ali ekvivalent komplet z vsemi deli:
kapaciteta: 20 m3/h
višina črpanja: 2.0 m
inštalirana moč: 0.84 kW
število vrtljajev: 2850 min-1
zaščita IP 68
priklop: prirobnica DN40
prosti prehod: 40 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 18 | Tlačni vod – recikel nitratov | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50/PN10 -1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 - 1 kos
koleno DN50/90° - 7 kos
cev DN50 dolžina - 14m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 19 | Dotočni cevovodi membrane | 3 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 DN200 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
zaporni zasun DN200 PN10 s podaljšanim vretenom dolžine 4,0m
ovratnica za varjenje DN200/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN200/PN10 - 2kos
cev DN200 - 0.5m - se vbetonira v AB steno debeline 30cm
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno na stene bazena z objemkami. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 20 | Puhalo membrane - P06.01.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa AERZEN GM 10 S ali ekvivalentnih, za prezračevanje membranskih modulov, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok (Q): 391 Nm3/h
diferencialni tlak (p): 410 mbar
inštalirana moč (P): 11 kW
porabljena moč (P): 7,24 kW
št. obratov: 3320 / min
min. frekvenca: 20Hz
teža: 280 kg
glasnost: 66 dB
priključek: DN80
varnostni ventil DN80
protipovratni ventil DN80
max. vstopna temperatura: 33st
sesalni filter
termočlen za indikacijo pregretja motorja
Električni motor in ventilator morata delovati povezano, brez dodatnih elektromotorjev za ventilacijo.
V načrtu in popisih je projektirano napajanje puhala z integriranim hladilnim ventilatorjem na glavni gredi puhala. V kolikor izvajalec del dobavi drugačno puhalo, kot je predvideno, mora na lastne stroške , dograditi ustrezen varovalni element in ustrezen kontaktor glede na moč hladilnega ventilatorja.
Kompletni tesnilni in vijačni materijal.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 21 | Kolektor za komprimiran zrak membran z motornim pogonom P06.04 | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v membranski bazen in odračevanje membran. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
Kosovnica:
koleno DN80/90° - 10 kos
koleno DN80/45° - 2 kos
cev DN80 - 26600mm
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 9 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 9 kos
T DN80 - 2kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 5 kos
zaporna loputa DN65/PN10 z elektromotornim obračalni pogon kot npr. VAG-CEREX-L300_DN-80-PN10 EA ali ekvivalent - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 22 | Potopne črpalke - recikel blata P06.02.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke za odpadno vodo tipa ZENIT DGF DGF 75/2/G40V A1CT5 ali ekvivalent komplet z vsemi deli:
kapaciteta: 20 m3/h
višina črpanja: 2.0 m
P1: 0,84kW
P2: 0,55W
število vrtljajev: 2850 min-1
zaščita IP 68
priklop: prirobnica DN40
prosti prehod: 40 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 23 | Tlačni vod – recikel blata | 2 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN40/PN10 -1 kos
prosta prirobnica DN40/PN10 - 1 kos
koleno DN40/90° - 1 kos
redukcija DN50/40
koleno DN50/90° - 2 kos
cev DN50 dolžina - 6.5m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 24 | Potopna črpalka - odvečno blato - P06.03 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke za odpadno vodo tipa ZENIT DGF DGF 75/2/G40V A1CT5 ali ekvivalent komplet z vsemi deli:
kapaciteta: 20 m3/h
višina črpanja: 2.0 m
P1: 0,84kW
P2: 0,55W
število vrtljajev: 2850 min-1
zaščita IP 68
priklop: prirobnica DN40
prosti prehod: 40 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 25 | Tlačni vod – odvečno blato | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN40/PN10 -1 kos
prosta prirobnica DN40/PN10 - 1 kos
koleno DN40/90° - 1 kos
redukcija DN50/40
koleno DN50/90° - 5 kos
cev DN50 dolžina - 13m
kroglični ventil DN25 - odzračevanje
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 26 | Hidrostatični merilec nivoja - S06.01 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilca nivoja za merjenje višine vode v bazenu membran kot npr. Endress+Hauser Waterpilot FMX167 ali ekvivalent
Merilno območje: 0 - 2 mvs
Dobava vključuje vgradnjo sonde, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 27 | Membranski moduli - ultrafiltracija | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja membranskih modulov za mikrofiltracijo odpadne vode z ravno membrano tipa "MITSUBISHI STERAPORE 56M0800FF" ali ekvivalentnih.
Karakteristike:
tip: cevaste membrane
število sklopov: 20
spec. površina sklopa: 40m2
skupna površina na modul: 800m2
kapaciteta pretoka: 10 l/m2*h in možnost pretoka 40 l/m2*h ob viških
minimalna stopnja filtracije: 0,05 μm
materjal membrane: PVDH
Moduli morajo omogočati izvlek za čiščenje oz. zamenjavo posameznega sklopa (40m2).
Membrane morajo omogočati delovanje brez protipranja.
Membrane zahtevajo ob dvigu podtlaka CIP pranje, ki se izvaja avtomatsko.
Membranski moduli morajo zagotavljati delovanje pri sledečih pogojih: - delovni podtlak na sesalni strani: max 200mbar - maksimalna temperatura odpadne vode: 55°C - pH območje odpadne vode: 2-11 - maksimalna vsebnost suspendiranih snovi (TSS) v predelu ultrafiltracije: 8-20mg/l
Vključuje povezavo na ekstrakcijski cevovod ob bazenu, povezavo na cevovod za vnos komprimiranega zraka in odzračevanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 28 | Črpalke za ekstrakcijo očiščene vode - P06.05.01-03 | 3 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje samosesalne reverzibilne črpalke, primerne za črpanje čiste vode tip LIVERANI EP MASTER 2" ali ekvivalent
Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
kapaciteta: 175 l/min
višina črpanja: 10m
inštalirana moč: 1.86 kW
število vrtljajev: 1400rpm
motor: trofazni
navojni priklop 6/4''
dolžina kabla je 10 m
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 29 | Cevovod za ekstrakcijo
Izdelava, dobava in montaža cevovoda vključno za ekstrakcijo očiščene odpadne vode s pripadajočo pritrdilno garnituro, fazonskimi kosi, armaturami in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 ali korozivno odporne plastike PVC-U.
Kosovnica:
|  | nastavek za prirobnico d75 | 16 | kos |  | 0
|  | prosta prirobnica d75 | 16 | kos |  | 0
|  | nastavek za prirobnico d63 | 22 | kos |  | 0
|  | prosta prirobnica d63 | 22 | kos |  | 0
|  | nastavek za prirobnico d90 | 4 | kos |  | 0
|  | prosta prirobnica d90 | 4 | kos |  | 0
|  | koleno 90st d63 | 8 | kos |  | 0
|  | koleno 90st d75 | 8 | kos |  | 0
|  | koleno 90st d90 | 6 | kos |  | 0
|  | koleno 45st d63 | 6 | kos |  | 0
|  | T d75 | 2 | kos |  | 0
|  | T d90/63 | 5 | kos |  | 0
|  | Td90/75 | 1 | kos |  | 0
|  | redukcija d90/75 | 1 | kos |  | 0
|  | redukcija d90/63 | 3 | kos |  | 0
|  | nepovratni ventil d63 | 4 | kos |  | 0
|  | ročni kroglični ventil d90 | 1 | kos |  | 0
|  | ročni kroglični ventil d75 | 2 | kos |  | 0
|  | ročni kroglični ventil d63 | 5 | kos |  | 0
|  | kontrolni plastični kos L=30cm d63 | 3 | kos |  | 0
|  | statično mešalo d63 L=40cm | 1 | kos |  | 0
|  | cevovod d90 | 8 | m1 |  | 0
|  | cevovod d75 | 15.4 | m1 |  | 0
|  | cevovod d63 | 6 | m1 |  | 0
|  | nastavek (pipa) za plastično cev d32 | 1 | kos |  | 0
|  | plastična gumijasta cev d32 | 3 | m1 |  | 0
|  | vzročevalne pipe d20 z ročnim krogličnim ventilom | 3 | kos |  | 0
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno, lepljeno in vijačeno.
2. | 30 | Manometer (merilec tlaka) - S06.02 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja merilca tlaka za merjenje tlaka v ekstrakcijskem cevovodu kot npr. Endress+Hauser Cerabar T PMC131 ali ekvivalent
Dobava vključuje vgradnjo sonde, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 31 | Elektromagnetni merilec pretoka - S06.03 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka tipa Endress+Hauser Promag 10W ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje celotne količine pretečene očiščene vode.
MERILEC PRETOKA PN 10 DN50, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Dobava vključuje vgradnjo, ves potreben material in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 32 | Rezerovar za CIP pranje membran | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja vertikalnega rezerovarja za CIP pranje membran.
izvedba: vertikalna
max premer posode: 1210mm
višina posode: 1410mm
skupna višina rezervarja: 1725mm
kapaciteta: 1690 l
materjal: armiran poliester ali polietilen
odprtina na pokrovu: min 370mm
priključek vtok: 1''
priključek iztok: 2''
vernostni preliv: 3''
ročni ventil na iztoku
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 33 | Nivojsko plovno stikalo - S06.04.01-02 | 2 | kos |  | 0
Dobava in montaža plovnega stikala primernega za uporabo v odpadni vodi tip Flygt ENM-10 ali ekvivalent.
Dobava vključuje ves potreben material za vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
2. | 34 | Črpalke za kemično protipranje - P06.06 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zunanje samosesalne reverzibilne črpalke, primerne za črpanje čiste vode tip LIVERANI EP SENIOR 1 1/2" ali ekvivalent
Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
kapaciteta: 85 l/min
višina črpanja: 10m
inštalirana moč: 1.12 kW
število vrtljajev: 1400rpm
motor: trofazni
navojni priklop 1 1/2''
dolžina kabla je 10 m
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 35 | Dozirna črpalka NaOCl - P06.07
Dobava in vgradnja membranske dozirne črpalke z nastavljivim pretokom, za doziranje NaOCl kot npr: ProMinent alpha ALPc 1004 ali ekvivalent skupaj s cevovodom PP za doziranje L=2,0m.
max. kapaciteta: 3,5 l/h
max. protitlak: 10 bar
inštalirana moč: 0,1kW
frekevnca: 50Hz
zaščita IP 65
|  | Črpalka se dobavi komplet z nosilcem in pritrdilnim materjalom na steno, sesalnim košem in nivojskim stikalom ter tlačno omejavalnim ventilom za varovanje pred hidravlično natego. | 1 | kos |  | 0
2. | 36 | Rezerovar za NaOCl | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja tipskega vertikalnega rezerovarja primernega za hranjenje (NaOCl) za pranje membran.
izvedba: vertikalna
premer: 400mm
višina rezervarja: 600mm
kapaciteta: 60 l
materjal: armiran poliester ali polietilen
odprtina na pokrovu: min DN200
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
1. | 37 | Cevovod očiščene vode na zbirni bazen | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 in PEHD vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami. Vgrajeno v padcu 1% pod AB ploščo.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 2 kos
redukcija DN125/80 - 2 kos
odcep DN125/45° - 1 kos
koleno DN125/90° - 3 kos
cev DN125 dolžina - 5.8m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Nadzmeni deli se izvedejo iz INOX AISI 304, podzmeni iz PEHD.
2. | 38 | Kompresor za zrak (pnevmatski ventili) - P09.01 | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja kompresorja za zrak tip ATLAS COPCO AC 30 E 200 ali ekvivalent
p=11bar; V=200 l Q=4.9 l/s P=2.2kW; 1100 rpm dimenzije: 1400x560x990mm teža: 100kg
Skupaj z ročnimi ventili za izpust kondenza.
Vklučuje ves potreben montažni materjal in profile INOX AISI 304 za vgradnjo na steno.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 39 | Avtomatski PVC-U kroglični ventili s pnevmatskim pogonom (PV01-06)
Dobava in vgradnja avtomatskih PVC-U krogličnih ventilov na pnevmatski pogon skupaj z vsem potrebnim spojnim in montažnim materjalom:
Pnevmatski pogoni
maks. tlak: 16 bar
standardni delovni tlak: 5 bar
signalizacija pozicije ventila na EO
sistem proti vibracijam Dualblock ali ekv.
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | ventil dvostranski d110 (PV_01, PV_02) | 2 | kos |  | 0
|  | ventil dvostranski d75 (PV_03, PV_04) | 2 | kos |  | 0
|  | ventil dvostranski d90 (PV_05) | 1 | kos |  | 0
|  | ventil dvostranski d63 (PV_06) | 1 | kos |  | 0
2. | 40 | Stikalni blok - pnevmatski pogoni | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja komplet stikalnega bloka za regulacijo in krmiljenje pnevmatskih pogonov.
Komplet z vsemi razdelilnimi in regulacijskimi elementi in cevovodi komprimiranega zraka do pnevmatskih ventilov.
elektomagnetni ventili 24 DC (PV01-06) - 6 kos
Ohišje za zidno vgradnjo.
Komplet z vsem montažnim in drobnim materjalom.
2. | 41 | Elektromagnetni ventili
Dobava in vgradnja elektromagnetnega ventila 24 DC (vsi normalno zaprti)
|  | DN25 (EMV03.01, EMV03.02, EMV06) | 3 | kos |  | 0
|  | 3/8'' (EMV_09) - kondenz kompresor | 1 | kos |  | 0
2. | 42 | By-pass cevovod membrane | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracijski bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
Kosovnica:
koleno DN200/90° - 3 kos
cev DN80 - 6700mm
ovratnica za varjenje DN200/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN200/PN10 - 2 kos
zaporni zasun DN200 PN10 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 43 | Deflektor - zalogovnik | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja deflektorja iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 2 mm, vgrajen na toku in iztoku iz zalogovnika blata.
dimezije: 800x400x h 900 mm
|  | Vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. |  |  |  | 0
2. | 44 | Talna mreža za vnos kompr. zraka - zalogovnik blata | 1 | kos |  | 0
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d63. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi.
Kosovnica:
prirobnični priljuček d63 - 1 kos
prosta prirobnica d63 - 1 kos
|  | cev d63 - 42.9m |  |  |  | 0
koleno d63/90° - 4 kos
koleno d63/45° - 2 kos
T d63 - 11 kos
Ozračevalna mreža se pritrdi v beton ter je izvedena tako, da preprečuje vibracije mreže in puščanja.
2. | 45 | Zrakotesni pokrovi | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja INOX AISI 304 zrakotesnih pokrovov za gradnjo v notranjih prostorih dimenzij:
70x70cm - 1 kos
60x60cm -1 kos
Med okvirjem in pokrovom je vstavljeno enojno ali dvojno tesnilo za popolno vodotesno in smradotesno inštalacijo. Pokrov pa je opremljen z najmanj dvema vijakoma ter ročkami za odpiranje.
2. | 46 | Zračniki | 4 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža zračnikov izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
koleno DN125/90° - 2 kos
cev DN125 dolžina - 2m
zaščitna fasadna rešetka proti mrčesu 20x20
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Pri podzemnem poteku je potrebno cevovod ustrezno zaščititi z bitumenskim trakom.
2. | 47 | Deflektor - zbirni bazen očiščene vode | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja deflektorja iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 2 mm, vgrajen na vtoku v zbirni bazen očiščene vode.
dimezije: 1400x450x h 800 mm
|  | Vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. |  |  |  | 0
2. | 48 | Iztočna kanaleta in iztočni cevovod | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja iztočne kanalete s Thompsonovimi prelivi iz INOX AISI 304 pritrjene na AB steno.
dimenzije: 350x250x3000mm Thompsonovi profili: 100mm, 90st; H preliva=5cm priključek iztok DN150 cevovod INOX DN150 L=1.5m koleno 90st DN150 žabji poklopec DN150 na izpustu
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 49 | Cevovod povratka blata v primeru uporabe naknadnega usedalnika | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 cključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50 - 1 kos
prosta prirobnica DN50 - 4 kos
koleno DN50/90° - 4 kos
cev DN50 dolžina - 16m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.
2. | 50 | LTŽ spojke za vodotesne preboje tehnoloških cevovodov
Dobava in vgradnja LTŽ spojke z dvema prirobnicama za prehod tehnološke cevi skozi AB zid deb. 35 cm nabavo ali vgradnjo tesnilnega nabrekujočega traku kot npr. Sika Swell P-2507 H - vgradnja pred betoniranjem - vodotesen preboj
|  | LTŽ spojka z dvema prirobnicama DN100, L=30cm | 1 | kos |  | 0
|  | LTŽ spojka z dvema prirobnicama DN50, L=30cm | 1 | kos |  | 0
|  | LTŽ spojka z dvema prirobnicama DN150, L=30cm | 1 | kos |  | 0
|  | LTŽ spojka z dvema prirobnicama DN200, L=30cm | 2 | kos |  | 0
1. | 51 | Komplet interne vodovodne instalacije objekta iz cevi DN25 in s priklopi porabnikov: - grablje (slepi priključek) - priključek za spiranje kanala grabelj - nadzemna pipa za pranje - priključek za polnjenje CIP cisterne Skupna dolžina nadometni in podometni deli: L=18m. Na vsakem priključku se izvede ročni kroglični ventil DN25. Komplet z vsemi deli, fazonskimi kosi in zapornimi armaturami. Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 1 | kos |  | 0
2. | 52 | Dobava in montaža nosilne jeklene kontsrukcije iz jeklenih profilov HEA 200 mm (za dvigalo za membrane); sestoječa iz 4 stebrov in 3 nosilcev, konstrukcija se sidra v ab konstrukcijo. Vsi jekl. elementi (nosilci, stebri, siderne plošče, vijaki) so protikorozijsko zaščiteni in 2x pleskani v barvi po izboru projektanta. Izvedba po detajlnem načrtu projektanta in statičnem izračunu. | 1534 | kg |  | 0
2. | 56 | Ročno verižno dvigalo za dvig membranskih modulov | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja ročnega verižnega dvigala za dvig membranskih modulov tip YALELIFT YLIT 3000 ali ekvivalent
nosilnost: 3000kg
|  | Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! | 1 | kos |  | 0
2. | 57 | Sesalni cevovod - odjem očiščene vode | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 cključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
sesalni cevovod v bazenu:
sesalni koš DN100
ovratnica za varjenje DN100/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 - 2 kos
cev DN100 - 3.00m
koleno DN100/90° - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 58 | Armatura v odvzemnem jašku | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja fazonskih kosov iz nodularne litine v jašek za odvzem očiščene vode.
Kosovnica:
univerzalna spojka DN100
ovalni zasun DN 100 - 2 kos
koleno DN100/90° - 1 kos
T DN100/50
kroglični ventil DN50
FF DN100/1200
FF DN100/600
fiksni priklp za kmetijsko cisterno
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2. | 59 | Pohodni poliestrski pokrovi | 21.21 | m2 |  | 0
Dobava in vgradnja poliestrskih nosilnih pohodnih pokrovov tip SCH 38/30C_IFR debeline 33mm, z maksimalno razdaljo nosilnih elementov 110cm.
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Višina: 33mm Debelina prekrivne ploskve: 3mm Nosilnost: 350 kg/m2 (porazdeljena obtežba) Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,1m Maksimalna dolžina pokrova: 1,1m
Dimenzije skupaj:
288x48cm - 1 kos
68x88cm - 1 kos
68x68cm - 1 kos
88x88cm - 3 kos
90x50cm - 2 kos
kanal grabelj - skupaj 2,7m2
MBR bazen - skupaj 13,3m2
2. | 60 | Kotniki in profili za poliestrske pokrove | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja nerjavečih kotnih okvirjev za vgradnjo poliestrskih pokrovov komplet z vsemi deli. 40x40mm - 3,0m 80x80mm deb sten 3mm - 17,6m
2. | 61 | Zaščitna ograja | 13.3 | m1 |  | 0
Dobava in vgradnja zaščitne ograje skladne z stardom; iz profilov INOX AISI 304.
višina ograje: 110 cm
vodoravna nosilnost: 300N/m na zgornjem robu
Konstrukcija:
Oporniki: štirioglati dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm Ročaj: okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm.
Kompletno spodnjo varovalno pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na robove bazenov z vložki M10;
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni in spojni material.
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3_ELEKTRO NN
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
| 3. | ELEKTRO PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 |  | ELEKTRIKA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3.2 |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN ELEKTRIČNEGA DOVODA |  |  |  | 0
3.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE PRIKLJUČNO MERILNE OMARICE |  |  |  | 0
|  | OPREMA ELETRO PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTROPRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 |  | ELEKTRIKA - GRADBENA DELA - niso premet ponudbe
Opomba: Elektrika - gradbena dela niso predmet te ponudbe!
3.1. | 1 | Pripravljalna dela | 0 | kpl |  | 0
3.1. | 2 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | 0 | m1 |  | 0
3.1. | 3 | Zakoličba lokacije kabelskih jaškov | 0 | kos |  | 0
3.1. | 4 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 5 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.10 cm vključno s planiranjem. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 6 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 15 cm nad cevjo. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 7 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 8 | Nabava peska 0-16mm, vgradnja in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča v debelini 6 cm | 0 | m2 |  | 0
3.1. | 9 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm v plasteh z utrjevanjem. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 10 | Strojni in ročni zasip z boljšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 11 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 12 | Strojno rezanje asfalta na cestišču ter odvoz izrezanega asflata v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 0 | m2 |  | 0
3.1. | 13 | Asfaltiranje jarka v cestišču | 0 | m2 |  | 0
3.1. | 14 | obbetoniranje cevi fi 160mm v povoznem delu cestišča | 0 | m3 |  | 0
3.1. | 15 | Kompletna izdelava jaškov iz betonske cevi fi80, globine h=1.00m vključno z izkopom jame, nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti težki tovor 400 kN, napis elektrika | 0 | kos |  | 0
3.1. | 16 | Dobava in vgradnja tipskega elektro jaška, dim. 1.20x1.20, globine 1.00m, vključno z izkopom jame, nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti težki tovor 400 kN, napis elektrika | 0 | kos |  | 0
3.1. | 17 | Dobava in vgradnja tipskega elektro jaška, dim. 1.20x1.20, globine 1.50m, vključno z izkopom jame, nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti težki tovor 400 kN, napis elektrika | 0 | kos |  | 0
3.1. | 18 | Dobava in vgradnja tipskega elektro jaška, dim. 1.20x1.20, globine 1.60m, vključno z izkopom jame, nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti težki tovor 400 kN,napis elektrika | 0 | kos |  | 0
3.1. | 19 | Vrtanje in prebijanje zemlje oz materiala pod železniškimi tiri za položitev kovinske DN250 mm cevi | 0 | m |  | 0
3.1. | 20 | Dobava in vgradnja Stigmaflex cevi komplet s spojnimi elementi | 0 |  |  | 0
3.1. |  | fi 160 mm | 0 | m1 |  | 0
3.1. | 21 | Dobava in vgradnja kovinske DN250 cevi komplet s spojnimi elementi | 0 |  |  | 0
3.1. |  | fi 250 mm | 0 | m1 |  | 0
3.1. | 22 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Pazi elektrika" 30 cm nad cevjo | 0 | m1 |  | 0
3.1. | 23 | Polaganje ozemljitev z valjancom FeZn 25 x 4 mm | 0 | m |  | 0
3.1. | 24 | Križna sponka za ploščati valjanec | 0 | kos |  | 0
3.1. | 25 | Izvedba ozemljitve pokrova kabelskega jaška | 0 | kos |  | 0
3.1. | 26 | Vris kabelske kanalizacije v kataster komunalnih naprav | 0 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN ELEKTRIČNEGA DOVODA
3.2. | 1 | Dobava in montaža - uvlečenje v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo E-AY2Y-J 4x150 + 2,5mm2 , komplet z zaključevanjem kabla (glave, kabelski čevlji, priklop, …) pred nabavo kabla je potrebno točno izmeriti potrebno dolžino kabla | 800 | m1 |  | 0
3.2. | 2 | Vertikalna zaščita NN dovodnega kabla na višini 3m, montaža na jekleno konstrukcijo obstoječe TP DOBRAVLJE | 1 | kos |  | 0
3.2. | 3 | Dobava in montaža varovalk v TP DOBRAVLJE, skuapj z podnožjem in vložki 3x50A | 3 | kos |  | 0
3.2. | 4 | Pripravljalna in zaključna dela, manipulativni stroški, drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
3.2. | 5 | Priklop v TP DOBRAVLJE, pomoč in nadzor s strani distribucije | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE PRIKLJUČNO MERILNE OMARICE
3.3. | 1 | Prostostoječa merilno odjemna omarica nameščena na podstavku. Omarica mora biti iz dveh delov: merilni del in priključni del z varovalkami. Pod omaro mora biti nosilni podstavek. Merilna omara mora biti opremljena z okenci za odčitovanje števcev in ključavnico distributerja. Omarica mora biti v skladu s tipizacijo merilnih mest (SODO). V omarici mora biti nameščena sledeča oprema: | 1 | kd |  | 0
3.3. | 2 | Večtarifni števec delovne in jalove energije 120A z vgrajenim GSM komunikatorjem | 1 | kd |  | 0
3.3. | 3 | NV podnožje varovalk, 3 polno 250A | 1 | kd |  | 0
3.3. | 4 | NV varovalčni vložki 40A | 3 | kd |  | 0
3.3. | 5 | Odvodniki prenapetosti Razred I, Uc320V, Up2kV pri In25kA. Iimp12,5kA oblike 10/350µs | 3 | kd |  | 0
3.3. | 6 | PEN zbiralka | 1 | kd |  | 0
3.3. | 7 | Pripravljalna in zaključna dela, manipulativni stroški, drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4. OBJEKT NN
| 4. | ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
4.1 |  | KRMILNA OMARA |  |  |  | 0
4.2 |  | Krmilnik s konfiguracijo |  |  |  | 0
4.3 |  | Programska oprema in vezalna shema |  |  |  | 0
4.4 |  | VODOVNI MATERJAL |  |  |  | 0
4.5 |  | SVETILKE IN NADOMETNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
4.6 |  | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
4.7 |  | OSTALO |  |  |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
4.1 |  | KRMILNA OMARA
4.1. | 1 | Dobava, montaža in priklop prostostoječe omare dimenzij: 800x2000x400 IP66 tip: Schrack KS208040-5 , s pripadajočo opremo:
4.1. | 2 | PODSTAVEK ZA OMARO 800X400x100 (Schrack ASSOB081+ASSOT041) | 1 | kpl |  | 0
4.1. | 3 | PREDAL ZA NAČRTE (Schrack ASDRA400) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 4 | VENTILATOR S FILTROM 230V,19W,145X145X70 (Schrack IUKNF2523A) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 5 | REŠETKA S FILTROM 145X145 (Schrack IUKNE250) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 6 | GRELEC ZA OMARE 60W/100°C (Schrack IUK08343) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 7 | DVOJNI TERMOSTAT 0-60*C,1D/1M (Schrack IUK08563) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 8 | SVETILKA ZA OMARE, MAGNETNA, Z VTIČNICO (Schrack IU008508) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 9 | VTIČNICA ŠUKO 16A ZA DIN LETEV | 1 | kos |  | 0
4.1. | 10 | 4P 125A ZBIRALNICA (LEGRAND 4886) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 11 | STIKALO GLAVNO 80A 3P VGR.VRAT (Schrack IN8E2338) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 12 | 3P LOČILNIK 160A FH000.3AT | 1 | kos |  | 0
4.1. | 13 | VAROVALKA NH00 25A | 3 | kos |  | 0
4.1. | 14 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA PZH II V3+1/275/50 S | 1 | kos |  | 0
4.1. | 15 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB,63A/4p/30mA,10kA, A,G (Schrack BCP36603) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 16 | PRIGRADNO STIKALO ZA RCCB 1NC 1NO 8A (Schrack BD900002) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 17 | INŠT.ODKLOPNIK C 2A 1P 10kA | 1 | kos |  | 0
4.1. | 18 | INŠT.ODKLOPNIK C 2A 3P 10kA | 1 | kos |  | 0
4.1. | 19 | INŠT.ODKLOPNIK C 4A 1P 10kA | 7 | kos |  | 0
4.1. | 20 | INŠT.ODKLOPNIK C 6A 1P 10kA | 7 | kos |  | 0
4.1. | 21 | INŠT.ODKLOPNIK C 10A 1P 10kA | 4 | kos |  | 0
4.1. | 22 | INŠT.ODKLOPNIK C 16A 1P 10kA | 4 | kos |  | 0
4.1. | 23 | INŠT.ODKLOPNIK C 10A 3P 10kA | 3 | kos |  | 0
4.1. | 24 | INŠT.ODKLOPNIK C 16A 3P 10kA | 4 | kos |  | 0
4.1. | 25 | INŠT.ODKLOPNIK C 20A 3P 10kA | 2 | kos |  | 0
4.1. | 26 | DC INŠT.ODKLOPNIK C 4A 1P 10kA | 1 | kos |  | 0
4.1. | 27 | DC INŠT.ODKLOPNIK C 10A 1P 10kA | 1 | kos |  | 0
4.1. | 28 | DC INŠT.ODKLOPNIK C 2A 1P 10kA | 9 | kos |  | 0
4.1. | 29 | ZBIRALKA 3P 16mm2 Z ZAKLJUČNIMI PLOŠČICAMI | 1 | M |  | 0
4.1. | 30 | ZBIRALKA PE/N 25mm2 | 1 | M |  | 0
4.1. | 31 | ZBIRALKA PE/N 10mm2 | 1 | M |  | 0
4.1. | 32 | NOSILEC PE/N ZBIRALKE DVOVIŠINSKI 25mm2 | 2 | kos |  | 0
4.1. | 33 | NOSILEC PE/N ZBIRALKE DVOVIŠINSKI 10mm2 | 2 | kos |  | 0
4.1. | 34 | SPONKA VRSTNA 35mm2 | 4 | kos |  | 0
4.1. | 35 | VRSTNA SPONKA 6mm2 | 6 | kos |  | 0
4.1. | 36 | VRSTNA SPONKA 4mm2 | 17 | kos |  | 0
4.1. | 37 | VRSTNA SPONKA 2,5mm2 | 40 | kos |  | 0
4.1. | 38 | VRSTNA SPONKA OZEMLJITVENA r/z 2,5mm | 20 | kos |  | 0
4.1. | 39 | VRSTNA SPONKA DVONIVOJSKA 2,5 mm2 | 18 | kos |  | 0
4.1. | 40 | VRSTNA SPONKA DVONIVOJSKA 4 mm2 | 8 | kos |  | 0
4.1. | 41 | 4-NIVOJSKA MOTORSKA SPONKA 2,5mm | 13 | kos |  | 0
4.1. | 42 | VRSTNA SPONKA 2,5m2 Z NOSILCEM VAROVALKE 5X20 | 15 | kos |  | 0
4.1. | 43 | VAROVALKA CEVNA 5X20F 1A F5.20.1 | 10 | kos |  | 0
4.1. | 44 | VAROVALKA CEVNA 5X20F 50mA | 5 | kos |  | 0
4.1. | 45 | OPREMA ZA VRSTNE SPONKE, PLOŠICE, MOSTIČKI, PRITRDILA | 1 | kpl |  | 0
4.1. | 46 | FAZNI NADZORNI RELE,1 MENJALNI KONTAKT (Schrack UR5P3011) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 47 | KONTAKTOR 3P 9A 230V 1D/1M (Schneider LC1D09P7) | 15 | kos |  | 0
4.1. | 48 | KONTAKTOR 3P 25A 1D/1M 230V (Schneider LC1D25P7) | 2 | kos |  | 0
4.1. | 49 | MEHKI ZAGON 480V 25A REG.2P (Schrack LAK34255) | 2 | kos |  | 0
4.1. | 50 | KRMILNI KONTAKTOR 230V 3D+1M (Schneider CA2KN31P7) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 51 | KRMILNI RELE 24V DC 4NO (Schrack LSHD0675) | 3 | kos |  | 0
4.1. | 52 | KRMILNI RELE 24V DC 3NO 1NC (Schrack LSHD0685) | 2 | kos |  | 0
4.1. | 53 | MINIRELE 5A 230VAC (Finder 40528230PAC) | 3 | kos |  | 0
4.1. | 54 | LED MODUL 110-230V AC (Finder 9901023059) | 3 | kos |  | 0
4.1. | 55 | MINIRELE 24V DC 5A (Finder 40529024) | 32 | kos |  | 0
4.1. | 56 | LED MODUL 24V DC (Finder 9901902490) | 32 | kos |  | 0
4.1. | 57 | PODNOŽJE ZA RELE (Finder 9575) | 35 | kos |  | 0
4.1. | 58 | MOTOR.ZAŠČ.STIKALO 2,5-4A (Schneider GV2ME08) | 5 | kos |  | 0
4.1. | 59 | MOTOR.ZAŠČ.STIKALO 1,6-2,5A (Schneider GV2ME07) | 5 | kos |  | 0
4.1. | 60 | MOTOR.ZSŠČ.STIKALO 6,3-10A (Schneider GV2ME14) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 61 | MOTOR.ZAŠČ.STIKALO 17-23A (Schneider GV2ME21) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 62 | POMOŽNI KONTAKT 1NC+1NO (Schneider GVAE11) | 12 | kos |  | 0
4.1. | 63 | FREKVENČNI PRETVORNIK 7,5KW, 17A (Controltechniques M200-044-00170) | 2 | kos |  | 0
4.1. | 64 | MREŽNI FILTER,FOOTPRINT,17A,480V (Controltechniques 4200-4005) | 2 | kos |  | 0
4.1. | 65 | FREKVENČNI PRETVORNIK 2,2KW 5,6A (Controltechniques M200-034-00056) | 3 | kos |  | 0
4.1. | 66 | MREŽNI FILTER, Low leakage 5,6A 480V (Controltechniques 4200-3009) | 3 | kos |  | 0
4.1. | 67 | MODBUS RTU ADAPTER RS 485 (Controltechniques SIADAI485) | 5 | kos |  | 0
4.1. | 68 | NAPAJALNIK SWITCHING 120W 5A 24V DC (Omron S8VKC12024) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 69 | NAPAJALNIK KRMILNIŠKI Z FUNKCIJO UPS, 24VDC 10A (Schrack LP442410) | 1 | kos |  | 0
4.1. | 70 | AKUMULATORSKA BATERIJA 12V 7,2Ah | 2 | kos |  | 0
4.1. | 71 | PENAPETOSTNA ZAŠČITA (Eltratec PZV301) | 5 | kos |  | 0
4.1. | 72 | VODILO DIN OMEGA 35X7.5 FORIRANO | 8 | M |  | 0
4.1. | 73 | KANAL ZA OŽIČENJE 40X80mm | 2 | M |  | 0
4.1. | 74 | KANAL ZA OŽIČENJE 60X80mm | 9 | M |  | 0
4.1. | 75 | KANAL ZA OŽIČENJE 80X80mm | 1 | M |  | 0
4.1. | 76 | IZBIRNO STIKALO 1-0-2 2xNO KONTAKTI D22mm | 15 | kos |  | 0
4.1. | 77 | TIPKA GOBA-RDEČA ZA IZKLOP V SILI 1NZ D22mm | 1 | kos |  | 0
4.1. | 78 | SIGNALNA SVETILKA 230V LED BELA D22mm | 1 | kos |  | 0
4.1. | 79 | SIGNALNA SVETILKA 230V LED ZELENA D22mm | 15 | kos |  | 0
4.1. | 80 | SIGNALNA SVETILKA 24V DC LED MODRA D22mm | 1 | kos |  | 0
4.1. | 81 | SVETLEČE TIPKALO 24V DC LED RDEČE 1xNO KONTAKT D22mm | 1 | kos |  | 0
4.1. | 82 | KONTAKT NO ZA STIKALA | 15 | kos |  | 0
4.1. | 83 | Ožičenje omare in označitev po potencialni shemi, preizkus, komplet drobni material | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 |  | Krmilnik s konfiguracijo
4.2. | 1 | Dobava, montaža in priklop GPRS modema 900/1800MHz, RS232 9 pinski serijski vmesnik, napajanje 24VDC, kompatibilen s krmilnikom: kit komplet z kabli in anteno GSM-KIT-16J | 1 | kos |  | 0
4.2. | 2 | Dobava, montaža in priklop razširitvenega modula Unitronics tip: EX-D16A3-TO16 | 1 | kos |  | 0
4.2. | 3 | Dobava, montaža in priklop razširitvenega modula Unitronics tip: IO-D16A3-TO16 | 1 | kos |  | 0
4.2. | 4 | Dobava, montaža in priklop razširitvenega modula z 6 analognih izhodov 0-10V DC ali 4-20mA, Unitronics tip: IO-AO6X | 1 | kos |  | 0
4.2. | 5 | Dobava in vgradnja in programska nastavitev komunikacijske kartice Unitronics tip: V100-17-ET2 | 1 | kos |  | 0
4.2. | 6 | Dobava, montaža in priklop prosto programabilnega krmilnika z zaslonom, tip Unitronics: V130-J-T38 (20 digitalni vhodov, 16 transistorskih izhodov, 2 analogna vhoda 4-20mA, RS232 serijski vmesnik, ModBus protokol, 24VDC napajanje) | 1 | kos |  | 0
4.2. | 7 | Dobava, montaža in priklop razširitvenega modula, 16 digitalnih vhodov tip Unitronics: IO-DI16 | 1 | kos |  | 0
4.2. | 8 | Razširitveni kabel 2M Unitronics tip: EXL-CAB0200 | 1 | kos |  | 0
4.2. | 9 | Dobava, vgradnja in priprava micro SD 8GB kartice | 1 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3 |  | Programska oprema in vezalna shema |  |  | 0
4.3. | 1 | Izdelava programa v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem Č.N. | 1 | kpl |  | 0
4.3. | 2 | Izdelava aplikativne programske opreme za GPRS modem, alarmiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do RS232 priključka krmilnika | 1 | kpl |  | 0
4.3. | 3 | Izdelava programa za arhiviranje podatkov na SD kartico | 1 | kpl |  | 0
4.3. | 4 | Vezalna shema krmilne omare | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4 |  | VODOVNI MATERJAL
4.4. | 1 | perforirana kabelska polica inox PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | 60 | m1 |  | 0
4.4. | 2 | perforirana kabelska polica inox PK 50 (vertikalna zaščita kablov), komplet z ozemljitvami | 40 | m1 |  | 0
4.4. | 3 | PN cev raznih dimenzij, komplet s pritrdilnim materialom | 30 | m1 |  | 0
4.4. | 4 | triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi | 2 | m1 |  | 0
4.4. | 5 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | 30 | m1 |  | 0
4.4. | 6 | Nadometne priklopno-razdelilne doze raznih dimenzij | 35 | kd |  | 0
4.4. | 7 | Navadne in PG uvodnice raznih dimenzij | 40 | kd |  | 0
4.4. | 8 | Zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | 140 | m1 |  | 0
4.4. | 9 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 600 | m1 |  | 0
4.4. | 10 | FG7R kabel 3x1mm2 | 100 | m1 |  | 0
4.4. | 11 | FG7R kabel 3x1,5mm2 | 100 | m1 |  | 0
4.4. | 12 | FG7R kabel 3x2,5mm2 | 200 | m1 |  | 0
4.4. | 13 | FG7R kabel 4x1,5mm2 | 200 | m1 |  | 0
4.4. | 14 | FG7R kabel 4x2,5mm2 | 350 | m1 |  | 0
4.4. | 15 | FG7R kabel 5x1,5mm2 | 50 | m1 |  | 0
4.4. | 16 | FG7R kabel 5x2,5mm2 | 50 | m1 |  | 0
4.4. | 17 | dovodni kabel FG7R 4x25mm2 | 15 | m1 |  | 0
4.4. | 18 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 kabel z oklopom 3x0,75mm2 | 100 | m1 |  | 0
4.4. | 19 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 kabel z oklopom 4x4mm2 | 80 | m1 |  | 0
4.4. | 20 | trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 1 | kd |  | 0
4.4. | 21 | nadometna šuko vtičnica, komplet z dozo | 2 | kd |  | 0
4.4. | 22 | podometna šuko vtičnica, komplet z dozo | 1 | kd |  | 0
4.4. | 23 | nadometna tripolna motorska vtičnica 3P+N+PE 16A | 1 | kd |  | 0
4.4. | 24 | navadno nadometno stikalo komplet za dozo | 2 | kd |  | 0
4.4. | 25 | navadno podometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd |  | 0
4.4. | 26 | izmenično nadometno stikalo komplet za dozo | 2 | kd |  | 0
4.4. | 27 | križno nadometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd |  | 0
4.4. | 28 | izbirno 1-0-2 nadometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd |  | 0
4.4. | 29 | Izdelava ožičenja in priklop klima enote (1xzunanja enota + 1xnotranja enote) | 1 | kd |  | 0
4.4. | 30 | Izdelava ožičenja in priklop električnih vrat | 1 | kd |  | 0
4.4. | 31 | Izdelava ožičenja in priklop ventilatorja | 1 | kd |  | 0
4.4. | 32 | Dobava in montaža nadometnega senzorja gibanja | 1 | kd |  | 0
4.4. | 33 | Izdelava ožičenja in priklop grabelj, komplet z vsemi podsklopi | 1 | kd |  | 0
4.4. | 34 | Izdelava ožičenja in priklop raznih potopnih črpalk | 6 | kd |  | 0
4.4. | 35 | Izdelava ožičenja in priklop mešal | 2 | kd |  | 0
4.4. | 36 | Izdelava ožičenja in priklop puhal | 3 | kd |  | 0
4.4. | 37 | Izdelava ožičenja in priklop senzorja pretoka | 1 | kd |  | 0
4.4. | 38 | Izdelava ožičenja in priklop senzorja kisika | 1 | kd |  | 0
4.4. | 39 | Izdelava ožičenja in priklop filtra zraka | 1 | kd |  | 0
4.4. | 40 | Izdelava ožičenja in priklop plovnega nivojskega stikala | 2 | kd |  | 0
4.4. | 41 | Izdelava ožičenja in priklop UZ nivojskega stikala | 1 | kd |  | 0
4.4. | 42 | Izdelava ožičenja in priklop termostata | 1 | kd |  | 0
4.4. | 43 | drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5 |  | SVETILKE IN NADOMETNE INSTALACIJE
4.5. |  | Dobava, montaža in priklop nadometnih stikalnih, priključnih elementov in svetilnih teles:
4.5. | 1 | ŠUKO VTIČNICA 16 V N/O DOZI IP55 | 6 | kos |  | 0
4.5. | 2 | DOZA ZIDNA N/O IP55 | 3 | kos |  | 0
4.5. | 3 | STIKALO 1P 16A | 6 | kos |  | 0
4.5. | 4 | DOZA IP55 100X100X50 | 7 | kos |  | 0
4.5. | 5 | SVETILKA HYDRO CEL-F 2X58W IP65 Disano komplet z sijalkami | 5 | kos |  | 0
4.5. | 6 | PLAFON SVETILKA E27 z sijalko 75W | 1 | kos |  | 0
4.5. | 7 | SVETILKA LED 1x24W IP65 Z VGRAJENIM SENZORJEM GIBANJA | 1 | kos |  | 0
4.5. | 8 | STIKALO za detekcijo odprtosti vrat - magnetno ali podobno | 1 | kos |  | 0
4.5. | 9 | VTIČNICA 5P 16A 400V NADOMET | 2 | kos |  | 0
4.5. | 10 | DOZA 100X100 IP65 komplet z uvodnicami in pritrditvijo | 5 | kpl |  | 0
2.5.3 | 11 | SOBNI TERMOSTAT preklopni kontakt, 230V, nadomet | 3 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.6 |  | OZEMLJITVE
4.6. | 1 | lovilni vod Rf f 10 | 80 | m1 |  | 0
4.6. | 2 | strešni in zidni noslci nosileci za namestitev odvodno-lovilnih vodov | 75 | kp |  | 0
4.6. | 3 | Rf ozemljitveni - vodnik trak 30x3,5mm | 110 | m1 |  | 0
4.6. | 4 | izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, cevi, itd | 40 | kp |  | 0
4.6. | 5 | križna sponka | 30 | kp |  | 0
4.6. | 6 | meritve strelovodne zaščite | 1 | kp |  | 0
4.6. | 7 | drobni in vezni material | 1 | kp |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4.7 |  | OSTALO
4.7. | 1 | Meritve električne inštalacije ter izenačitve potencialov, izpis merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
4.7. | 2 | Pripravljalna in zaključna dela | 1 | kpl |  | 0
4.7. | 3 | Manipulativni stroški, drobni material | 1 | kpl |  | 0
|  | OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5. SPLOSNE STROJNE
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
| 5. | STROJNE INSTALACIJE
Zap. | št. | Opis del |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
5.1 |  | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
5.2 |  | VODOVOD |  |  | 0
5.3 |  | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | 0
5.4 |  | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
|  | STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ |  |  | 0
Opomba: enotne cene postavk naj vključujejo pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ter splošne, manipulativne, zavarovalne in transportne stroške.
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Vrednost v EUR brez DDV
| 5.1 | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK
5.1. | 1 | Priklop cevovoda iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440 za vodo DN 50 na obst vodovod DN... skupaj z vsemi deli. Spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. | 1 | kos | 0
5.1. | 2 | Izvedba komplet opreme v vodomernem jašku skupaj vsemi deli, spojnim in montažnim materjalom: OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA - 2x ventil DN50 - 1x čistilni kos DN50 - 1x umirjevalni kos DN50 - 1x nepovratna loputa DN50 - 1x kombiniran vodomer DN50/DN 20 z daljinskim odčitovanjem (po zahtevi upravljalca) | 1 | kos | 0
5.1. | 3 | Polaganje cevovoda iz PE cevi premera 63 mm, za pitno vodo, DN 50, spajanje z zobato spojko, vključno navojni fitingi. | 10 | m | 0
5.1. | 4 | Enako kot zgoraj samo DN 32 | 6 | m | 0
5.1. | 5 | Enako kot zgoraj samo DN 25 | 6 | m | 0
5.1. | 6 | PE cev premera 25 mm za pitno vodo | 6 | m | 0
5.1. | 7 | Spojnik z obojko in prirobnico E kos, DIN 28622, iz duktilne litine, prirobnica PN 10, DN 100 | 4 | kos | 0
5.1. | 8 | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | 1 | pavšal | 0
5.1. | 9 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | 1 | pavšal | 0
|  | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  | 0
| 5.2 | VODOVOD
5.2. | 1 | Prehod vodovodne cevi DN 40 skozi temelj v zaščitni cevi | 2 | kos | 0
5.2. | 2 | Prehod vodovodne cevi DN 20 skozi temelj v zaščitni cevi | 1 | kos | 0
5.2. | 3 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | 6 | m | 0
5.2. | 3 | Enako, razen DN 20, | 6 | m | 0
5.2. | 5 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 6 | m | 0
5.2. | 6 | Enako, razen DN 20, | 6 | m | 0
5.2. | 4 | Enako, razen DN 32, | 12 | m | 0
5.2. | 12 | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15 | 1 | kos | 0
5.2. | 13 | Enako, razen DN 20 | 1 | kos | 0
5.2. | 14 | Enako, razen DN 32 | 2 | kos | 0
5.2. | 15 | Omarica za... za montažo v steno, izdelana iz nerjavne pločevine s končnim premazom laka, z zaskočnim zapiranjem, dim. omarice 400 x 250... mm. | 1 | kos | 0
5.2. | 16 | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | 1 | pš | 0
5.2. | 17 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | 1 | pš | 0
5.2. | 18 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | 3 | m | 0
5.2. | 19 | Enako, razen DN 50, | 3 | m | 0
5.2. | 20 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 70, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | 3 | m | 0
5.2. | 21 | Enako, razen DN 100, | 6 | m | 0
5.2. | 22 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100 | 1 | kos | 0
5.2. | 23 | Enako, razen 45°,DN 100 | 1 | kos | 0
5.2. | 24 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50 | 6 | kos | 0
5.2. | 25 | Enako, razen 45°,DN 50 | 3 | kos | 0
5.2. | 26 | Enako, razen 87°,DN 32 | 2 | kos | 0
5.2. | 27 | Enako, razen 45°,DN 32 | 2 | kos | 0
5.2. | 28 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50 x 50 | 1 | kos | 0
5.2. | 29 | Enako, razen 87°,DN 100 x 50 | 1 | kos | 0
5.2. | 30 | Enako, razen 87°,DN 100 x 100 | 1 | kos | 0
5.2. | 31 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot reducirni kos, DN 100 x 50 | 1 | kos | 0
5.2. | 32 | Strešna ventilacijska kapa iz bakrene pločevine, za montažo na cev z obojko iz trdega PVC, DN 100 | 1 | kos | 0
5.2. | 37 | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100 x 100 mm. | 1 | kos | 0
5.2. | 39 | Komplet umivalnik, sestavljen iz:
|  | Umivalnik iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip PERLA, širina umivalnika 580X420, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | 1 | kos | 0
|  | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv. ARMAL tip 58-710-100, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | 1 | kos | 0
5.2. | 40 | Komplet WC sestavljen iz: | 1 | kos | 0
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, odtok v steno, proizv. DOLOMITE tip....., vključno z nosilno konstrukcijo in podometnim izoliranim kotličkom z dvojno tipko, s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki.
5.2. | 43 | Električni tlačni akumulacijski grelnik sanitarne vode, viseč, vertikalen, vsebine 80 l, moči 2 kW, 220V 50Hz, el. grelnik enostopenjski, z zvočno zaščito po DIN AG I, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532, z gumbom za zvezno nastavitev temperature, z zaščito proti pregretju, vključno z varnostnim ventilom | 1 | kos | 0
5.2. | 44 | Komplet z varnostnim ventilom DIN 1988 za tlačne akumulacijske grelnike sanitarne vode, R 1/2, v standardni izvedbi proizvajalca. | 1 | kos | 0
5.2. | 45 | Iztočni ventil DN 15, proizv. iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 1/2 | 1 | kos | 0
5.2. | 46 | Iztočni ventil DN 20, proizv. iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 3/4 | 1 | kos | 0
5.2. | 47 | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | 1 | kos | 0
5.2. | 48 | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 20, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto. | 1 | kos | 0
5.2. | 49 | Držalo za milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki. | 1 | kos | 0
5.2. | 50 | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | 1 | kos | 0
5.2. | 51 | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | 1 | kos | 0
5.2. | 52 | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, proizv./tip, zaprta oblika, za montažo na steno. | 1 | kos | 0
5.2. | 53 | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | 3 | kos | 0
5.2. | 54 | Prenosni gasilni aparat, gasilno sredstvo plin CO2, vsebine 5 kg. S stenskim držalom. | 1 | kos | 0
5.2. | 55 | Gradbena pomoč instalaterjem - ocena | 1 | pavšal | 0
5.2. | 56 | Zaščita vidnih cevovodov pred izdelavo opleska in ometov - ocena | 1 | pavšal | 0
|  | VODOVOD - SKUPAJ |  |  | 0
| 5.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE
5.3. | 1 | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje - 10.01 komplet z zunanjo enoto in notranjo enoto, stenske izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo in daljinskim nastavljalnikom. Podatki za napravo: Qh=2,05 kW, Qg=2,8 kW, P=800 W, U=220V Primerna: ZUNANJA ENOTA CS-E7PKEW komplet s konzolami, notranjo enota CS-E7NKEW, komplet z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 8 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo. | 1 | kos | 0
5.3. | 3 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | 6 | m | 0
5.3. | 4 | Električni grelec MICRORAPID 600-TVO toplotne moči 600 W in priključne moči 230 V, komplet z regulacijo | 1 | kos | 0
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ |  |  | 0
| 5.4 | PREZRAČEVANJE
5.4. | 1 | Dobava in vgradnja aksialnega ventilatorja za odzračevanje strojnice - komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 2880 m3/h tlačno razliko 100 Pa električna moč 300 W električna napetost 230 V, komplet s samodvižno žaluzijo, primeren AVL 400 | 1 | kos | 0
5.4. | 2 | Dobava in vgradnja aksialnega ventilatorja za prostor predčiščenja - komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 1000 m3/h tlačno razliko 120 Pa električna moč 200 W električna napetost 230 V, komplet s samodvižno žaluzijo, primeren CA 250W. | 1 | kos | 0
5.4. | 3 | Dobava in vgradnja aksialnega ventilatorja za prostor elektroomar - komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 1000 m3/h tlačno razliko 120 Pa električna moč 200 W električna napetost 230 V, komplet s samodvižno žaluzijo, primeren CA 250W. | 1 | kos | 0
5.4. | 4 | Ventilator za odvod zraka iz sanitarij - komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 100 m3/h tlačno razliko 60Pa električna moč 60W električna napetost 220 V. Primeren VORT PRESS 220 LL | 1 | kos | 0
5.4. | 5 | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani nerjaveče pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, premer 250 mm skupaj z šobami za zajem. | 6 | m | 0
| 6 | Zaščitna rešetka za odvod zraka, izdelana iz nerjavečega jekla:
|  | premera 150mm | 1 | kos | 0
|  | premera 350 mm | 1 | kos | 0
|  | premera 250 mm | 2 | kos | 0
5.4. | 7 | Rešetka za dovod zraka v prostor, izdelana iz aluminjastih profilov, v naravni barvi aluminija JZR-3 625x526mm | 2 | kos | 0
5.4. | 8 | Rešetka za prehod zraka med prostori za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija AR-4P 725x325mm | 2 | kos | 0
5.4. | 9 | Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih komplet s poročilom o doseženih projektnih količinah | 1 | kos | 0
|  | PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  | 0

## 6.POSKUSNO OBR. IN NADZORI
ČISTILNA NAPRAVA DOBRAVLJE
6 |  | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI
R E K A P I T U L A C I J A
6. |  | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
6. |  | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI
6. | 1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
6. | 2 | Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave in navodil za varno delo in vzdrževanje čistilne naprave v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
6. | 3 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 1 | kos |  | 0
6. | 4 | Izobraževanje upravljalca ČN tekom celotnega poskusnega obratovanja, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 2x5 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. | 20 | ur |  | 0
6. | 5 | Projektantski nadzor (po pisnem naročilu investitorja - uvodni sestanek in razlaga nejasnosti v projektni dokumentaciji niso sestavni del projektantskega nadzora)
|  | vodja projekta | 20 | ur |  | 0
|  | tehnolog | 15 | ur |  | 0
|  | gradbena dela | 15 | ur |  | 0
|  | elektro instalacije | 15 | ur |  | 0
6. | 6 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. | 1 | kos |  | 0
6. | 7 | Izvajanje analiz odpadne vode na iztoku med gradnjo čistilne naprave na iztoku v začasni konfiguraciji za interni nadzor upravljalca ČN. | 3 | kos |  | 0
6. | 8 | Izvajanje mesečnih analiz odpadne vode na iztoku med poskusnim obratovanjem za interni nadzor upravljalca ČN. | 2 | kos |  | 0
6. | 9 | Izvajanje poskusnega obratovanja čistilne naprave po končani gradnji ter pridobitev uporabnega dovoljenja in uspešna primopredaja čistilne naprave upravljalcu. Vključuje upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja in vse stroške (razen električne energije ter odvoza in deponiranja blata) ter vse potrebne analize odpadne vode s strani pooblaščene organizacije. | 1 | kos |  | 0
Zahtevana pristonost na objektu: 1 tehnološki vodja objekta - 2 uri / teden in 1 vzdržavalca 4 ure / dan
Vključuje odpravo vseh morabitnih napak in pomanjkljivosti na čistilni napravi.
|  | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI SKUPAJ |  |  |  | 0