## Rekapitulacija
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNO EKONOMSKI CONI AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD IN ŠIRITEV ZAHOD
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
REKAPITULACIJA | [EUR]
PRIPRAVLJALNA DELA, TUJE STORITVE | 0
CESTA | 0
TK KABELSKA KANALIZACIJA | 0
ELEKTRO PRIKLJUČEK | 0
JR OMREŽJE | 0
ZASADITEV | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
B) DDV 22% | 0
C) SKUPAJ Z DDV | 0
obrnjena davčna obveznost
METEORNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
D) SKUPAJ | 0
E) SKUPNA REKAPITULACIJA A + D (BREZ DDV) | 0
F) SKUPAJ VREDNOST DEL C + D | 0

## Pripravljalna dela
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
PRIPRAVLJALNA DELA, TUJE STORITVE
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Izdelava varnostnega načrta z načrtom ureditve gradbišča za celotno območje gradnje (cesta, meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, el. instalacije,...) ter ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in postavitev kovinske gradbiščne table in označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kos | 2 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na celotnem območju gradnje (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, vodovod, kabelska trasa železnice po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 200 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 50 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | TUJE STORITVE
1. | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja ter vpis vse novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava projektne dokumentacije - PID projekt izvedenih del (za vse stroke). | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter navodil za obratovanje in vzdrževanje infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
4. | Nadzor geomehanika v času gradnje. | ur | 20 |  | 0
5. | Projektantski nadzor v času gradnje. | ur | 100 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cesta
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
CESTA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi trase ceste.
| - cesta | m | 154 |  | 0
| - odcep | m | 80 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste.
| - cesta | kos | 9 |  | 0
| - odcep | m | 5 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 185 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 348 |  | 0
2. | Širok izkop v terenu III.in IV. ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 663
| - v terenu III ktg. (70%) | m3 | 464.1 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (30%) | m3 | 198.9 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 2445 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm), ter komprimiranje v plasteh po 30 cm - vključno z oblikovanjem nasipne brežine v naklonu 2:3. | m3 | 112 |  | 0
5. | Humuziranje brežin z valjanjem z dovozom humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm, fino planiranje in odstranjevanje kamna vključno z sejanjem travne mešanice in dodajanje granulata mineralnega gnojila. | m2 | 377 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 551 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zbitega drobljenca (0-125 mm) iz kamnine, vgrajevanje in zahteve po TSC 06.100:2003 v debelini do 40 cm, ter komprimiranje do zahtevane zbitosti in planiranje v potrebnem naklonu z valjanjem. | m3 | 833 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32 mm) iz kamnine, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.0200:2003 v debelini do 25 cm. | m3 | 465 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32 mm) iz kamnine v debelini do 20 cm (pločnik). | m3 | 67 |  | 0
4. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 2137 |  | 0
5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm. | m2 | 1830 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1830 |  | 0
7. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 1830 |  | 0
8. | Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 307 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 489 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 6 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 235 |  | 0
12. | Ureditev bankine / berme širine 25 cm ob cesti. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 39 |  | 0
13. | Ureditev bankine / berme širine 50 cm ob pločniku. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 72 |  | 0
14. | Dvig obstoječih pokrovov revizijskih jaškov podzemne infrastrukture na predvidene višine, komplet z izdelavo AB obroča in vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 3 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
1. | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm dolžine 50 cm zapolnjene z betonom C16/20 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo po izboru izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja (temelj prometnega znaka). | kos | 4 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 4 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 3 (znak 2102). | kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 2 (znak 3118). | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 2 (znak 3204-4). | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna neprekinjena črta (5111). | m | 10 |  | 0
7. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m | 214 |  | 0
8. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5122-2). | m | 24 |  | 0
9. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m | 25 |  | 0
10. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - prehod za pešce (5231). | m | 22.5 |  | 0
11. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 10 cm - rezervirano parkirno mesto - električna vozila (5354). | m | 18 |  | 0
12. | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, površina označbe do 0.5 m2 - rezervirana parkirna mesta (5611-2). | m2 | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Met.kanal
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
METEORNI KANAL
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala.
| - M1 | m | 152 |  | 0
| - M2 | m | 58 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon).
| - M1 | kos | 10 |  | 0
| - M2 | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 2.0 m, globine do 2.5 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca - M1. | m3 | 216
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 129.6 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 86.4 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. in IV. ktg., širine dna jarka do 2.0 m, globine do 2.5 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca - M2. | m3 | 57
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 34.2 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 22.8 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1 cm.
| - M1 | m2 | 179 |  | 0
| - M2 | m2 | 47 |  | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm.
| - M1 | m3 | 84.5 |  | 0
| - M2 | m3 | 12 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja.
| - M1 | m3 | 131.5 |  | 0
| - M2 | m3 | 45 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi DN 600, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,52m3/m). | m | 9 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 500, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,35m3/m). | m | 71 |  | 0
3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 400, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,28m3/m). | m | 46 |  | 0
4. | Dobava in polaganje PVC kanalozacijskih cevi DN 315, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,22m3/m). | m | 58 |  | 0
5. | Dobava in polaganje PVC kanalozacijskih cevi DN 250, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,18m3/m). | m | 12 |  | 0
6. | Dobava in polaganje PVC kanalozacijskih cevi DN 160, trdnostni razred SN4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,13m3/m) - priključki požiralnikov.. | m | 13 |  | 0
7. | Izdelava zadrževalnika v sestavi:
7.1 | Izdelava AB jaška dim. 2,30 x 1,20 x 1,70 m v sestavi: dobava in vgradnja podložnega betona iz C12/15 deb. 10 cm, dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane konstrukcije deb. 20 cm (talna plošča, stene, krovna plošča) z vsem potrebnim opažnem ter dobavo in vgradnjo armature, vključno z izdelavo vtoka in iztoka ter izvedbo dveh odprtin v krovni plošči dim 0.60 m x 0.60 m ter dobavo in vgradnjo pokrova (2 kos) iz litega železa po EN124 D400, dimenzije 600 x 600 mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
7.2 | Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi DN 800, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,63 m3/m), na dotoku zaključena z vertikalno AB ploščo deb. 20 cm, z odprtinama za dotok DN 500 in DN 150 mm. | m | 16 |  | 0
7.3 | Izdelava odprtine premera 80 cm v BC cevi DN 800, izdelava razbremenilnega obroča iz betona C 20/25 v deblini 10 cm in širini 20 cm ter dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400, vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala premera 600 mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
7.4 | Dobava in monztaža fazonov za izvedbo dotoka v zadrževalnik ter opreme v jašku, postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo tesnilni material.
| - PVC KGEA DN 500/150 | kos | 1 |  | 0
| - PVC koleno 45° DN 150 | kos | 2 |  | 0
| - PVC cev DN 150 | m | 0.3 |  | 0
| - dušilka/regulator pretoka za pretok do največ 24,3 l/s (glej detajl zadrževalnika). | kos | 1 |  | 0
8. | Izdelava jaška iz betonskih cevi v sestavi: betonski podstavek C12/15 dim. 1,50x1,50 m, višine do 0,63 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine do 1,50 m (M1.3, M1.4, M1.5) | kos | 3 |  | 0
9. | Izdelava jaška iz betonskih cevi v sestavi: betonski podstavek C12/15 dim. 1,10x1,10m, višine do 0,30 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde).
| - višine do 1,50 m (M1.6, M2.1) | kos | 2 |  | 0
10. | Izdelava razbremenilnega obroča okrog jaška (na mestu vgradnje) iz betona C 20/25, v debelini 10 cm in širini 20 cm, poraba betona cca 0,10 m3. | kos | 5 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400, vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala premera 600 mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 5 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja požiralnika iz betonskih cevi DN 50 cm, globine od 1,0 do 1,50 m, komplet z iztokom in talno ploščo iz betona C15/20 deb. 10 cm, vključno z LTŽ robniško rešetko (Pož_1.1 do Pož_1.6, M1.9, Pož_2.1 in Pož_2.2). | kos | 9 |  | 0
13. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC DN 315 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom (M1.5). | kos | 1 |  | 0
14. | Izdelava dodatnega priključka na betonskem jašku meteorne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za PVC DN 160 mm, z zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom (Pož_1.1, Pož_1.2, Pož_1.3, Pož_1.6). | kos | 4 |  | 0
15. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 500 mm za cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA DN 500/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material (Pož_1.4). | kos | 1 |  | 0
16. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 400 mm za cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA DN 400/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material (Pož_1.5). | kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 315 mm za cev DN 160 mm. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA DN 315/160/45°, KGB DN 160/45°) ter tesnilni material (Pož_2.1 in Pož_2.2). | kos | 2 |  | 0
18. | Dobava in izdelava obloge s kamnitim lomljencem premera do 20 cm vtisnjen v 10 cm podložnega betona - izdelava iztočne glave (M1.1 Iztočna glava). | m2 | 13.5 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja.
| - M1 | m | 152 |  | 0
| - M2 | m | 58 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije skladno z GZ in navodili upravljalca kanala.
| - M1 | m | 152 |  | 0
| - M2 | m | 58 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
VODOVOD
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala.
| - V1 | m | 257 |  | 0
| - V2 | m | 45 |  | 0
| - V3 | m | 8 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon).
| - V1 | kos | 8 |  | 0
| - V2 | kos | 3 |  | 0
| - V3 | kos | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm - V1. | m | 110 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem - V1. | m2 | 125 |  | 0
3. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja - V1. | m3 | 7.2 |  | 0
4. | Demontaža in odstranitev pitnika ter odstranitev pranih plošč komplet z vsemi pripadajočimi deli z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kpl | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca - V1. | m3 | 342
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 205.2 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 136.8 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca - V2. | m3 | 62
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 37.2 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 24.8 |  | 0
3. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca - V3. | m3 | 13.5
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 8.1 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 5.4 |  | 0
4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1 cm.
| - V1 | m2 | 174 |  | 0
| - V2 | m2 | 39 |  | 0
| - V3 | m2 | 7 |  | 0
5. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi (do 0.30m3/m).
| - V1 | m3 | 135 |  | 0
| - V2 | m3 | 14 |  | 0
| - V3 | m3 | 4 |  | 0
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm.
| - V1 | m3 | 135 |  | 0
| - V2 | m3 | 14 |  | 0
| - V3 | m3 | 4 |  | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 40 cm (pod voznimi površinami - cesta) - V1. | m3 | 41 |  | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 25 cm (pod voznimi površinami - cesta/makadam) - V1. | m3 | 39 |  | 0
9. | Obsutje odkopanih cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 5 |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja.
| - V1 | m3 | 207 |  | 0
| - V2 | m3 | 48 |  | 0
| - V3 | m3 | 9.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 150 dolžine do 6 m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem - V1. | m | 172 |  | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 125 dolžine do 6 m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem.
| - V1 | m | 85 |  | 0
| - V2 | m | 45 |  | 0
| - V3 | m | 8 |  | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi NL DN 80 dolžine do 6 m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem - povezave do hidrantov. | m | 10 |  | 0
4. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% |  |  | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Vsi fazoni in armature so, če ni posebej navedeno, najmanj PN 25.
1 | T DN 150/150 | kos | 1 |  | 0
2 | EU DN 150 | kos | 6 |  | 0
3 | FFQ DN 150/90° | kos | 2 |  | 0
4 | FF DN 150/500 | kos | 1 |  | 0
5 | MMK DN 150/22.5° | kos | 2 |  | 0
6 | T DN 150/125 | kos | 2 |  | 0
7 | FFK DN 150/45° | kos | 1 |  | 0
8 | FF DN 125/400 | kos | 1 |  | 0
9 | FFQ DN 125/90° | kos | 1 |  | 0
10 | EU DN 125 | kos | 10 |  | 0
11 | FFR DN 150/125 | kos | 1 |  | 0
12 | T DN 125/80 | kos | 3 |  | 0
13 | X DN 125 | kos | 2 |  | 0
14 | EU DN 80 | kos | 6 |  | 0
15 | N DN 80 | kos | 3 |  | 0
16 | FF DN 80/900 | kos | 1 |  | 0
17 | FF DN 80/600 | kos | 1 |  | 0
18 | FF DN 80/400 | kos | 1 |  | 0
19 | FFR DN 125/80 | kos | 1 |  | 0
20 | FFK DN 80/45° | kos | 1 |  | 0
C | ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
1 | Univerzalna spojka Φ 154-192 | kos | 1 |  | 0
2 | Univerzalna spojka Φ 84-105 | kos | 1 |  | 0
3 | OKZ F5 DN 80 | kos | 1 |  | 0
4 | Teleskopska vgradna armatura 1,2 - 2,0 m | kos | 1 |  | 0
5 | Teleskopska vgradna garnitura 0,7 - 1,2 m | kos | 1 |  | 0
6 | LTŽ cestna kapa Φ 125 | kos | 1 |  | 0
7 | Nadzemni hidrant DN 80/750 L | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 125 |  | 0
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 110 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm. | m2 | 125 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 125 |  | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 125 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,4x0,4x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo hidranta. | kos | 3 |  | 0
3. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,4x0,4x0,1 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 3 |  | 0
4. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom.
| - V1 | m | 257 |  | 0
| - V2 | m | 45 |  | 0
| - V3 | m | 8 |  | 0
5. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda. | m
| - V1 | m | 257 |  | 0
| - V2 | m | 45 |  | 0
| - V3 | m | 8 |  | 0
6. | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila pri organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo. | kos | 3 |  | 0
7. | Bakteriološki izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po navodilih upravljavca. | kos | 1 |  | 0
8. | Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustrezosti - po navodilih upravljavca. | kos | 1 |  | 0
9. | Izdelava geodetskega posnetka cevovoda skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 310 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Zasaditev
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
ZASADITEV
[EUR]
1. | ZASADITEV |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Splošna določila za vse visokodebelne sadike s koreninsko grudo z vključenim sadilnim materialom
a. | Izkop ustrezno široke in sadilne luknje (ponovna uporaba izkopane zemlje). Predhodna preveritev globine nahajanja prve stranske korenine na drevesni sadiki in prilagoditev izkopa in sajenja. Po potrebi se z lopato/motiko razrahlja robove sadilne luknje in razrahlja tudi bližnjo okolico (v odmiku 1m do 2m do sadilne luknje). Dodajanje gnojilnih tablet, stimulatorjev zemljin (vse organskega izvora), v sadilno luknjo.
b. | Odstranitev vseh trakov in privez iz krošnje ali debla. Po potrebi skrajšanje poškodovanih vej zaradi transporta (če se je odlomil vrh, se mora namestiti bambusova palica in privezati najvišji poganjek v nadomestni vrh). Drevesa se ne sme posaditi pregloboko. Pri drevesnih sadikah s koreninsko grudo se mora ovoj odstraniti vsaj v zgornji tretjini. Za preprečevanje nastajanja zračnih žepov se lahko tekom sajenja zaliva z vodo. Količenje in privez drevesa na oporne kole s prečnimi povezavami (ne premočno; upoštevati smer burje). Kolov se ne zabija v koreninsko grudo). Po potrebi razplaniranje ali odstranitev (odvoz) odvečne zemlje ali rastlinskih delov na začasno deponijo. V širini cca. 80-100 cm od debla se izvede posip zastirke (pri tem mora deblo ostati prosto). Zastirka pri drevesih se izdela iz 8 cm posipa drobljenca, granulacija 2-4 mm. Čiščenje lokacije po zaključenih saditvenih delih. Na deblo se ustrezno namesti t.i. bel premaz za zaščito mestnih dreves pred sončnim ožigom skorje. Po namestitvi belega premaza namesti zalivalna vreča (če se ne namesti, se jo začasno deponira pri koncesionarju).
c. | Izvede se naj prvo zalivanje (prilagodi se vremenskim razmeram, času sajenja, ipd.; cca. 50-80 l na drevo.
Drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 14-16 cm, visokodebelno drevo.
Dobava, dostava in zasaditev, drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 14-16 cm, (drevo mora imeti kvalitetno razvit in dovolj velik koreninski sistem; zaželena je enovrhatost; visokodebelno drevo z že dvignjeno krošnjo, ki pa ne sme biti manjša od 1/2 višine drevesa; krošnja z ustrezno razporejenimi vejami; brez prisotne vrasle skorje v rogovilah; brez vidnih škodljivih biotskih dejavnikov; brez novih/svežih poškodb/rezov v območju debla).
Humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah ali enakovredno.
Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno organsko gnojilo (3 na drevo).
Ošiljen okrogli kol fi 6 cm, višine 250 cm.
Prečke polovičk fi 6 cm, za povezovanje kolov (3 zgoraj; po potrebi se namestijo tudi 3 - 6 prečk spodaj).
Žeblji/vijaki za privijanje prečk na količke (primerne kvalitete in ustrezne dolžine).
Gumijasta votla vrv za privezovanje rastlin ali enakovredno.
Zastirka; debelina sloja cca. 6 - 8 cm (v območju lokacije drevesa se naj ne uporabljajo filci in folije - sčasoma povzročajo anorganske pogoje).
1. | ZASADITEV
1 | Ostrolisti javor - Acer platanoides 'Cleveland', obseg debla 14-16 cm. Dobava sadike in izvedba zasaditve skladno z zgornjimi določili (a. - c.). | kos | 26 | 0
| ZASADITEV SKUPAJ: |  |  | 0

## El.
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
ELEKTRO PRIKLJUČEK
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
5. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
6. | POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase elektro kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 350 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 3 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za elektro kanalizacijo v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.4 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 480
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 288 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 192 |  | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1 cm. | m2 | 380 |  | 0
3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 24 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 455 |  | 0
5. | Izkop za temelj RKO 1 dim. 1.0 x 4.0 x 0.6 m, z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izkop za temelj PMO in RO-EV 1 dim. 9.0 x 3.0 x 0.6 m, z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | kpl | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje 9 x PEHD cevi DN 160, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,36m3/m). | m | 335 |  | 0
2. | Dobava in polaganje 2 x PEHD cevi DN 63, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,25 m3/m). | m | 15 |  | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega betonskega jaška notranje dim. 1,50x1,50x1,50 m, na podložni beton iz C12/15, z vsem opažem in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z podložnim betonom za krovno ploščo iz C20/25 širine 40 cm in višine 20 cm in z izvedbo AB krovne plošče deb. 15 cm z vsem potrebnim opažem, armaturo in vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova po EN 124 C250 z napisom "Elektrika". | kos | 5 |  | 0
4. | Izdelava betonskega podstavka komplet s temeljem dim 1,05x0,45x1,0m, ter vstavitev 6 x cev fi 110 mm po sredini temelja. | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava betonskega podstavka za PMO in RO-EV komplet s temeljem dim 0,95x0,45x1,0m, ter vstavitev 4 x cev fi 110 mm po sredini temelja. | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Navezava na obstoječo elektro kanalizacijo. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 350 |  | 0
3. | Tehnični nadzor s strani upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja in vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | m | 335 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1. | Kabel NAY2Y-J 4x240+2,5mm2 Al položen v novo kabelsko kanalizacijo. | m | 250 |  | 0
2. | Priklop kabla 4x240mm2 Al v obstoječi TP Rusne in novi RKO1. | kpl | 2 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega končnika 4 x 240mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
4. | Kabel NAY2Y-J 4x70+2,5mm2 Al položen v novo kabelsko kanalizacijo. | m | 6 |  | 0
5. | Izdelava kabelskega končnika 4 x 70mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
6. | Priklop kabla 4x70mm2 Al v v novi RKO1 in novi PMO-EV. | kpl | 2 |  | 0
7. | Omarica RKO 1, (tipska EL-GO) sestavljena iz prostostoječa omare – inox dim 1000x1000x400mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje strani, s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:
1 x ZBIRALNICA Cu-F5 (L1,L2,L3, N-izolatorji) 400A
3 x varovalčna letev FD2-33/LM 1129 400A (OEZ)
6 x varovalčna letev FD00-33D/FC, 36157 160A (OEZ)
3 x varovalni vložek 200A
3 x varovalni vložek 80A
3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
- vrste sponke
drobni vezni in spojni material
| - enopolna shema | kos | 1 |  | 0
8. | Varovalni vložek L630/225A montiran v prosti NN izvod obstoječe TP Rusne. | kos | 3 |  | 0
9. | Priprava materiala in dela, manipulativni stroški, zavarovanje gradbišča ter drobni material. | kpl | 1 |  | 0
10. | Meritve električnih veličin kablov, elektro omaric, ozemljitev ter izdelava poročila o izvedenih meritvah. | kpl | 1 |  | 0
11. | Stroški priklopa na obstoječe NN omrežje - Elektrodistribucija. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
6. | POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
1. | Omarica PMO sestavljena iz inox omare dim.: 500x900x300mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
- montažna plošča
- okence za omarico (vgrajeno)
- 1 x NV varovalčni ločilnik 250A/3
- 1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
- varovalni element 3x35A
- varovalni element 3x100A
- direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem (Landiss)
- komunikator za števec PLC Landis
- tipkalo s konektorjem
- prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
- vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake,
| - obročkanje kablov, enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
2. | Razdelilnik RO-EV sestavljen iz inox omare dim: 400x900x300mm z enokrilnimi vrati IP 55, s ključavnico, opremljena s sledečimi elementi: | kpl
| - glavno stikalo 25A 2p, 1 kos | kos
| - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje s pomožnimi kontakti, 4 kos | kos
| - glavno stikalo 100A 4p | kos
| - instalaciski odklopniki Etimat C32A 3p, 2 kos | kos
| - instalaciski odklopniki Etimat C/16A, | kos
| - instalaciski odklopniki Etimat C/10A, 2 kos | kos
| - grelec za omare 45W/105°C, s priključno sponko | kos
| - termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt | kos
| - predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve | kos
- vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake,
| - obročkanje kablov, enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
3. | Polnilna postaja ustreza tipu Etrel Inch Pro 22kW v sestavi:
- nosilec in sidro za polnilno postajo
- moč 22 kW
- vgrajena RCD zaščita
- LCD zaslon z osnovnimi podatki o delovanju postaje
- povezljivost - opcija LTE modem
- ethernet priključek
- povezljivost s sistemi za upravljanje po standardu OCPP vsaj 1.6
- omogoča identifikacijo z RFID kartico
- podpira dinamično prilagajanje moči polnilnice
- krmiljenje preko MOD BUS TCP in OCPP
| - inox cev AISI304 fi 63mm dolžine 2 - 2,5 m za mehansko zaščito. | kpl | 1 |  | 0
4. | Kabel NY2Y-J 5x25 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo. | m | 6 |  | 0
5. | Kabel NY2Y-J 5x10mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo. | m | 18 |  | 0
| SKUPAJ POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA |  |  |  | 0

## JR
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
JR OMREŽJE
[EUR]
A. | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
A. | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase JR kabelske kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 309 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 14 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za JR kanalizacijo v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 119
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 71.4 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 47.6 |  | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1 cm. | m2 | 87 |  | 0
3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 82 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 37 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PEHD cevi DN 110, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,10m3/m). | m | 217 |  | 0
2. | Izdelava betonskega temelja za drog cestne razsvetljave višine 6 m, dim. 600x600x1500 mm na podložni beton iz C12/15 z dobavo in vgradnjo betona C25/30 v armirane konstrukcije z vsem potrebnim opažem ter dobavo in vgradnjo armature vključno z postavitvijo cevi za drog in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm. | kos | 10 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi fi 80 cm, na podložni beton C12/15, dim. 1,10 x 1,10 m, d= 25 cm, z vsem opažem in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagodi z višino in številom betonskih cevi in pokrovom - višine do 1,0 m. | kos | 10 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 C250 vključno z AB vencem in razbremenilnim obročem, pokrov z protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 10 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Navezava na obstoječo JR kanalizacijo. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 320 |  | 0
3. | Tehnični nadzor s strani upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja in vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | m | 320 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
1. | Dobava in polaganje pocinkanega valjenca FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m1 | 240 |  | 0
2. | Solarna svetilka SL-40
Solarna LED svetilka iz tlačno litega aluminija, zaščitni pokrov iz aluminija
IK 10, IP 65, 37.5 W, 4.000 lm, 3.000K, z optiko za osvetljevanje cest
tem. področje -20 do +60 stopinj, nastavljivi nosilec za stebre premera 60mm
Sestava solarnega kompleta:
baterija 269,36WH 14,8V
čas polnjenja pri sončni svetlobi 7 ur
čas osvetlitve 7-10 dni
senzor svetlobe >50 lux izklopljeno <10 lux
3 načini osvetlitve
garancija 3 leta
| komplet s pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0
3. | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra, h=8 od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki (komplet s sidri), primeren za solarno svetilko. Ožičen in zmontiran na izveden betonski temelj. | kos | 10 |  | 0
4. | Svetlobnotehnične meritve in meritve električnih veličin, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## TK
PC AJDOVŠČINA - ŠIRITEV VZHOD
TK KABELSKA KANALIZACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase TK kabelske kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 205 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za TK kanalizacijo v terenu III.in IV. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.0 m, naklon brežin 70°- 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 104
| - v terenu III ktg. (60%) | m3 | 62.4 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (40%) | m3 | 41.6 |  | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-1 cm. | m2 | 82 |  | 0
3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 24 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 80 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PEHD cevi 2x DN 50, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0,10m3/m). | m | 212 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi fi 80 cm, na podložni beton C12/15, dim. 1,10 x 1,10 m, d= 25 cm, z vsem opažem in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagodi z višino in številom betonskih cevi in pokrovom.
| - višine do 1,0 m (KJ_TK_1) | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi fi 60 cm, na podložni beton C12/15, dim. 0,90 x 0,90 m, d= 25 cm, z vsem opažem in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagodi z višino in številom betonskih cevi in pokrovom.
| - višine do 1,0 m (KJ_TK_2, KJ_TK_3, KJ_TK_4) | kos | 3 |  | 0
4. | Izdelava razbremenilnega obroča okrog jaška (na mestu vgradnje) iz betona C 20/25, v debelini 15 cm in širini 25 cm, poraba betona cca 0,15 m3. | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 4 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Navezava na obstoječo TK kanalizacijo. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 205 |  | 0
3. | Tehnični nadzor s strani upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja in vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | m | 205 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0