## Rekapitulacija
T.2.3 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Izvedba razsvetljave in vzdrževalnih del na Nogometnem stadionu v Ajdovščini
Rekapitulacija
1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | BETONSKA DELA | 0
4. | TESARSKA DELA | 0
5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
6. | SANACIJA RAVNE STREHE | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE | 0
9. | LED PRIKAZOVALNIK | 0
10. | NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
11. | IZDELAVA PID 1,5% | 0
Skupaj znesek brez DDV: |  | 0
DDV 22 % |  | 0
Skupaj znesek z DDV: |  | 0
Pripravila
Robert Vrtovec, udig
Primož Puc, die

## gradbena dela
1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Skupaj
1.1. | Zakoličba temeljev in višinska nivelacija sidrišča jeklenega droga reflektorja | kos | 6 |  | 0
1.2. | Zakoličba trase NN priključka | m1 | 125 |  | 0
1.3. | Višinska nivelacija sidrišča jeklenega droga reflektorja | kos | 2 |  | 0
1.4. | Postavitev gradbenih profilov, vključno z vsem vrvnim ogrodjem, na robovih temelja reflektorja. Obračunajo se 4 kosi na reflektor. | kos | 32 |  | 0
1.5. | Pregled geomehanika, prevzem temeljnih tal, meritev nosilnosti temeljnih tal, priprava poročila za 6 temeljev reflektorjev | kos | 1 |  | 0
1.6. | Strojno rušenje AB nastavka temelja reflektorja; ruši se pazljivo, da se jeklo za armiranje v nastavku temelja ohrani; obračun v raščenem stanju | m3 | 17.4825 |  | 0
1.7. | Vrtanje lukenj za prehod instalacijskih cevi skozi AB temelj zidu širine 100 cm, luknje fi 160 mm | kos | 4 |  | 0
1.8. | Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo na razdalji do 10 km s plačilom komunalne takse; obračun v raščenem stanju | m3 | 18 |  | 0
1.9. | Ureditev gradbišča, ki zajema opozorilno tablo, zavarovanje prehodov in označitev gradbišča, sanitarije, kontejner za vodstvo in skladišče. Izvedba začasnih komunalnih priključkov za potrebe gradbišča in stroški uporabe (elektrika, voda) | kpl | 1 |  | 0
2.0. | Izdelava varnostnega načrta in načrta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2.1. | Pazljiva odstranitev travne ruše in rodovitne zemlje, hranjenje za ponovno uporabo | m2 | 121 |  | 0
2.2. | Rezanja asfalta v debelini do 10 cm | m1 | 50.4 |  | 0
2.3. | Rušenje asfalta v debelini do 10 cm, vključno z odvozom na deponijo na razdalji do 10 km s plačilom komunalne takse; obračun v raščenem stanju | m2 | 79.38 |  | 0
2.4. | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A5 v debelini 4,5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 79 |  | 0
Skupaj pripravljalna in rušitvena dela: |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Skupaj
Vsi izkopi, transporti, zasipi in prenosi se obračunavajo v raščenem stanju.
2.1. | Široki izkop zemljine v III.-IV. ktg v globini do 3 m | m3 | 1371.0984 |  | 0
2.2. | Izkop jarkov širine 60, globine do 130 cm v III-IV. ktg | m3 | 97.5 |  | 0
2.3. | Planiranje planuma izkopa z valjanjem in utrjevanjem do zbitosti Evd =40-50 MN/m2 | m2 | 313.14 |  | 0
2.4. | Izdelava nosilne plasti iz lomljenca granulacije 0-32 mm v debelini 30 cm; z valjanjem in utrjevanjem do zbitosti Evd =60 MN/m2 in Ev2=80 MN/m2 | m3 | 11.907 |  | 0
2.5. | Zasip za temelji z lomljencem granulacije 0-32 mm; z valjanjem in utrjevanjem do zbitosti Evd =80 MN/m2 in Ev2=90 MN/m2; pod tlakovanimi površinami | m3 | 146.853 |  | 0
2.6. | Obsip kanalizacije s peskom granulacije 4-8 mm, poraba materiala 0,25 m3/m1; material se uporabi za posteljico debeline 10 cm in obsip nad temenom cevi v višini do 15 cm | m1 | 125 |  | 0
2.7. | Zasip jarka kabelske kanalizacije z materialom od izkopa | m3 | 58.2 |  | 0
2.8. | Zasip za temelji z materialom od izkopa z valjanjem in utrjevanjem do zbitosti Evd =40-50 MN/m2; pod netlakovanimi površinami | m3 | 998.111 |  | 0
2.9. | Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo na razdalji do 10 km vključno s plačilom komunalne takse | m3 | 411.7874 |  | 0
Skupaj zemeljska dela: |  |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Skupaj
3.1. | Dobava in vgradnja betona, kvalitete C30/37; XC4; XF3; PV-II | m3 | 140.7604 |  | 0
3.2. | Dobava in vgradnja betona kvalitete C10/15 | m3 | 21.609 |  | 0
3.3. | Dobava in vgradnja jekla za armiranje; palice vseh dimenzij; kvalitete B500B | kg | 14141.504 |  | 0
3.4. | Izdelava, dobava in vgradnja sidrišča za jekleni drog reflektorja (kot npr. ABACUS PNEUMATIC TELESCOPIC MAST-upoštevan v statični kalkulaciji); 16xM20; kvaliteta jekla 8.8, dolžine 1500 mm, in pravokotno ploščato železo dimenzije 1350/1350/3 mm | kg | 448.448 |  | 0
3.5. | Izdelava, dobava in vgradnja sidrišča za jekleni drog LED prikazovalnika; 18xM20; kvaliteta jekla 8.8, dolžine 1000 mm, in pravokotno ploščato železo dimenzije 500/500/3 mm | kg | 38.28 |  | 0
Skupaj betonska dela: |  |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Skupaj
Obračun v raščenem stanju
4.1. | Dobava in vgradnja opaža pete temelja in nastavka temelja iz bledih opažnih elementov | m2 | 201.416 |  | 0
4.2. | Enostranski opaž temelja iz bledih opažnih elementov | m2 | 7.92 |  | 0
Skupaj tesarska dela |  |  |  |  | 0
5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enota | Skupaj
5.1. | Dobava in montaža jeklenega droga in nosilcev reflektorjev. Reflektorji so pnevmatski, spravljeni dosegajo višino cca. 4,5 m, v podnožju je vgrajen kompresor za dvig reflektorjev na projektno višino; znotraj droga je vgrajen ustrezen električni kabel (določen v načrtu EI) za napajanje reflektorjev, senzorja za veter in opozorilne lučke po zahtevi CAA (Agencija za civilno letalstvo). Sestavni del pnevmatskega droga je tudi okvir za reflektorje, barvan z opozorilno barvo (po zahtevi CAA), izmenično v RAL 2009 - Traffic Orange / RAL 9010 - Pure White. Na okvir za reflektorje se montira 10 reflektorjev po detajlu iz projekta EI (kot npr. ABACUS PNEUMATIC TELESCOPIC MAST with frame for illuminates - upoštevan v statični kalkulaciji)
| max višine 22 m z okvirjem za reflektorje | kos | 5 |  | 0
| max višine 19,2 m z okvirjem za reflektorje | kos | 2 |  | 0
| max višine 18,5 m z okvirjem za reflektorje | kos | 1 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža podkonstrukcije za LED prikazovalnik, sestavljene iz vročecinkanih in prašno barvanih jeklenih profilov; debelina nanosa barve je 120 mikronov; gre za popolnoma izgotovljeno delo vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom; varjenje, rezanje, brušenje in barvanje na licu mesta ni dovoljeno; lahko se izvajajo samo vijačeni spoji oz. se vse varilne postopke izvede v delavnici in ustrezno protikorozijko zaščiti. Zaščita s korocinkom na lokaciji gradnje ni dovoljena.
| HEA 220 | kg | 833.25 |  | 0
| SHS 100/100/5 | kg | 859.1 |  | 0
5.3. | Dobava in vgradnja sidr Φ16 kvalitete B500B-z uporabo kemične mase za beton HILTI HIT-HY 200. Krovni sloj betona na peti temelja se odstrani, spere z baromatom, uvrta se 40 lukenj za sidra Φ 16 mm, tako da se armature v peti temelja ne poškoduje, vgradi se sidra na kemično maso in pred betoniranjem nastavka premaže z elastosilom. V enotni ceni je 40 sider Φ 16 mm/temelj, temelji so 4. | kos | 4 |  | 0
5.4. | Certificiranje reflektorskega pnevmatskega droga, ki ga dobavi za to usposobljeno podjetje iz tujine-pregled dokumentacije in izdaja certifikata s strani pooblaščene inštitucije kot npr BureauVeritas, IMK | kos | 1 |  | 0
5.5. | Izdelava panelne žične ograje višine 3 m. Ograja je sestavljena iz stebrička dim 60/40 mm, protikorizijsko zaščitena in barvana v RAL 6005, vključno s pripravo temeljev iz betonskih cevi fi 30 cm, na posteljico iz pustega betona C10/15 in obbetoniranjem z betonom C30/35 | m1 | 115 |  | 0
Skupaj ključavničarska dela |  |  |  |  | 0
6. | SANACIJA RAVNE STREHE
1.1. | Odstranitev obstoječe PVC mebrane z odvozom na stalno deponijo in plačilom komunalne takse | m2 | 300.7 |  | 0
1.2. | Izdelava lovilnega odra za varno delo na strehi | m1 | 73 |  | 0
1.1. | RAVNA STREHA
| Dobava in vgradnja v sledeči sestavi: - Ločilni sloj filc 200g - Hidroizolacija PVC membrana kot.npr LogicRoof V-GR 1,8 mm - Ločilni sloj filc 300g - Opran Soški prodec frakcije 16/32 debeline 5 cm | m2 | 320 |  | 0
1.2. | ATIKA RAVNE STREHE
| Dobava in vgradnja v sledeči sestavi: - Ločilni sloj filc 300g lepljen, - Pritrditveni profil po obodu + PVC welding cord - Hidroizolacija PVC membrana LogicRoof V-GR 1,8 mm, | m1 | 72.72 |  | 0
1.3. | Dobava in vgradnja tipskih elementov v sledečih količinah:
| PVC talni iztok 110 mm + zatesnitev + košara | kos | 2 |  | 0
Skupaj ravna streha |  |  |  |  | 0

## elektromontažna dela
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
SPLOŠNI OPIS - NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati:
Dobava, montaža, prevozi. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Skrb za pravilno vgradnjo vseh elektrokanalizacijskih cevi (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
V ponudbi upoštevati tehnične zahteve, navedene v tehničnem poročilu in popisu.
Za vse materiale velja - naveden ali enakovreden.
V ponudbenih cenah je potrebno zajeti uporabo dvigala za montažo reflektorjev.
Ponudnik je dolžan preveriti računsko pravilnost enačb v tabeli!
7. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Energetski kabel 0,6/1 kV, vpeljan v kabelsko kanalizacijo.
| NA2XY-J 4x150mm² | m | 150 |  | 0
| NAYY-J 4x70mm² | m | 520 |  | 0
| NAYY-J 4x35mm² | m | 760 |  | 0
2 | Priklopi kablov komplet s kabelskimi končniki, kabelskimi čevlji in kabelskimi glavami.
| NAYY-J 4x70mm² | kos | 4 |  | 0
| NAYY-J 4x35mm² | kos | 14 |  | 0
3 | Inštalacijski kabel.
| FG16OR 16 5x2,5mm². | m | 800 |  | 0
| FG16OR 16 3x2,5mm², komplet s pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo reflektorjev. | m | 400 |  | 0
| FG16OR 16 2x1,5mm², komplet s pritrjevanjem na nosilno konstrukcijo reflektorjev. | m | 400 |  | 0
| FG16OR 16 3x2,5mm² (napajanje krmilnika v stavbi). | m | 200 |  | 0
4 | Ozemljitveni vodnik z rumenozeleno izolacijo 25mm². | m | 16 |  | 0
5 | Vodnik 150mm² Cu | m | 6 |  | 0
6 | Optični SM kabel 4 vlakna, primeren za montažo v zunanjo kabelsko kanalizacijo. Odporen proti glodavcem. | m | 400 |  | 0
7 | Optični panel 12x SC/LC za montažo v komunikacijsko omaro | kos | 2 |  | 0
8 | Kabelska zaščitna cev fi 50mm za prehod kabla iz tal v razdelilno omaro reflektorjev. | kos | 8 |  | 0
9 | Mrežni kabel UTP cat 6. | m | 100 |  | 0
10 | Predelava obstoječe merilno razdelilne omare R-G
- | Zamenjava obstoječih tokovnih transformatorjev 100/5 z novimi 200/5A | kos | 3
- | Zamenjava glavnega stikala-odklopnika 160A z novim stikalom-odklopnikom 250A. Komplet z adapterjem za namestitev na 60mm zbiralčni sestav. Ustreza Schneider Compact NSX ali enakovredno. | kos | 1
- | Dograditev tripolnega varovalčnega ločilnika NV000, za montažo na 60mm zbiralčni sestav, komplet z vložki 32AgG. | kos | 8
- | 3p zbiralčni sistem 60mm dolžine 1000mm komplet s priključnimi, zaključnim in prekrivnimi elementi. | kos | 1
- | Vrstna sponka 70mm² | kos | 6
- | Vrstna sponka 35mm² | kos | 18
- | Ožičenje Cu 16mm² | m | 50
| Predelava R-G SKUPAJ: | kompl | 1 |  | 0
11 | Dobava, montaža in priklop LED reflektorja; IP66, IK10. Svetlobni tok (Svetilka): 189547 lm. Svetlobni tok (Vir): 190812 lm. 5000K, Ra≥80. Moč svetilke: 1202.0 W. Simetrični snop svetlobe 20°. Klasifikacija svetilk po CIE: 100. CIE Flux koda: 92 97 99 100 100. Dali 2.0 & DMX regulacija. Prenapetostna zaščita 10kA. Maksimalna teža 26kg. Temperaturno območje -20-45°C. Možnost priklopa treh reflektorjev na inštalacijski odklopnik B16A ali C16A. Garancija 5 let. Kot naprimer LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 20 ali enakovredno. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kompl | 64 |  | 0
12 | Dobava montaža in priklop LED reflektorja; IP66, IK10. Svetlobni tok (Svetilka): 189547 lm. Svetlobni tok (Vir): 190812 lm. 5000K, Ra≥80. Moc svetilke: 1201.4 W. Simetrični snop svetlobe 40°. Klasifikacija svetilk po CIE: 100. CIE Flux koda: 94 98 99 100 100. Dali 2.0 & DMX regulacija. Prenapetostna zaščita 10kA. Maksimalna teža 26kg. Temperaturno območje -20-45°C. Možnost priklopa treh reflektorjev na inštalacijski odklopnik B16A ali C16A. Garancija 5 let. Kot naprimer LSHM-1200W(50K)Ultra-Z 40 ali enakovredno. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | kompl | 16 |  | 0
13 | Usmirjanje reflektorjev | kos | 80 |  | 0
14 | Izdelava izračunov osvetljenosti skladno z zahtevami NZS in zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onsenaževanja za dobavljene reflektorje. | kompl | 1 |  | 0
15 | Priključna doza za priklop do 6 reflektorjev. IP66. UV odporna. Komplet z uvodnicami in sponkami. | kompl | 16 |  | 0
16 | Dobava in montaža brezžičnega wDALI 2 sprejemnika/oddajnika in DALI ožičenje od doze na nosilnem drogu do reflektorjev. Komplet z montažno uv odporno dozo IP66 in uvodnicami. Ustreza Lunatone wDALI-2 Extra Long Range wireless Bridge; 86452785, ali enakovredno. | kompl | 17 |  | 0
17 | Dobava in montaža DALI PS2 NAPAJALNIKA 80mA. Vgradnja v dozo DALI sprejemnika. Ustreza Lunatone 24033444-80 ali enakovredno. | kos | 16 |  | 0
18 | Dobava in montaža DALI NAPAJALNIKA 24V 60mA. Ustreza Lunatone 24166012-24 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža DALI štirikanalnega vhodnega vmesnika. Ustreza Lunatone DALI-2 MC; 86459532-2-APP ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža DALI-2 zaslona na dotik. Ustreza Lunatone 24035290-G10A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža 4” DALI-2 zaslona na dotik. Komplet s programsko opremo. Ustreza Lunatone DALI-2 Display; 86456841-W ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
22 | Krmilni sistem razsvetljave nogometnega igrišča z možnostjo izbiranja nivojev osvetljenosti igrišča ter posebnih efektov, komplet s programsko opremo, programiranjem in zagonom sistema ter šolanjem uporabnika. | kompl | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža tipske kovinske razdelilne omare reflektorjev droga R-_ (montaža v ali na reflektorski drog - uskladiti z dobavljenimi drogovi). 54 mest. Stopnja zaščite IP55, IK10. V omari bo nameščena sledeča oprema: | kos | 1
- | Glavno stikalo 40A, 3p, | kos | 1
- | Zaščitno tokovno stikalo RCD; 40/0,3A, 4P, tip A/G, 3kA (8/20μs) surge current proof | kos | 1
- | Instalacijski odklopnik 3p, C 16A, | kos | 3
- | Instalacijski odklopnik 1p, C 16A, | kos | 4
- | Odvodniki prenapetosti SPD 1+2; In=40kA (8/20µs); Iimp=20kA (10/350µs), | kos | 4
- | Zbiralke, nosilci zbiralk, pokrovi, spoonke, oznake…. | kompl | 1
| SKUPAJ: | komp | 8 |  | 0
24 | Odklop obstoječih kablov, izvlek na delu kabelske trase, ponovna vpeljava v kabelsko kanalizacijo in ponoven priklop kablov. Ocena obračun po dejansko opravljenem delu z vpisom v gradbeni dnevnik. | ur | 40 |  | 0
25 | Avijacijska luč komplet z montažo na reflektorski drog | kompl | 8 |  | 0
26 | Pregledi, preskusi in električne meritve. | kompl | 1 |  | 0
27 | Označevanje kablov v razdelilnih omarah in v kabelskih jaških. | kompl | 1 |  | 0
28 | Izdelava meritev osvetljenosti igralne površine in izdaja merilnega poročila. | kompl | 1 |  | 0
28 | Vris sprememb na načrte - posnetek stanja, osnova za PID. | kompl | 1 |  | 0
29 | Pripravljalna dela, transportni in manipulativni stroški, zaščita gradbišča | kompl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE
1 | Kabelska cev PE-HD 160mm. | m | 20 |  | 0
2 | Kabelska cev PE-HD 110mm. | m | 410 |  | 0
3 | Kabelska cev PE-HD 110mm (prestavitve TK). | m | 40 |  | 0
4 | Opozorilni trak z napisom »POZOR ELEKTRIKA« . | m | 180 |  | 0
5 | Pocinkani jekleni valjanec FeZn 25 x 4mm položen v temelju reflektorskega droga. | m | 220 |  | 0
6 | Križna sponka za ozemljitveni trak 25x4mm. | kos | 80 |  | 0
7 | Spoj ozemljitvenega traku na armaturo temeljev reflektorskega droga. | kos | 80 |  | 0
8 | Spoj ozemljitvenega traku na reflektorski drog. | kos | 8 |  | 0
9 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5 V4A. | m | 360 |  | 0
10 | Rf križna sponka za ploščati valjanec. | kos | 76 |  | 0
11 | Tipski kabelski jašek 100x100x100cm, komplet s postavitvijo in izdelavo stropne plošče ter ltž pokrovom 60x60cm 15kN. | kompl | 8 |  | 0
12 | Tipski kabelski jašek 60x60x80cm, komplet s postavitvijo in izdelavo stropne plošče ter ltž pokrovom 60x60cm 15kN. | kompl | 2 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, transportni in manipulativni stroški, zaščita gradbišča | kompl | 1 |  | 0
| KABELSKA KANALIZACIJA IN OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
9. | LED PRIKAZOVALNIK
| LED zaslon 5760mm x 3840mm sledečih karakteristik LED diode; Red LED; svetilnost 450-670 mcd; Green LED; svetilnost 1440-2350 mcd; Blue LED; svetilnost 350-510 mcd MODUL: točka (velikost) P10 SM D3535; konfiguracija točke 3 in 1, resolucija modula H= 40 dots ; W= 20 dots; velikost modula H= 320 mm in W = 160 mm. PARAMETRI KABINETA; velikost 960mmX960 mm; resolucija 96 dotsX 96 dots, število modulov 3 pcs X 6pcs, število točk 9216 dots; gostota točk 10000 dots/m; PARAMETRI ZASLONA; LED (m)= 5,76 m X 3,84 m, Resolucija 576 dots X 384 dots = 221184 dots; število kabinetov 6 pcs X 4 pcs = 24 pcs | kos | 1 |  | 0
| LED PRIKAZOVALNIK: |  |  |  | 0