## REKAP
REKAPITULACIJA
PLANINA STRANE
št. | opis postavke | cena
1 | KOMUNALNA KANALIZACIJA | 0
2 | VODOVOD | 0
3 | KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) | 0
4 | ČN ELEKTRO | 0
5 | ČN GRADBENO | 0
6 | ČN TEHNOLOGIJA | 0
7 | UREDITEV CESTE | 0
8 | projektantski nadzor 50 ur
9 | dokumentacija PID in NOV (skupaj z geodetskim načrtom ter vrisom komunalnih naprav v kataster pri geodetsk upravi ter upravljalcu omrežja)
| vsa dela skupaj: | 0
| nepredvidena dela (10%) | 0
A. | skupaj z nepredvidenimi deli (DELA PO OBRNJENI DAVČNI OBVEZNOSTI) | 0
10 | PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0
12 | SN IN TP | 0
14 | JR | 0
15 | dokumentacija PID in NOV (skupaj z geodetskim načrtom ter vrisom komunalnih naprav v kataster pri geodetsk upravi ter upravljalcu omrežja)
| vsa dela skupaj: | 0
| nepredvidena dela (10%) | 0
B. | skupaj z nepredvidenimi deli (OSTALA DELA) | 0
C. | DDV | 0
D. | skupaj z DDV: | 0

## REKAP_KOM_PAD_CESTA_VODOVOD
REKAPITULACIJA - Planina - Strane
A | KOMUNALNA KANALIZACIJA
1 | kanal K1 |  | 0
2 | kanal K1.1 |  | 0
3 | kanal K1.1.1 |  | 0
4 | kanal K1.1.2 |  | 0
| SKUPAJ KOMUNALNI KANAL |  | 0
B | PADAVINSKA KANALIZACIJA
1 | kanal P1 |  | 0
2 | kanal P1.1 |  | 0
3 | kanal P2 |  | 0
4 | kanal P3 |  | 0
5 | kanal P4 |  | 0
| SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIJA |  | 0
C | VODOVOD
1 | vodovod V1 |  | 0
2 | vodovod V2 |  | 0
3 | vodovod V3 |  | 0
4 | vodovod V4 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  | 0
D | UREDITEV CESTE
| SKUPAJ UREDITEV CESTE |  | 0
S | KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke)
| SKUPAJ KOMUNALNA UREDITEV |  | 0
REKAPITULACIJA
A | KOMUNALNA KANALIZACIJA |  | 0
B | PADAVINSKA KANALIZACIJA |  | 0
C | VODOVOD |  | 0
D | UREDITEV CESTE |  | 0
S | KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) |  | 0
|  | SKUPAJ | 0

## KOMUNALNA UREDITEV
PREDVIDENA KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PLANINA-STRANE
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
S0 | SKUPNA DELA - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT
S1 | pripravljalna dela
OPOMBA: Komunalno energetska infrastruktura se bo izvajala istočasno v skupni gradbeni jami
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je v ceni za enoto vkalkulirana nabavna cena, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje za vse komunalne in energetske vode.
OPOMBA: Postavke količin za cesto so zajete v popisu"UREDITEV CESTE"
S1.0 | priprava gradbišča na celotnem odseku komunalnega voda, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kpl | 1 |  | 0
S1.1 | zakoličba osi komunalnih in energetskih vodov, trasna in višinska navezava količkov | m | 4796 |  | 0
S1.2 | zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov in oznaka križanj | kos | 2 |  | 0
S1.3 | postavitev gradbenih profilov | kos | 240 |  | 0
S1.4 | Predvideti prometno ureditev v času gradnje - z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
S1.5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 10 |  | 0
S1.6 | izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču-komplet | kos | 1 |  | 0
S1 | pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
S2 | zemeljska dela
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je v ceni za enoto izkopa vkalkuliran tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov).Količine izkopov zajemajo izkop za vse komunalne in energetske vode.
OPOMBA: Postavke količin za cesto so zajete v popisu"UREDITEV CESTE"
S2.0 | strojni izkop materiala III.ktg v opaženem izkopu jarka z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 1722 |  | 0
S2.1 | Strojni širok izkop jarkov širine 3,0 do 8,0m ter strojni odriv humusa deb. 20cm, za polaganje komunalnih vodov, globine 1,1 do 3,5m, širina v dnu 0,60 do 0,80m (DN cevi +2x 25cm), v zemljini III. kat, naklon izkopa 60° do 80° (se prilagodi karakteristikam zemljine), z nakladanjem in odvozom materiala na začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala) | m3 | 6450 |  | 0
S2.2 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | ur | 10 |  | 0
S2.3 | razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m (dvostransko opaženje) | m2 | 2241 |  | 0
S2.4 | ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame | m2 | 4068 |  | 0
S2.5 | nabava, dobava, in izdelava posteljice ter vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip komunalnih in energetskih vodov v coni cevovoda/energetskega voda, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP do višine 30cm nad temenom cevovoda oziroma 25cm nad temenom energetskega voda. | m3 | 1721 |  | 0
S2.6 | dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven cone komunalnih/energetskih vodov (z izkopanim materialom, če je primeren), v plasteh deb. 20cm do spodnjega ustroja ceste in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal | m3 | 2589 |  | 0
S2.7 | nakladanje in odvoz viška materiala z začasne deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 3km in razplaniranje, količina materiala je definirana v raščenem stanju, koeficient razrahljanja upoštevati v ceni/enoto | m3 | 5583 |  | 0
S2.8 | črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del v talni vodi | ur | 40 |  | 0
S2 | zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
S3 | zaključna dela
S3.0 | čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 5645 |  | 0
S3.1 | izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih in energetskih vodov v koordinatnem sistemu D96/TM v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vpisa | m | 4796 |  | 0
S3.2 | snemanje izgrajene komunalne in padavinske kanalizacije z video kamero | m | 1033 |  | 0
S3.3 | preizkus tesnosti komunalne in padavinske kanalizacije po standardu SIST EN 1610 | m | 1033 |  | 0
S3.4 | preizkus tesnosti revizijskih jaškov komunalne in padavinske kanalizacije DN1000mm po standardu SIST EN 1610 | kos | 72 |  | 0
S3.5 | Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov vodovoda | m | 962 |  | 0
S3.6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih priključkov | m | 962 |  | 0
S3.7 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije | kos | 1 |  | 0
S3 | zaključna dela |  |  | skupaj: | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal K1
kanal K1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN250 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 118.96 |  | 0
4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 3 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 2-3m | kos | 5 |  | 0
6 | Izvedba podložnega betona na revizijskih jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske jaške | m3 | 1.6 |  | 0
7 | Izvedba monolitnega betonskega prstana na revizijskih jaških iz cementnega betona C 16/20 deb. 15cm | m3 | 1.4 |  | 0
8 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 za hišne priključke na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami , tesnili in koleni. Cev se v območju povozne površine-dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom C16/20. | m | 30 |  | 0
9 | Navezava predvidenih cevi hišnega priključka iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim betonom C16/20 | kos | 5 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
11 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal K1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal K1.1
kanal K1.1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 231.63 |  | 0
4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 10 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 2-3m | kos | 4 |  | 0
6 | Izvedba podložnega betona na revizijskih jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske jaške | m3 | 3.22 |  | 0
7 | Izvedba monolitnega betonskega prstana na revizijskih jaških iz cementnega betona C 16/20 deb. 15cm | m3 | 2.8 |  | 0
8 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 za hišne priključke na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami , tesnili in koleni. Cev se v območju povozne površine-dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom C16/20. | m | 36 |  | 0
9 | Navezava predvidenih cevi hišnega priključka iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim betonom C16/20 | kos | 11 |  | 0
11 | Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m | kos | 4 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
12 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal K1.1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal K1.1.1
kanal K1.1.1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 39.86 |  | 0
4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 3 |  | 0
5 | Izvedba podložnega betona na revizijskih jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske jaške | m3 | 0.7 |  | 0
6 | Izvedba monolitnega betonskega prstana na revizijskih jaških iz cementnega betona C 16/20 deb. 15cm | m3 | 0.6 |  | 0
7 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 za hišne priključke na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami , tesnili in koleni. Cev se v območju povozne površine-dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom C16/20. | m | 18 |  | 0
8 | Navezava predvidenih cevi hišnega priključka iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim betonom C16/20 | kos | 3 |  | 0
10 | Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m | kos | 4 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
11 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal K1.1.1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal K1.1.2
kanal K1.1.2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 26.97 |  | 0
4 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz armiranega poliestra DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 2 |  | 0
5 | Izvedba podložnega betona na revizijskih jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske jaške | m3 | 0.46 |  | 0
6 | Izvedba monolitnega betonskega prstana na revizijskih jaških iz cementnega betona C 16/20 deb. 15cm | m3 | 0.4 |  | 0
7 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 za hišne priključke na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami , tesnili in koleni. Cev se v območju povozne površine-dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom C16/20. | m | 12 |  | 0
8 | Navezava predvidenih cevi hišnega priključka iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim betonom C16/20 | kos | 2 |  | 0
10 | Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m | kos | 4 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
11 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal K1.1.2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P1
kanal P1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 117.8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške zveze iz peskolovov in priključitve linijskih požiralnikov. | m | 13 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 7 |  | 0
6 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 2-3m | kos | 5 |  | 0
7 | Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski jašek ali direktno na cev z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja zbiralnika za vodo volumna 18000 litrov dimenzije 2600 x 2300 x 5300 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : 2x teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. Zbiralnik se vgradi na kanalu P1 med jaškoma P1-10 in P1-13. | kos | 1 |  | 0
10 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 7 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja modularnega sistema za ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz posameznih PP blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm. Sistem mora vsebovati - omogočati: - najmanj 95% skupnega uporabnega volumna; - integrirane kontrolne bloke in vertikalne kontrolne priključke za: priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi DN400 z odprtinami za odzračevanje. - vertikalne kontrolne priključke DN150 za kontrolo sistema, z LTŽ pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za povišanje); - integriran inšpekcijski tunel minimalnega preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto premikanje kameri in opremi za čiščenje - možnost vizualne kontrole enega sloja sistema bez preprek(pregrad) za enostavno kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega števila inšpekcijskih priključkov; - adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih cevi definiranih v projektu - možnost spajanja posameznih elementov - minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z minimalnim uporabnim volumnom XXX m3 Postavka vključuje dobavo in vgradnjo potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, revizijskih elementov s povišanji. | kos | 1 |  | 0
Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine (faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.
12 | Nabava, transport in izvedba tipskega koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 mm. Vgradnja komponent : usedalnik, težnostni lovilec, koalescentni lovilec, samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi pod cono zmrzovanja. | kos | 1 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
13 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal P1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P1.1
kanal P1.1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 40.98 |  | 0
4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške zveze iz peskolovov in priključitve linijskih požiralnikov. | m | 14.4 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m |  | 2 |  | 0
6 | Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski jašek ali direktno na cev z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 0 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. | kos | 0 |  | 0
8 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 2 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
9 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal P1.1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P2
kanal P2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 134.74 |  | 0
4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške zveze iz peskolovov in priključitve linijskih požiralnikov. | m | 15.73 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 6 |  | 0
6 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 2-3m | kos | 3 |  | 0
7 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 3-3,5m | kos | 1 |  | 0
8 | Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski jašek ali direktno na cev z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. | kos | 1 |  | 0
10 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 11 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
11 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal P2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P3
kanal P3
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 136.15 |  | 0
4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške zveze iz peskolovov in priključitve linijskih požiralnikov. | m | 77.5 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 800mm na kanalu fi 250mm, vključno s povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 8 |  | 0
6 | Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski jašek ali direktno na cev z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. | kos | 1 |  | 0
8 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) premera 60 cm, globine do 1,5 m s peskolovom in nastavkom z gumijastim tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se morajo obbetonirati. | kos | 11 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja modularnega sistema za ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz posameznih PP blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm. Sistem mora vsebovati - omogočati: - najmanj 95% skupnega uporabnega volumna; - integrirane kontrolne bloke in vertikalne kontrolne priključke za: priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi DN400 z odprtinami za odzračevanje. - vertikalne kontrolne priključke DN150 za kontrolo sistema, z LTŽ pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za povišanje); - integriran inšpekcijski tunel minimalnega preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto premikanje kameri in opremi za čiščenje - možnost vizualne kontrole enega sloja sistema bez preprek(pregrad) za enostavno kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega števila inšpekcijskih priključkov; - adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih cevi definiranih v projektu - možnost spajanja posameznih elementov - minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z minimalnim uporabnim volumnom XXX m3 Postavka vključuje dobavo in vgradnjo potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, revizijskih elementov s povišanji. | kos | 1 |  | 0
Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine (faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.
10 | Nabava, transport in izvedba tipskega koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 mm. Vgradnja komponent : usedalnik, težnostni lovilec, koalescentni lovilec, samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi pod cono zmrzovanja. | kos | 1 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
11 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal P3 |  |  | SKUPAJ: | 0

## kanal P4
kanal P4
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
gradbena dela
3 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 135 |  | 0
4 | dobava, transport in montaža PVC cevi DN 500 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve | m | 38.8 |  | 0
5 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 1-2m | kos | 3 |  | 0
6 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 2-3m | kos | 5 |  | 0
7 | dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina jaška 3-3,5m | kos | 2 |  | 0
8 | Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski jašek ali direktno na cev z izvedbo vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi novemu vtoku. | kos | 0 |  | 0
9 | Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v zemljo vključno z osnovno opremo : teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 600 kg, vsemi tesnili ter priključki. | kos | 0 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja modularnega sistema za ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz posameznih PP blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm. Sistem mora vsebovati - omogočati: - najmanj 95% skupnega uporabnega volumna; - integrirane kontrolne bloke in vertikalne kontrolne priključke za: priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi DN400 z odprtinami za odzračevanje. - vertikalne kontrolne priključke DN150 za kontrolo sistema, z LTŽ pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za povišanje); - integriran inšpekcijski tunel minimalnega preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto premikanje kameri in opremi za čiščenje - možnost vizualne kontrole enega sloja sistema bez preprek(pregrad) za enostavno kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega števila inšpekcijskih priključkov; - adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih cevi definiranih v projektu - možnost spajanja posameznih elementov - minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z minimalnim uporabnim volumnom XXX m3 Postavka vključuje dobavo in vgradnjo potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, revizijskih elementov s povišanji. | kos | 1 |  | 0
Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine (faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.
11 | Nabava, transport in izvedba tipskega koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 mm. Vgradnja komponent : usedalnik, težnostni lovilec, koalescentni lovilec, samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi pod cono zmrzovanja. | kos | 1 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
12 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| kanal P4 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod V1
vodovod V1
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
montažerska dela
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
3 | Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 485.8 |  | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -MMK DN 100mm/11° | kom | 3 |  | 0
| -MMK DN 100mm/22° | kom | 1 |  | 0
| -MMK DN 100mm/45° | kom | 1 |  | 0
| -MMA DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
| -T DN 100/100mm | kom | 1 |  | 0
| -E DN 100mm | kom | 1 |  | 0
| -FF DN 100 mm/1000mm | kom | 2 |  | 0
| -vmesni kos DN 100mm | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRAČNIK+SPLAKOVALNIK | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN 100 (104 -132) E, vključno z vsem potrebnim delom. | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava, prenos, spuščanje in montaža zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN 80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, prenos, spuščanje in montaža splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN 80 mm ali ekvivalent, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 3 |  | 0
10 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 3 |  | 0
11 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cev. Upoštevana je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 1 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
12 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| vodovod V1 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod V2
vodovod V2
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
montažerska dela
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
3 | Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 239 |  | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -MMK DN 100mm/11° | kom | 7 |  | 0
| -MMK DN 100mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -MMA DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
| -TT DN 100/100mm | kom | 1 |  | 0
| -FFK Q kos DN 80mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -FFR kos DN 100/80mm | kom | 1 |  | 0
| -EU DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| -F DN 100 mm/1000mm | kom | 1 |  | 0
| -F DN 80 mm/1000mm | kom | 2 |  | 0
| -N DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| -E DN 100mm | kom | 2 |  | 0
| -FF DN 100 mm/1000mm | kom | 2 |  | 0
| -vmesni kos DN 100mm | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 2 |  | 0
| -NADZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 2 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRAČNIK+HP | kom | 11 |  | 0
6 | Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN 100 (104 -132) E, vključno z vsem potrebnim delom. | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava, prenos, spuščanje in montaža zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN 80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 1 |  | 0
8 | Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v zaščitno cev JC DN 120mm, na križanjih | kom | 2 |  | 0
9 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 35 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 11 |  | 0
11 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 11 |  | 0
12 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 100mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 7 |  | 0
13 | Zamenjava elementov v vodomernih mestih- demontaža, ponovna montaža vodomernih armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun za komplet vodomerno mesto. | kom | 7 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli | kom | 7 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s holandci in nepovratnim ventilom (vložek). | kom | 7 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
16 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| vodovod V2 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod V3
vodovod V3
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
montažerska dela
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
3 | Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 198.5 |  | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -MMK DN 100mm/11° | kom | 7 |  | 0
| -MMK DN 100mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -MMA DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
| -FFK Q kos DN 80mm/90° | kom | 1 |  | 0
| -FFR kos DN 100/80mm | kom | 1 |  | 0
| -EU DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -F DN 100 mm/1000mm | kom | 1 |  | 0
| -F DN 80 mm/1000mm | kom | 1 |  | 0
| -N DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -E DN 100mm | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -NADZEMNI HIDRANT DN 80mm | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRAČNIK+SPLAKOVALNI VENTIL+HP | kom | 18 |  | 0
6 | Dobava, prenos, spuščanje in montaža zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN 80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, prenos, spuščanje in montaža splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN 80 mm ali ekvivalent, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10. | kom | 1 |  | 0
8 | Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v zaščitno cev JC DN 120mm, na križanjih | kom | 2 |  | 0
9 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 65 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 18 |  | 0
11 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 18 |  | 0
12 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 100mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 13 |  | 0
13 | Zamenjava elementov v vodomernih mestih- demontaža, ponovna montaža vodomernih armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun za komplet vodomerno mesto. | kom | 13 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli | kom | 13 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s holandci in nepovratnim ventilom (vložek). | kom | 13 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
16 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| vodovod V3 |  |  | SKUPAJ: | 0

## vodovod V4
vodovod V4
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S1
zemeljska dela
2 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S2
montažerska dela
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
3 | Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno malto. | m | 29.6 |  | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni kosi morajo imeti VRS spoj.
| -E DN 100mm | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL, NP 10.
| -EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro | kom | 1 |  | 0
| -CESTNA KAPA ZA ZASUN+HP | kom | 4 |  | 0
6 | Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m | 15 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 4 |  | 0
8 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu. | kom | 4 |  | 0
9 | Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 100mm (DN 32) z montažo kolena, vgradne garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodnoločno spojko za PE cev. | kom | 3 |  | 0
10 | Zamenjava elementov v vodomernih mestih- demontaža, ponovna montaža vodomernih armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun za komplet vodomerno mesto. | kom | 3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli | kom | 3 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s holandci in nepovratnim ventilom (vložek). | kom | 3 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
13 | OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah S3
| vodovod V4 |  |  | SKUPAJ: | 0

## UREDITEV CESTE
UREDITEV CESTE
št. | opis postavke | en. | količina | cena/enoto | cena
pripravljalna dela
1 | priprava gradbišča na celotnem območju, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja | kos | 1 |  | 0
2 | zakoličba osi cest, kanalov in trasna in višinska navezava količkov | m1 | 1332 |  | 0
3 | Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev | kom | 53 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov | kom | 88 |  | 0
5 | upravljalski nadzor pri gradbenih delih v območju obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih | ur | 40 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | m2 | 2800 |  | 0
| pripravljalna dela |  |  | skupaj: | 0
asfalterska - cestarska dela
7 | rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom globine med 9 in 14 cm, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin | m2 | 2284 |  | 0
8 | strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin | m3 | 982 |  | 0
9 | dobava, transport in vgrajevanje posteljice s kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 40cm za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 2629 |  | 0
10 | dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/32mm v deb. 20cm za izvedbo zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 06.200:2003 | m3 | 823 |  | 0
11 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi deli . Asfaltiranje vozišča v sestavi : AC22 base B 50/70 a3 deb. = 6cm | m2 | 6401 |  | 0
12 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, vključno z vsemi deli. Asfaltiranje vozišča v sestavi: AC8 surf B 50/70 A3 deb. = 3cm | m2 | 6401 |  | 0
13 | Dobava, transport in vgradnja peščenega materiala v bankino cestišča širine 0,75 m | m | 599 |  | 0
| asfalterska - cestarska dela |  |  | skupaj: | 0
zemeljska dela
14 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 823 |  | 0
15 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem s točnostjo ±1.5 cm | m2 | 4117 |  | 0
| zemeljska dela |  |  | skupaj: | 0
gradbena dela
16 | dobava, transport in vgradnja betonskih robnikov dim. 10x25 cm, robnike polagamo podložni beton dim. 25 x 25 cm | m | 450 |  | 0
17 | podložni beton dim. 25 x 25 cm; za podlago robnikom 10x25 | m3 | 56 |  | 0
18 | Ureditev uvozov; vgradnja robnikov; ostala dela | kos | 23 |  | 0
| gradbena dela |  |  | skupaj: | 0
zaključna dela
| UREDITEV CESTE |  |  | SKUPAJ: | 0

## ČN_ELEKTRO
BČN PLANINA STRANE |  |  |  |  | Material
1. | RO-1 | enota | količina | Cena / enoto | Cena
Stikalni blok Rittal (800x2000x400) mm,
enojna vrata, IP55..
Dovod, odvodi električnih kablov od spodaj.
(PVc cev Ø75 mm _2x)
1.1. | Namestitev v prostoru objekta "Zabojnik_puhala" | kompl. | 1 |  | 0
| -kombinirana svetilka: 14W, šuko vtičnica, | kom. | 1
| -končno stikalo, pritrdilni magnet | kom. | 1
| -predal za dokumentacijo | kom. | 1
1.2. | - Vtičnica za vgradnjo 3P+N+PE; GW62221H, I=16 A; npr. (Gewiss) | kom. | 1 |  | 0
1.3. | - Glavno preklopno stikalo - (DA, Mreža) I=63 A; 3KC0426-2ME00-0AA0; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
1.4. | - Ročka za zunanji preklop; 3KC9201-3; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
1.5. | - Povezovalni člen; 3KC9118-2; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
1.6. | - Zaščitno tokovno stikalo I=40/0,3 A; 40/0,3 A (PF 7); npr. (Moeler) | kom. | 1 |  | 0
1.7. | - Enota za avt.pon.vklop; Z-FW; npr. (Moeler) | kom. | 1 |  | 0
Glavno_zaščitno avtomatsko stikalo
1.8. | -elektromagnet; GV2-L32 (32A); npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
1.9. | - Pomožni blok; GV-AE11; npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
2.0. | - Zunanji vrtljivi pogon; GV2-APN01; npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
Zaščitno avtomatsko stikalo
2.1. | -elektromagnet; GV2-L14 (10A); npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
2.2. | - Odvodnik prenapetosti; PROBLOC BS)R); npr. (Iskra zaščite) | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 1 |  | 0
2.4. | - Instal. odklopnik 6A/1p; B6 A | kom. | 1 |  | 0
2.5. | - Končno stikalo | kom. | 1 |  | 0
2.6. | - Svetilka LED; 14 W | kom. | 1 |  | 0
2.7. | - Instal. odklopnik 10A/1p; B16 A | kom. | 1 |  | 0
2.8. | - Vtičnica_montaža na letev | kom | 2 |  | 0
2.9. | - Instal. odklopnik 2A/3p; B2 A | kom. | 1 |  | 0
3.0. | - Asimetrični rele 230 VAC >/< U; RM22TR33; npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
3.1. | - Instal. odklopnik 6A/1p; B6 A | kom. | 1 |  | 0
3.2. | - Prostorski termostat (5-60) °C | kom. | 1 |  | 0
3.3. | - El.Grelec; 230V AC, 200W | kom. | 1 |  | 0
Trafo_krmilna napetost
3.4. | U=400/230 V AC, P=250VA; ABL6TS25U; npr. (Schneider) | kom. | 1 |  | 0
3.5. | - Instal. odklopnik 6A/1p; C6 A | kom. | 1 |  | 0
3.6. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 5 |  | 0
3.7. | -UPS_AKU Baterija; 12VDC / 7,5Ah | kom. | 2 |  | 0
3.8. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1A; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
3.9. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1A; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
4.0. | - Instal. odklopnik 4A/1p; B4 A | kom. | 1 |  | 0
4.1. | - Grebenasto preklopno stikalo 2P (1-0-2); 6A | kom. | 1 |  | 0
4.2. | - signalna.svetilka_bela; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
4.3. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 1 |  | 0
4.4. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1C; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
4.5. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
Zaščitno avtomatsko stikalo
4.6. | (elektromagnet, bimetal); GV2-P08 (2,5-4,0)A; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
4.7. | - pomožni blok; +GV AE20; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
4.8. | - pomožni blok; +GV AD1010; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
4.9. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 2 |  | 0
5.1. | - Grebenasto preklopno stikalo 2P (1-0-2,3) 3_pov.kontakt; 6A CA4_WA…; npr. (Kraus-Norman) | kom. | 2 |  | 0
5.2. | - Kontaktor 230 VAC; LC1D0911 M7; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
5.3. | - pomožni blok; +LADN22; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
5.4. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
5.5. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1A; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
5.6. | - signalna.svetilka_zelena; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
5.7. | - signalna.svetilka_bela; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
5.8. | - signalna.svetilka_rdeča; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
Zaščitno avtomatsko stikalo
5.9. | (elektromagnet, bimetal); GV2-P08 (2,5-4,0)A; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
6.0. | - pomožni blok; +GV AE20; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
6.1. | - pomožni blok +GV AD1010; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
6.2. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 2 |  | 0
6.3. | - Grebenasto stikalo 1P (0-1); 6A | kom. | 2 |  | 0
6.4. | - Kontaktor 230 VAC; LC1D0911 M7; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
6.5. | - pomožni blok +LADN11; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
6.6. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1C; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
6.7. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
6.8. | - signalna.svetilka_zelena; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
6.9. | - signalna.svetilka_bela; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
7.0. | - signalna.svetilka_rdeća; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
Zaščitno avtomatsko stikalo
7.1. | (elektromagnet, bimetal); GV2-P08 (2,5-4,0)A; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.2. | - pomožni blok; +GV AE20; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.3. | - pomožni blok; +GV AD1010; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.4. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 2 |  | 0
7.5. | - Grebenasto stikalo 1P (0-1); 6A | kom. | 2 |  | 0
7.6. | - Kontaktor 230 VAC; LC1D1211 M7; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.7. | - pomožni blok +LADN11; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.8. | - Mehki zagon P=3,0 kW, IP21; ATS01N106FT; npr. (Schneider) | kom. | 2 |  | 0
7.9. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1C; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
8.0. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
8.1. | - Rele 230 VDC PTC; 3RN2010-1BA30_G_1C03; npr. (Siemens) | kom. | 2 |  | 0
8.2. | - signalna.svetilka_zelena; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
8.3. | - signalna.svetilka_bela; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
8.4. | - signalna.svetilka_rdeča; 230 VAC | kom. | 2 |  | 0
8.5. | - Instal. odklopnik 4A/1p+n; C4 A | kom. | 1 |  | 0
8.6. | - Instal. odklopnik 2A/1p; B2 A | kom. | 1 |  | 0
8.7. | - Grebenasto stikalo 1P (0-1); 6A | kom. | 1 |  | 0
8.8. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1C; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
8.9. | - Rele 230 VAC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
9.0. | - Rele 24 VDC; 3RQ2000-1B; npr. (Siemens) | kom. | 1 |  | 0
9.1. | - signalna.svetilka_zelena; 230 VAC | kom. | 1 |  | 0
9.2. | - signalna.svetilka_bela; 230 VAC | kom. | 1 |  | 0
9.3. | - Instal. odklopnik 6A/1p; B6 A | kom. | 1 |  | 0
9.4. | - Instal. odklopnik 10A/1p; B10 A | kom. | 2 |  | 0
9.5. | - Instal. odklopnik 16A/1p; B16 A | kom. | 2 |  | 0
9.6. | - Grebenasto stikalo 1P (0-1); 6A | kom. | 2 |  | 0
9.7. | - vrstne sponke; VS 6 | kom. | 12 |  | 0
9.8. | - vrstne sponke; X. X1. 2,5 | kom. | 43 |  | 0
9.9. | - vrstne sponke; X24. 2,5 | kom. | 6 |  | 0
10.0. | - drobni material, transportni stroški 8% |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
2. | PROCESNA OPREMA
Procesni krmilnik S7-1200
2.1. | - Napajalna enota; PSU6200 5,0A; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.2. | - CPU enota; CPU 1212C; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.3. | - Digitalna vhodna enota DI; SM1221 ch16; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.4. | - Digitalna vhodna enota DI; SM1221 ch8; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.5. | - Analogna vhodna enota AI; SM1231 ch4; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.6. | - LTE modul; CP 1243-7 LTE EU; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.7. | - Antena GPRS, LTE; ANT794/4MR; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
2.8. | - Ethernet swich; Scalance XB005 | kom | 1 |  | 0
2.9. | - Dysplay; HMI KTP700; npr. (Siemens) | kom | 1 |  | 0
3.0. | - kabli in pribor | kompl | 1 |  | 0
3.1. | - drobni material, transportni stroški 8% |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
3. | Instalacijski material, strelovod
- PK 50_Inox + pokrov
3.1. | kompletno z pritrdilno opremo (zabojnik). | m | 8 |  | 0
3.2. | - PEN cev Ø 18 mm | m | 15 |  | 0
3.3. | .-rebrasta pvc cev Ø32 mm | m | 10 |  | 0
3.4. | .-rebrasta pvc cev Ø50 mm | m | 60 |  | 0
3.5. | .-rebrasta pvc cev Ø75 mm | m | 10 |  | 0
3.6. | - Ozemljilo_Inox trak; Rf 25x4 mm | m | 200 |  | 0
3.7. | - Križna sponka, galvanski spoj | kom | 40 |  | 0
3.8. | - Ozemljilo_Inox trak; Rf Ø8 mm | m | 12 |  | 0
3.9. | - Distančniki za pritrditev na zid | kom | 8 |  | 0
4.0. | - Vodnik P/Fy_pot.izenačitev; 1 x 16,0 mm2 | m | 50 |  | 0
Potencialna izenačitev: ozemljilo-stebriček ograje
4.1. | vodnik P/Fy dolžine L=2,0 m, 2x kab.ćevelj; 1 x 6,0 mm2 | kompl | 30 |  | 0
4.2. | - drobni material, transportni stroški 8% |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
4. | Kabelski vodniki
4.1. | - Kabel NYY; 5 x 6,0 mm2 | m | 30 |  | 0
4.2. | - Kabel NYY; 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
4.3. | - Kabel NYY; 4 x 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
4.4. | - Kabel PPy; 3 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
4.5. | - Kabel PPy; 3 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
4.6. | - drobni material, transportni stroški 8% |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
5. | Instalacijski material (razsvetljava, vtičnice)
- Kovinski pocinkani drog zunanje
5.1. | razsvetljave L=10 m | kom | 1 |  | 0
Priključno mesto na drogu
5.2. | Instalacijski odklopnik B 6A, VS 2,5 _kom3 | kompl | 1 |  | 0
5.3. | - Svetilka za montažo na drog LED 1x50 W, IP66 | kompl | 1 |  | 0
5.4. | - Svetilka LED IP66; 2x39 W, 4000K | kom | 2 |  | 0
5.5. | - stikalo_navadno n/o. | kom | 1 |  | 0
5.6. | - vtičnica IP55 n/o.; 2P+PE | kom | 3 |  | 0
5.7. | - termostat n/o ; T=(5-60)°C | kom | 1 |  | 0
5.8. | - drobni material, transportni stroški 8% |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
6. | OSTALO
-Priklop električne napetosti, testni pogon.
6.1. | -Izvedba električnih meritev ter izdelava zahtevanih protokolov. | kompl. | 1 |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT BČN PLANINA STRANE |  |  |  | 0
.
.

## ČN_GRADBENO
BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PLANINA - STRANE
GRADBENA DELA
P O V Z E T E K S T R O Š K O V
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
PREDDELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
2 | Ograditev in označitev gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba objektov.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih količkih na potrebni višini.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, priprava delovnega platoja, postavitev gradbiščnega kontejnerja in WCja.
Po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
6 | Postavitev gradbiščne elektro omare.
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: PREDDELA |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno stredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, v terenu I. in II. ktg.
|  | m3 | 35 |  | 0
2 | Široki izkop zemljine z nalaganjem izkopanega materiala na kamion z odvozom na gradbiščno deponijo. Naklon brežine izkopa 1:1. Brežine izkopa se zaščitijo s plastično folijo.
~ izkop v terenu III. do IV ktg.
|  | m3 | 430 |  | 0
3 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
|  | m2 | 65 |  | 0
4 | Izdelava gramoznega nasutja granulacije 8 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljnimi ploščami debeline 30 cm.
|  | m3 | 20 |  | 0
5 | Zasipanje za stenami bazenov z izkopanim materialom pripeljanim z gradbiščne deponije, s planranjem in strojnim utrjevanje po plasteh debeline 30 cm. Zbitost 95 % po Proctorju. Zasipanje se vrši do 40 cm pod končno niveleto.
|  | m3 | 180 |  | 0
6 | Strojno nakladanje zemlje z odvozom na stalno deponijo, do 15 km, vključno s takso.
~ material I. - IV. ktg.
|  | m3 | 285 |  | 0
7 | Izdelava nasutja okrog objektov v debelini 35 cm z gramozom granulacije 0 - 32 mm, z istočasnim utrjevanjem do zgoščenosti Edin ≥ 40 Mpa in planiranjem do točnosti ± 1.0 cm. Zasipanje se vrši do vrha ali do nivelete za položitev betonskih plošč.
|  | m3 | 20 |  | 0
8 | Izdelava gramozne posteljice debeline 10 cm
s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm
|  | m3 | 0.6 |  | 0
9 | Zasip gradbenega jarka do višine 20 cm nad
temenom cevi in obsip vertikalnih cevi, s strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proctorju
z gramozom debeline 0 - 16 mm.
|  | m3 | 2 |  | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Opis
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 297.7 |  | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 353.2 |  | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež M 500;
mreže: Q257, Q424, Q524 in Q636
| ne glede na težo mreže. | kg | 926.6 |  | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve;
podložni beton C20/25;.
pod temeljne plošče
debelina 10 cm
|  | m3 | 5.6 |  | 0
5 | Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; vključno z zagladitvijo.
- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II
- vodotesen beton
naklonski beton, polnilni beton
|  | m3 | 5 |  | 0
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II
- vodotesen beton
temeljna plošča bazenov in črpališča
|  | m3 | 8 |  | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve.
- beton C25/30; XC1, PV-I
plošča platoja za kontejner, obroba in prekrivna plošča črpališča
|  | m3 | 2.5 |  | 0
8 | Zagladitev površin plošče platoja za kontejner in prekrivne plošče črpališča na svežem betonu s posipanjem s cementom ter zagladitvijo.
|  | m2 | 12 |  | 0
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem. malti 1:2.
~ zaglajena na sveži podložni beton (pod hidroizolacijo)
|  | m2 | 10 |  | 0
2 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak 3 mm.
~ pod ploščo platoja za kontejner.
|  | m2 | 10 |  | 0
3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije roba plošče za kontejner z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ osnovni hladni premaz na betonsko površino ~ bitumenski varilni trak 3 mm.
|  | m2 | 2 |  | 0
4 | Dobava in postavitev jaška črpališča iz B.C. premera 140 cm, globine 4 m.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev škatlastih (kvadratnih) armirano betonskih elementov SLW60, 200 x 200 x 100 cm, debelina stene 20 cm, NIVO eko - PGM Žalec, vključno z zatesnitvijo spojev s tesnilno maso (dvokomponentno lepilo). Postavitev se izvaja z avto dvigalom.
|  | kos | 20 |  | 0
6 | Izdelava vodotesnega premaza notranjih sten s Hidrostop AN premazom (KEMA) ali ekvivalenten premaz; za vodotesnost bazenov
|  | m2 | 160 |  | 0
7 | Dobava in postavitev revizijskega jaška za vzorčenje iz B.C. premera 80 cm, globine 1 m na podložni beton, vključno 10 cm polnilnega betona, z lahkim kovinskim pokrovom 600 x 600 mm.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8 | Dobava in polaganje PVC DN150 cevi, na peščeno posteljico, vključno potrebni T kosi in kolena.
|  | m | 5 |  | 0
9 | Dobava in postavitev elektro jaška iz B.C. premera 100 cm, globine 1 m z litoželeznim pokrovom premera 600 mm A15 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 75, 50 in 40 mm za potrebe električnih instalacij, nekaj je potrebno položiti pred betoniranje plošče za kontejner.
|  | m | 60 |  | 0
11 | Dobava in postavitev vodomernega jaška iz B.C. premera 80 cm, globine 1,2 m z lahkim pokrovom 600 x 600 mm.
|  | kompl. | 1 |  | 0
12 | Vrtanje odprtin v armirano betonsko steno za vgradnjo PVC DN200 cevi, debelina stene 40 cm, vključno vstavitev PVC DN200 cevi dolžine 50 cm in tesnil za vodotesnost preboja.
|  | kompl. | 8 |  | 0
13 | Vrtanje odprtin v armirano betonsko steno za vgradnjo PVC DN125 cevi, debelina stene 20 cm, vključno vstavitev PVC DN125 cevi dolžine 100 cm s kolenom 45 st. in tesnil za vodotesnost preboja.
|  | kompl. | 2 |  | 0
14 | Vgradnja kovinskega profila ob betoniranju pokrivne plošče črpališča. Okvir dobavi izvajalec tehnološko strojne opreme.
|  | kompl. | 1 |  | 0
15 | Postavitev pokrivne plošče črpališča na črpališče.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
| Ocena: | ura | 10 |  | 0
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje
izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče bazenov
- rob plošče za kontejner
- rob obrobe črpališča
- dno pokrivne plošče črpališča (izven črpališča)
- rob pokrivne plošče črpališča
|  | m2 | 25 |  | 0
2 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in odstranitev.
~ odri višine od 2.00 m do 4.00 m.
|  | m2 | 8 |  | 0
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Ograja na steni bazenov iz nerjavečih stebričkov višine 1 m in nerjaveče verige. Dolžina ograje l = 16 m.
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Polaganje valjanca na pripravljeno podlago pod podložni beton temeljnih plošč, vključno z izvodi proti koti terena in izvodi za privaritev na armaturo. Valjanec dobavi izvajalec elektroinstalacij.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Polaganje valjanca okrog bazenov in ob ograji ter navezava na valjanec pod temeljnimi ploščami. Valjanec dobavi izvajalec elektroinstalacij.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje vodovodne cevi PEHD DN20 od priključka do jaška z vodomerom, vključno vodomer DN20 in trije kroglični vendili DN20 in priključek za gibljivo cev.
|  | m | 20 |  | 0
5 | Nadzor geomehanika nad zemeljskimi deli.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | ur | 40 |  | 0
6 | Pojektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | ur | 40 |  | 0
7 | Izdelava načrta izvedenih del
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: OSTALA DELA |  |  |  | 0

## ČN_TEHNOLOGIJA
TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE
poz. | opis | količina | cena/enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Groba rešetka na vtoku v črpališče, vključno pregradna stena iz nerjavečega materiala AISI304, izdelana po risbi, oboje pritrjeno na steno črpališča.
| kpl | 1 |  | 0
2 | Potopna centrifugalna črpalka (P1, P2), z Vortex rotorjem, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo – dvocevni sistem, nosilec vodila, veriga ... iz nerjavečega materiala) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
KSB, tip Ama-Porter 6 01 ND, Q = 10 m3/h, H = 5 mv.s., U = 400 V, P = 0,75 kW, I = 2,8 A, prehodnost delcev 60 mm aki ekvivalent
| kpl | 2 |  | 0
3 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za umazano vodo, z cca. 10 m povezovalnega kabla vključno zaščitna cev s kolenom, PVC DN75 l = 4 m.
| kpl | 1 |  | 0
4 | Plovno nivojsko stikalo 230 V za umazano vodo z utežjo, vključno z 10 m dovodnega kabla.
| kpl | 2 |  | 0
5 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304 DN65 2 x 5 m, vključno s potrebnimi fitingi in potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
6 | Konstukcija Imhofovega usedalnika dolžine 2m, širine 1 m, iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm in nerjavečih profilov, po risbi, vključno z montažnim materialom. Delavniško risbo naredi izvajalec. Material AISI304
| kpl | 1 |  | 0
7 | Prekritje Imhofovega usedalnika s pohodnimi GFK ploščami višine 38 mm.
| kpl | 1 |  | 0
8 | Rotacijsko puhalo za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, proti povratnim ventilom, kompenzatorjem, ventilatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom. (B1, B2).
KUBIČEK 3D19S-050, Q = 30 Nm3/h, Δp = 400 mbar, U = 400V, P = 1,15 kW, I = 2,6 A ali ekvivalent.
| kpl | 2 |  | 0
9 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjavečega materiala AISI304, DN50 2 m, DN40 7 m, z vsemi potrebnimi fitingi in potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter dvema krogličnima ventiloma DN50, dvema krogličnima ventiloma DN40, krogličnim in elektromagnetnim ventilom DN15, ter dvema kompenzatorjema iz gumi cevi.
| kpl | 1 |  | 0
10 | Sistem za aeracijo biološkega bazena sestavljen iz:
- okrogli membranski ozračevalni element, samozaporni, z nepovratnim ventilom z nerjavečo kroglico, membrana iz EPDM, premer membrane min. 235 mm, Q = 5 Nm3/h nameščen na PVC DN80 cev.
4 kosi
- cevni razvod iz PVC DN80 cevi s potrebnimi fazonskimi kosi ter vijačnim in podpornim materialom.
6 m
- cev PVC DN40 za dovod zraka v distribucijsko mrežo.
3 m
- cev PVC DN15 z ventilom DN15 za odvod kondenzata iz sistema
4 m
| kpl | 2 |  | 0
11 | Potopna centrifugalna črpalka, z Vortex rotorjem, prenosna, s plovnim stikalom, verigo za revizijsko dviganje, 10 m priključnega kabla in 4 m fleksibilne armirane PVC cevi Φ 50 mm ter vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
WILO, tip TC 40/8, Q = 13 m2/h, H = 2 m v.s., U = 230 V, P = 0,5 kW, I = 3,2 A ali ekvivalent.
| kpl | 2 |  | 0
12 | Cevovod za blato iz nerjaveče cevi AISI304 DN40 dolžine 17 m (7 m + 10 m), vključno s potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
13 | Iztok – preliv iz naknadnega usedalnika, iz cevi (2 m), dveh kolen in T kosa vse PE DN150, vključno z nerjavečim pritrdilnim materialom.
| kpl | 2 |  | 0
14 | Montažni panelni kontejner 300 x 250 x 260/255 cm, postavljen na betonsko temeljno ploščo z vrati 90 x 200 cm z rešetko 30 x 30 cm v vratih ter odprtino za ventilator.
| kpl | 1 |  | 0
15 | Aksialni ventilator v steni kontejnerja Q = 50 m3/h, vezanim na termostat za prezračevanje kontejnerja.
| kpl | 1 |  | 0
16 | Montaža specificirane opreme in instalacij od pozicije 1 do 15, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 |  | 0
17 | Zagon in testiranje vgrajene opreme ter testiranje delovanja biološke čistilne naprave.
| kpl | 1 |  | 0
18 | Izdelava delovnega softwara, v skladu z opisom v točki 5.3.05 tehnološkega načrta in diagramom obratovanja (risba 5.4.02 iz tehnološkega načrta):
programska oprema (scada), krmiljenje z PC krmilnikom _lokalno, avtomatsko, zagon, testiranje in optimizacija sistema.
| kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in namestitev gasilnega aparata S6 v montažni panelni kontejner.
| kpl | 1 |  | 0
20 | Projektantki nadzor.
| ur | 40 |  | 0
21 | Izdelava PID načrta.
| kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  | EUR | 0

## SN_TP
SREDNJE NAPETOSTNO OMREŽJE
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Izvedba del pred izklopom SN voda: • Odklop obstoječega SN kabelskega dovoda • Predpriprava betonskega droga za montažo na odcepnem betonskem drogu | kpl. | 0 |  | 0
2 | Pripravljalna dela pred vnosom nove opreme v novo transformatorsko postajo: • Dobava in vgradnja dveh kosov U profila UNP 160 dolžine 2 m. U profili so opremljeni z ozemljitvenimi mostiči ter pobarvani s prašno bravo v barvnem odtenku RAL 7035. • Dobava in vgradnja podstavka SN stikalnega bloka višine 500 mm zaprtega iz treh strani. Podstavek je opremljen z ozemljitvenimi mostiči ter je prašno pobarvan v barvnem tonu RAL 7035. | kpl. | 0 |  | 0
3 | Izvedba razsvetljave ter instalacij v prostorih TP: • Dobava in vgradnja led stropnih luči 3 kom • Dobava in vgradnja enopolnih stikal 3 kom • Dobava in vgradnja enopolnih vtičnic 3 kom • Dobava in vgradnja NN vodnika 60 m • Dobava in vgradnja kabelskih nosilcev, skob 1 kpl | kpl. | 0 |  | 0
4 | Transformator: Vnos, postavitev ter ozemljitev transformatorja na gumijaste podstavke, kateri se vstavijo v pred pripravljene U profile (pri vnosu transformatorja je potrebno s strani investitorja zagotoviti ustrezno močan viličar z ustrezno izobraženim viličaristom). Tip transformatorja: Kolektor Etra 8HTIM, 400 kVA, 20/0,4 kVA, Dyn5. Transformator je opremljen z zaščitno napravo RIS. | kom | 0 |  | 0
5 | NN blok:
| ECu zbiralčni sistem 185 mm (L1, L2, L3) 80x10 mm ECu (PEN) 60x10mm | kpl. | 0 |  | 0
| – NN stikala: 1 × močnostni odklopnik 1250A – skupno število odcepov: 5× stik. letev BTVC 400 – tokovni transformatorji: 3× 800/5 A, 3× 250/5 A – meritve: na NN strani – stikalna letev VVL 2 z varovalkami 3x250 A za prenapetostno zaščito – ostala oprema: merilni center 330 prenapetostni odvodniki T1 števec 3 x 230/400V, 5A koncentrator ostali drobni material | kpl. | 0 |  | 0
6 | Ohišje TP postaje, kot npr. TEN 6 z opremo, kot je prikazano na risbah | kpl. | 0 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja SN bloka v konfiguraciji Vz, Vz, T | kpl. | 0 |  | 0
8 | SN povezava znotraj TP SN BLOK TRANSFORMATOR, ki zajema: • Dobava in uvlek SN kabla NA2XS 1x70/16mm2 Upoštevana dolžina trase je 10 m po fazi, skupaj 30 m kabla. • Izvedba kabelskih zaključkov RSES 70 mm2 • Izvedba kabelskih zaključkov POLT24D/1XI 70 mm2 • Kabelska polica 5 m • Dobava in vgradnja SN kabelskega nosilca • Označevanje kablov • Izvedba kabelskih polic ter zaščita SN kabla | kpl. | 0 |  | 0
9 | Povezave znotraj TP NN transformator NN plošča: • Dobava in polaganje kabelske police v dolžini 3 m • Izvedba kabelskih nosilcev • Dobava in polaganje NN kabla tip H07V-K 1x240 mm2. Pri tem se za fazni vodnik uporabita po 2 vodnika. Za nulti vodnik pa en vodnik. Upoštevana dolžina trase je 10 m, skupno 70 m kabla za izvedbo kompletnega priključka. • Izdelava 18 kom kabelskih zaključkov | kpl. | 0 |  | 0
10 | Dobava in uvlek SN kabla v cev fi 160 mm tipa in preseka NA2XS(F) 2Y 3x1x150/25 RM mm2, 12/20 kV v skupni dolžini 1100 m. | kpl. | 0 |  | 0
11 | Krmilne in signalne povezave znotraj TP | kpl. | 0 |  | 0
12 | Priklop novih NN odcepov na novo NN ploščo katera vključuje: • Izvedba novih priklopov z novimi kabelj čevlji | kpl. | 0 |  | 0
13 | Varnostna oprema TP Dobava in montaža: - izolacijska preproga v SN in NN prostoru - izolacijske rokavice - navodila za vzdrževanje in prvo pomoč - napisi in opozorilne tablice, enopolna shema - komplet ključev TP - polica za varovalne elemente, revizijska knjiga, zaščitna veriga - gasilni aparat | kpl. | 0 |  | 0
14 | Meritve TP, preizkusi Izvedba vseh potrebnih meritev po končanih elektromontažnih delih v TP komplet z izdajo poročil. - SN kabelske povezave - celotne TP (ozemljitvena upornost, galvanske povezave, funkcionalni preizkus delovanja zaščite) - nastavitve zaščit - sodelovanje na internem tehničnem pregledu s strani elektro distribucije - sodelovanje pri poskusnem zagonu TP | kpl. | 0 |  | 0
15 | Projektna dokumentacija, atesti Izdelava delavniške dokumentacije. Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za tehnične preglede, predaja dokumentacije in atestov. Izdelava PID načrta ter elektro nadzor pri delih. | kpl. | 0 |  | 0
GRADBENA DELA
16 | Dobava in vgradnja kabelskega jaška dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,6 m, komplet s pokrovom | kpl. | 12 |  | 0
17 | Izkop gradbene jame za TP postajo z izdelavo betonskega temelja in položitvijo valjanca, kot je prikazano na risbi E10 | kpl. | 0 |  | 0
18 | Izkop kabelskega jarka dolžine 1050 m, globine 1 m in širine 0, 8 m | m3 | 1000 |  | 0
19 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 160 mm dolžine 1070 m | m | 1070 |  | 0
20 | Dobava in polaganja stigmaflex cevi 3 x fi 110 mm dolžine 1070 m | m | 1070 |  | 0
21 | nabava, dobava, in izdelava posteljice ter vgradnja peščenega materiala granulacije 8-16mm za zasip komunalnih in energetskih vodov v coni cevovoda/energetskega voda, v plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP do višine 30cm nad temenom cevovoda oziroma 25cm nad temenom energetskega voda. | m3 | 1000 |  | 0
22 | Dobava betona C8/10, 14 m3 | m3 | 14 |  | 0
23 | Dobava peska granulacije 0-4 mm; 110 m3 | m3 | 110 |  | 0
24
| SKUPAJ srednja napetost TP: |  |  |  | 0

## JR
CESTNA RAZSVETLJAVA
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Glavno stikalo 1P, 40 A kot npr. HAGER SBN 140 | kom | 1 |  | 0
2 | Stikalo 1-0-2, 10 A, 1P kot npr. HAGER SFB125 | kom | 1 |  | 0
3 | Svetlobni avtomat komplet s fotorelejem kot npr. SCHNEIDER IC 100 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Kontaktor 25 A, kot. npr. HAGER ESC425 | kom | 1 |  | 0
5 | Instalacijski odklopnik 1P/B10A | kom | 3 |  | 0
6 | Instalacijski odklopnik 1P/B6A | kom | 1 |  | 0
7 | VS sponke 16 mm² | kom | 6 |  | 0
8 | Vgradnja opreme v RCR - razvodni del | kpl. | 1 |  | 0
9 | Izkop in zasip jarka III. kategorije 0,40 x 0,80 m | m | 160 |  | 0
10 | Izdelava kabelske blazine iz mivke, vključno s prevozom za jarek dimenzije 0,40 x 0,80 m | m | 160 |  | 0
11 | Dobava in polaganje PEHD cevi Ø 110 mm v kabelski jarek | m | 570 |  | 0
12 | Obbetoniranje PEHD cevi | m | 10 |  | 0
13 | Dobava in montaža kabelskih končnikov in priključkov | kom | 19 |  | 0
14 | Dobava pripadajočega betonskega montažnega temelja za kandelaber višine 5 m, dim 240/240/900 mm, PN-EN 206 - kvaliteta C30/C7, z vgrajenimi vijaki za pritrditev, vijačnim materialom, dekorativnimi pokrivnimi elementi in pripravljenim prostorom za stigmaflex cevi (390/115 mm) | kom | 19 |  | 0
15 | Dobava kandelabra - anodiziran aluminij, konusni, h=5 m, barva anodizacije po izboru projektanta, kot npr. Atriva tip KKA1- SAL 5/R, fi 120, standardno barva anodizacije inox C-45 | kom | 19 |  | 0
16 | Dobava LED svetilke, ohišje iz anodiziranega aluminija moči 17 W kot npr. Atriva tip Iskra 2P – CSA11-R, izhodni svetlobni tok po izračunih osvetljenosti, asimetričen PMMA optični sistem FW, dodatna vgrajena prenapetostna zaščita min. 10 kV, napajalnik PHILIPS xitanium min. 100.000 ur, RoHS, ENEC, CE, IK08, IP66, življenjska doba minimalno 100 000 ur L90B10, odporno na UV in ostale zunanje vplive okolja, CRI >70, CCT po izbiri, avtonomna nočna redukcija po projektu. Direktive: 2014/35/UE (Ocial Journal of the UE L 96/357 29.03.2014), 2014/30/UE (Ocial Journal of the UE L 96/79 29.03.2014), 2011/65/UE, 2009/125/EC Standardi: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PNEN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2013, PN-EN 62722-2-1 (tq=40°C), izdelano v EU, svetilke ustrezno osvetljujejo območje v razredu P4 oz. P5 (v času redukcije). | kom | 19 |  | 0
17 | Dobava pripadajoče sponke z varovalko, IP54, IK08, možnost 2 varovalk, ustrezna za priklop 3 dovodnih kablov | kom | 19 |  | 0
18 | Izvedba priključka ozemljitve na kandelaber - pocinkani valjanec na kandelaber | m | 19 |  | 0
19 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x6 mm² | m | 5 |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16 mm² | m | 600 |  | 0
21 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm | m | 600 |  | 0
22 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 240 |  | 0
23 | Dobava in instalacija kablov v kandelaber NYM 3x2,5 mm² | m | 76 |  | 0
24 | Meritve zaščite proti udaru el. toka, izolacijske trdnosti vodnika, galvanskih povezav in ponikalne upornosti | kpl. | 1 |  | 0
25 | Pregled in preizkus cestne razsvetljave | kpl. | 1 |  | 0
26 | Projektantski nadzor | ur | 16 |  | 0
27 | Drobni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0