## REKAPITULACIJA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
REKAPITULACIJA
PREDDELA | 0
CESTA 1 | 0
CESTA 2 | 0
CESTA 3 | 0
PARKIRIŠČE 1 | 0
EKOLOŠKI OTOK PARKIRIŠČE 1 | 0
EKOLOŠKI OTOK PARKIRIŠČE 2 | 0
PESKOLOVI | 0
JR IN TK OMREŽJE | 0
SNO IN NNO OMREŽJE | 0
TUJE STORITVE | 0
NEPREDVIDENA DELA - 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
B) SKUPAJ Z DDV | 0
obrnjena davčna obveznost
FEKALNI KANAL | 0
METEORNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
PRESTAVITEV VODOVODA | 0
METEORNI ODVODNIK | 0
ZADRŽEVALNIKI IN METEORNI ODVODNIK | 0
NEPREDVIDENA DELA - 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
C) SKUPAJ | 0
SKUPAJ BREZ DDV A) + C) | 0
SKUPAJ Z DDV B) + C) | 0

## Preddela
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
PREDDELA
1. | Zakoličba objekta (celotne infrastrukture), z izdelavo zapisnika zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta z elaboratom organizacije gradbišča in prometne ureditve na območju gradnje z pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj. Pri izdelavi elaborata upoštevati tudi ureditev dostopov do gradbišč na sosednjih parcelah na navedenem območju pozidave (novogradnja DSO Kresnice in stanovanjska soseska). | kpl | 1 |  | 0
3. | Označitev gradbišča v skladu s predpisi, postavitev gradbiščne table, opozorilnih tabel, obveščanje javnosti o spremembah prometnega režima, zavarovanje gradbišča. Upoštevati stroške pri izvajanju vseh del za izvedbo celotnega projekta po tem razpisu. | kpl | 1 |  | 0
4. | Ureditev območja gradbišča (skladno z elaboratom in varnostnim načrtom) z zavarovanjem pred okolico z ograditvijo z gradbiščno panelno ograjo, varnostnimi trakovi ter postavitvijo začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vhoda nepooblaščenih oseb, z označitvijo transportnih poti in ureditvijo prostora za začasne deponije materialov, postavitev potrebne prometne signalizacije, zagotovitev varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev, postavitev pisarniških in skladiščnih kontejnerjev, sanitarij, ureditev začasnih gradbiščnih komunalnih priključkov, ... | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cesta 1
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
CESTA 1
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije, plina po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem popisu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba osi trase ceste. | m | 135 |  | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste. | kos | 9 |  | 0
4. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov parkirišča. | kos | 2 |  | 0
5. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk parkirišča. | kos | 9 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 9 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm. | m | 18 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 92 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko ceste v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 19 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 107 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 13 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 475 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 987
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 592.2 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 394.8 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 2758 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. Nasip se izdela v naklonu 2:3. | m3 | 190 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 797 |  | 0
5. | Planiranje brežin v naklonu 2:3 s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 293 |  | 0
6. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 293 |  | 0
7. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 570 |  | 0
8. | Ureditev bankine širine 50 cm ob parkirišču. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 6.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem (cesta in parkirišče) | m3 | 504 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (cesta in parkirišče) | m3 | 365 |  | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (pločnik). | m3 | 133 |  | 0
4. | Planiranje in uvaljanje tampona do predbisane zbitosti, priprava podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 1960 |  | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm (cesta in parkirišče) | m2 | 1340 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1340 |  | 0
7. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (cesta in parkirišče). | m2 | 1340 |  | 0
8. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 620 |  | 0
9. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (krpanje ob robnikih). | m2 | 6 |  | 0
10. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 18 |  | 0
11. | Dobava in polaganje predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 320 |  | 0
12. | Dobava in polaganje predfabriciranega spuščenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 9 |  | 0
13. | Dobava in polaganje predgfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 435 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
1. | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm dolžine 50 cm zapolnjene z betonom C16/20 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo po izboru izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja (temelj prometnega znaka). | kos | 2 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 2 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 3 (znak 2102). | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m | 131 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna neprekinjena črta (5111). | m | 20 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - robna neprekinjena črta (5112). | m | 12 |  | 0
7. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m | 22 |  | 0
8. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - prehod za pešce (5231). | m | 18 |  | 0
9. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 10 cm - parkirna mesta, pravokotno parkiranje (5356-1). | m | 36 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cesta 2
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
CESTA 2
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije, plina po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem popisu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba osi trase ceste. | m | 134 |  | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste. | kos | 9 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 13.5 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm. | m | 27 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 130 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko ceste v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 26 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 33 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 22 |  | 0
7. | Porušitev in odstranitev talne plošče in zidu iz ojačanega cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja (eko. otok). | m3 | 8.5 |  | 0
8. | Demontaža in odstranitev žične ograje z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca (eko otok). | m | 22 |  | 0
9. | Demontaža prometnih znakov in stebričkov prometnih znakov, ter deponiranje na gradbiščno deponijo za ponovno vgradnjo. | kos | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 355 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 491
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 294.6 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 196.4 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1856 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. Nasip se izdela v naklonu 2:3. | m3 | 166 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 325 |  | 0
5. | Planiranje brežin v naklonu 2:3 s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 156 |  | 0
6. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 156 |  | 0
7. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 405 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem (cesta) | m3 | 321 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (cesta) | m3 | 249 |  | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (pločnik). | m3 | 95 |  | 0
4. | Planiranje in uvaljanje tampona do predbisane zbitosti, priprava podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 1321 |  | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm (cesta) | m2 | 886 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 886 |  | 0
7. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (cesta). | m2 | 886 |  | 0
8. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 435 |  | 0
9. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (krpanje ob robnikih). | m2 | 11 |  | 0
10. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 25 |  | 0
11. | Dobava in polaganje predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 290 |  | 0
12. | Dobava in polaganje predfabriciranega spuščenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 20 |  | 0
13. | Dobava in polaganje predgfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 320 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
1. | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm dolžine 50 cm zapolnjene z betonom C16/20 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo po izboru izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja (temelj prometnega znaka). | kos | 3 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 3 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 3 (znak 2102). | kos | 3 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna neprekinjena črta (5111). | m | 10 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m | 17 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - prehod za pešce (5231). | m | 48 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cesta 3
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
CESTA 3
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi trase ceste. | m | 69 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste. | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
RUŠITVENA DELA SKUPAJ:
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 170 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 251
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 150.6 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 100.4 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 824 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. Nasip se izdela v naklonu 2:3. | m3 | 18 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 233 |  | 0
5. | Planiranje brežin v naklonu 2:3 s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 21 |  | 0
6. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 21 |  | 0
7. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 205 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA:
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem (cesta). | m3 | 141 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (cesta). | m3 | 128 |  | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (pločnik). | m3 | 34 |  | 0
4. | Planiranje in uvaljanje tampona do predbisane zbitosti, priprava podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 580 |  | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm (cesta) | m2 | 415 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 415 |  | 0
7. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (cesta). | m2 | 415 |  | 0
8. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 165 |  | 0
9. | Dobava in polaganje predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 140 |  | 0
10. | Dobava in polaganje predgfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 143 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OPREMA CEST
1. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 12 cm - ločilna prekinjena črta v rastru 1/1/1 (5121). | m | 67 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Park. 1
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
PARKIRIŠČE 1
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov parkirišča. | kos | 5 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje zakoličbenih točk parkirišča. | kos | 6 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 18 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm. | m | 40 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 175 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko ceste v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 35 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 19 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 38 |  | 0
7. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 8/20 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 82 |  | 0
8. | Demontaža in odstranitev kandelabrov javne razsvetljave. | kos | 2 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 314 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg., z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 1170
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 702 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 468 |  | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma temelnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1665 |  | 0
4. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. Nasip se izdela v naklonu 2:3. | m3 | 36 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 1134 |  | 0
5. | Planiranje brežin v naklonu 2:3 s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 22 |  | 0
6. | Ureditev brežin. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje na površinah v naklonu 2:3 v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 22 |  | 0
7. | Ureditev zelenic. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 168 |  | 0
8. | Ureditev bankine (berme) širine 50 cm ob parkirišču. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 7.5 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA:
1. | Dobava in vgradnja kamnite grede iz kamnitega lomljenca po TSC 06.100.2003 (0-125 mm), vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti in planiranjem v potrebnem naklonu z valjanjem (parkirišče). | m3 | 264 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm (parkirišče). | m3 | 381 |  | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. (pločnik). | m3 | 78.5 |  | 0
4. | Planiranje in uvaljanje tampona do predbisane zbitosti, priprava podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 1500 |  | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm (parkirišče) | m2 | 1150 |  | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1150 |  | 0
7. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (parkirišče). | m2 | 1150 |  | 0
8. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 350 |  | 0
9. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (krpanje ob robnikih). | m2 | 19 |  | 0
10. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno bitumensko emulzijo. | m | 36 |  | 0
11. | Dobava in polaganje predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 210 |  | 0
12. | Dobava in polaganje predfabriciranega spuščenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 2 |  | 0
13. | Dobava in polaganje predgfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 220 |  | 0
14. | Dvig obstoječih pokrovov revizijskih jaškov podzemne infrastrukture na projektirane višine komplet z izdelavo AB obroča in vsemi ostalimi potrebnimi deli. | kos | 2 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OPREMA CEST
1. | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30 cm dolžine 50 cm zapolnjene z betonom C16/20 na 10 cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo po izboru izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja (temelj prometnega znaka). | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 2 (znak 2441). | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 2 (znak 4306). | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 10 cm - rezervirano parkirno mesto - vozila invalidov (5352-1). | m | 47 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov,površina označbe do 0.5 m2 - rezervirana parkirna mesta (5611). | m2 | 1 |  | 0 | 0.8
7. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 10 cm - rezervirano parkirno mesto - električna vozila (5354). | m | 20 |  | 0
8. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov,površina označbe do 0.5 m2 - rezervirana parkirna mesta (5611-2). | m2 | 1 |  | 0 | 0.8
9. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 10 cm - parkirna mesta, pravokotno parkiranje (5356-1). | m | 270 |  | 0
10. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte je 10 cm - parkirišče za motorna kolesa (5357). | m | 6 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Dobava in montaža avtomatske zapornice dolžine 4.0m 2 kos. V postavko vljučena tudi izdelava temelja in vsa potrebna avtomatika. Zapornica kot npr: Came palisada G4040Z z opremo: aluminijast drog fi 60 mm z odsevnim trakom in osvetlitvijo, par fotocelic IR, induktivno zanko za izhod ter opremo za daljinsko krmiljenje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dodatek za izdelavo daljincev za upravljanje z zapornico, komplet 20 daljincev. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E.otok P1
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
EKOLOŠKI OTOK PARKIRIŠČE 1
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba platoja ekološkega otoka s postavitvijo in zavarovanjem točk. | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava opaža čela talne plošče, višine 15 cm. | m | 28 |  | 0
2. | Izdelava dvostranskega opaža stene, viden beton. Zahteve za vidni beton glej tehnično poročilo. | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 6/6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 1.8 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 8,5 - 7,5 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 1.8 |  | 0
5. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 7 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 0.9 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | BETONERSKA DELA
1. | Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona debeline 10 cm, C12/15, k.pr. 0,08 -0,12 m3/m1. | m3 | 4.4 |  | 0
2. | Dobava in ročno vgrajevanje vidnega betona v betonski zid in talno ploščo, C20/25, prereza 0,12 -0,20 m3/m2-m1. Zahteve za vidni beton glej tehnično poročilo. | m3 | 10 |  | 0
3. | Strojno in ročno glajenje talne plošče , beton vgrajen v naklonu, površina zaglajena do črnega sijaja. | m2 | 36 |  | 0
4. | Dobava krivljene rebraste armature in armaturnih mrež ter polaganje in vezanje v talno ploščo in zidove. | kg | 735 |  | 0
| BETONERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Dobava in postavitev mreže kot npr. tip BEKAERT Nylofor 3D, višine 1030 mm, komplet s stebrički. | m | 26 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E.otok P2
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
EKOLOŠKI OTOK PARKIRIŠČE 2
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba platoja ekološkega otoka s postavitvijo in zavarovanjem točk. | kos | 4 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava opaža čela talne plošče, višine 15 cm. | m | 28 |  | 0
2. | Izdelava dvostranskega opaža stene, viden beton. Zahteve za vidni beton glej tehnično poročilo. | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 6/6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 1.8 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 8,5 - 7,5 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 1.8 |  | 0
5. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 7 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem. | m | 0.9 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | BETONERSKA DELA:
1. | Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona debeline 10 cm, C12/15, k.pr. 0,08 -0,12 m3/m1. | m3 | 4.4 |  | 0
2. | Dobava in ročno vgrajevanje vidnega betona v betonski zid in talno ploščo, C20/25, prereza 0,12 -0,20 m3/m2-m1. Zahteve za vidni beton glej tehnično poročilo. | m3 | 10 |  | 0
3. | Strojno in ročno glajenje talne plošče , beton vgrajen v naklonu, površina zaglajena do črnega sijaja. | m2 | 36 |  | 0
4. | Dobava krivljene rebraste armature in armaturnih mrež ter polaganje in vezanje v talno ploščo in zidove. | kg | 735 |  | 0
| BETONERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Dobava in postavitev mreže kot npr. tip BEKAERT Nylofor 3D, višine 1030 mm, komplet s stebrički. | m | 26 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Peskol.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
PESKOLOVI
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase meteorne kanalizacije z niveliranjem kanala (povezava med požiralniki in meteorno kanalizacijo). | m | 100 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 44 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za meteorno kanalizacijo v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,0 m, globine do 2,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 20
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 12 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 8 |  | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 80 |  | 0
3. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 5 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 15 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.18m3/m) - povezava med požiralnikom in meteorno kanalizacijo. | m | 100 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja požiralnika iz betonskih cevi DN 50 cm globine od 1.0 do 1.50 m, komplet z iztokom, talno ploščo iz betona C15/20, deb 10 cm, vključno z LTŽ robniško rešetko. | kos | 21 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja požiralnika iz betonskih cevi DN 50 cm globine od 1.0 do 1.50 m, komplet z iztokom, talno ploščo iz betona C15/20, deb 10 cm, vključno z LTŽ rešetko 40/40 cm. | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 400 za PVC cev DN 200. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 400/200/45°, KGB DN 200/45°), ter tesnilni material. | kos | 3 |  | 0
5. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 315 za PVC cev DN 200. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 315/200/45°, KGB DN 200/45°), ter tesnilni material. | kos | 4 |  | 0
6. | Izdelava slepega priključka na PVC cev DN 250 za PVC cev DN 200. Postavka vključuje vse potrebne fazonske kose (KGEA 250/200/45°, KGB DN 200/45°), ter tesnilni material. | kos | 4 |  | 0
7. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 200 mm. | kos | 11 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Fek.k.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
FEKALNI KANAL
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase fekalne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 672 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 21 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 10 |  | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm. | m | 45 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 96 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko državne ceste v debelini do 40 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 22 |  | 0 | 21.6
5. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko pločnika in dovozne poti v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 9 |  | 0 | 8.4
6. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 6 |  | 0 | 5.59
7. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 25 |  | 0
8. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 8/20 z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 23 |  | 0
9. | Demontaža prometnih znakov z stebričkov, ter deponiranje znakov na gradbišču za ponovno vgradnjo. | kos | 2 |  | 0
10. | Rušenje betonskih temeljev in odstranitev stebrička za prometni znak, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi potrebnimi deli in stroški deponiranja. | kos | 2 |  | 0
11. | Rušenje obstoječih betonskih koritnic z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 4 |  | 0
12. | Rušenje kamnite obloge brežine z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 14 |  | 0
13. | Posek in odstranitev dreves z deblom premera do 50 cm z odkopom panjev, ter odstranitev vej, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | kos | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 105 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,50 m, globine do 3,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 1080
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 648 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 432 |  | 0
3. | Razpiranje jarka s tehnologijo po izbiri izvajalca za izvedbo varovanega izkopa višine do 4,0 m. Postavka vključuje tudi dodatek za otežen izkop. Obračun po m1 jarka obojestransko! | m | 250 |  | 0
4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 590 |  | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 1120 |  | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm. | m3 | 40 |  | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasteh do 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 39 |  | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 20 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 16 |  | 0
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 40 cm (državna cesta) | m3 | 25 |  | 0
10. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 142 |  | 0
11. | Dobava humusa in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 40 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA:
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 250, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.23m3/m). | m | 501 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.18m3/m). | m | 171 |  | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) - fekalni kanal
| - višine do 1.0 m (F1.2, F1.4, F1.5) | kos | 3 |  | 0
| - višine do 1.50 m (F1.3, F1.6, F2.1) | kos | 3 |  | 0
| - višine do 2.0 m (F1.14, F1.16, F1.17, F1.19) | kos | 4 |  | 0
| - višine do 2.50 m (F1.7, F1.11, F1.12, F1.13, F1.15, F1.18) | kos | 6 |  | 0
| - višine do 3.0 m (F1.8, F1.9, F1.10) | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600 mm - pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 10 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600 mm - pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 6 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 B125 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600 mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
7. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskemu jašku za PVC cev DN 200 mm (F1.14). | kos | 1 |  | 0
11. | Izdelava priključka na obstoječ jašek fekalne kanalizacije skozi steno z vrtanjem s kronskim svedrom za cev PVC DN 250 mm, zatesnitvijo odprtine z gumi tesnilom (F1.1). | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA:
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predbisane zbitosti, priprava podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 85 |  | 0
2. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 16 base v B50/70 A4 v debelini 5 cm (uvoz Supernova). | m2 | 15 |  | 0
3. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 15 |  | 0
4. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (uvoz Supernova). | m2 | 15 |  | 0
5. | Premaz stikov med starim in novim asfaltom s kationsko bitumensko emulzijo (državna cesta). | m2 | 10 |  | 0
6. | Izdelava nosilne bituminizirane znesi AC 22 base v B50/70 A2 v debelini 8 cm (državna cesta). | m2 | 47 |  | 0
7. | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traka za stikovanje starega in novega asfalta (državna cesta). | m | 20 |  | 0
8. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A2 v debelini 4 cm (državna cesta). | m2 | 57 |  | 0
9. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane znesi AC 11 surf v B50/70 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 21 |  | 0
10. | Dobava in polaganje predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 25 |  | 0
11. | Dobava in polaganje predgfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na betonsko posteljico iz C 12/15, vključno z fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 22 |  | 0
12. | Izdelava temelja iz betona C 20/25, globine 50 cm, preseka 50/50 cm z izkopom in vsemi drugimi potrebnimi deli za postavitev stebrička za prometni znak. | kos | 2 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolžine 3500 mm. | kos | 2 |  | 0
14. | Dovoz iz gradbiščne deponije in pritrditev prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 672 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 672 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Met.k.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
METEORNI KANAL
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase meteorne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 353 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 24 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 6.6 |  | 0
2. | Izkop jarkov za meteorno kanalizacijo v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,0 m, globine do 2,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 353
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 211.8 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 141.2 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 341 |  | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 237 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 116 |  | 0
6. | Obsip drenažnih cevi s prodcem ali lomljencem frakcije 16-32 mm. | m3 | 50 |  | 0
7. | Dobava in montaža geotekstila, kot ločilni sloj med prodcem in sipkim materialom, širine 1.50 m. | m2 | 720 |  | 0
8. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 32 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 200, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.18m3/m). | m | 15 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 250, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.23m3/m). | m | 97 |  | 0
3. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 315, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.30m3/m). | m | 149 |  | 0
4. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN 400, trdnostni razred SN 4, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (0.4m3/m). | m | 92 |  | 0
5. | Dobava in polaganje PEHD drenažne cevi 2/3 perforirane DN 110, na betonsko posteljico C12/15 deb. 10 cm z delnim obbetoniranjem, z vsem spojnim materialom in vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 475 |  | 0
6. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 1.50 m (M3.2, M4.2, M4.3, M4.4, M4.5, M5.4, M5.5, M5.6, M6.2, M8.2, | kos | 10 |  | 0
| - višine do 2.0 m (M4.1, M3.1, M5.1, M5.2, M6.1, M9.1, M9.2) | kos | 7 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm - pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 14 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 C250 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm - pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
9. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 200 mm. | kos | 1 |  | 0
10. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 315 mm. | kos | 2 |  | 0
11. | Dobava in montaža tipskega lovilca olj lahkih tekočin, min.volumen 800l, npr. (2PR TIP SP-DEC1600-8/40), iz PE-HD materiala, v skladu s SIST EN 1825, ter izdelava podložnega betona C 12/15. | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava AB plošče nad lovilcem olj v sestavi: betonski obroč deb. 15 cm, šir. 40 cm, AB plošča deb. 15 cm, premera 220 cm z nastavkom za LTŽ pokrov, LTŽ pokrov 130/60 cm, po EN 124 min C250, komplet z izdelavo opaža, armiranjem z min. armaturo in betonom C25/30. | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 353 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 353 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
VODOVOD
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase meteorne vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 450 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 23 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 28 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,0 m, globine do 2,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 199
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 119.4 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 79.6 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 276 |  | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 123 |  | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 81 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 118 |  | 0
7. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m2 | 140 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 47 |  | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 116 |  | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 150mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 287 |  | 0
B | FAZONI
Vsi fazoni so NP 16! Vsaka postavka zajema dobavo, montažo elementa vključno z vsemi pomožnimi deli in transportnim in drugim materialom, ki zagotavlja da je element v svoji polni funkciji.
1. | MMK DN 100/30° | kos | 3 |  | 0
2. | MMK DN 100/22.5° | kos | 1 |  | 0
3. | T DN 150/100 | kos | 1 |  | 0
4. | EU DN 150 | kos | 8 |  | 0
5. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
6. | MMK DN 150/22.5° | kos | 3 |  | 0
7. | MMB DN 150/80 | kos | 1 |  | 0
8. | EU DN 80 | kos | 3 |  | 0
9. | N DN 80 | kos | 2 |  | 0
10. | FF DN 80/400 | kos | 2 |  | 0
11. | MMK DN 150/45° | kos | 1 |  | 0
12. | MMQ DN 150 | kos | 2 |  | 0
13. | T DN 150 | kos | 2 |  | 0
14. | FFR DN 150/80/200 | kos | 1 |  | 0
15. | FF DN 150/500 | kos | 1 |  | 0
16. | MMK DN 80/22.5° | kos | 2 |  | 0
17. | X DN 80 | kos | 1 |  | 0
18. | MMK DN 150/30° | kos | 2 |  | 0
19. | MDK DN 150 | kos | 1 |  | 0
20. | T DN 150/80 | kos | 1 |  | 0
21. | FFK DN 150/30° | kos | 2 |  | 0
C | ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
1. | OKZ F5 DN 150 | kos | 2 |  | 0
2. | OKZ F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
3. | teleskopska vgradna garnitura | kos | 6 |  | 0
4. | LTŽ cestna kapa fi 125 mm | kos | 6 |  | 0
5. | OKZ F5 DN 80 | kos | 3 |  | 0
6. | NH DN 80 | kos | 2 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij ca 0,5x0,5x0,4 iz betona C15/20 (do 0.12 m3), komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 15 |  | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo hidranta. | kos | 2 |  | 0
3. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 6 |  | 0
4. | Izvedba tlačnega preizkus cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenje vode, uporabo registriranega monterja ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom. | m | 450 |  | 0
5. | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov, z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo. | kos | 1 |  | 0
6. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda. | m | 450 |  | 0
7. | Bakteriološki izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po odsekih in navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
8. | Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po odsekih in navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
9. | Izdelava geodetskega posnetka cevovoda skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 450 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod-prest.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
PRESTAVITEV VODOVODA
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase meteorne vodovoda z niveliranjem kanala. | m | 173 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 8 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 30 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 12 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,0 m, globine do 2,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 130
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 78 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 52 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 87 |  | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 50 |  | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 96 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 34 |  | 0
6. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 12 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124, C250 z napisom VODOVOD vključno z AB vencem, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem. | m | 173 |  | 0
B | FAZONI
Vsi fazoni so NP 16! Vsaka postavka zajema dobavo, montažo elementa vključno z vsemi pomožnimi deli in transportnim in drugim materialom, ki zagotavlja da je element v svoji polni funkciji.
1. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
2. | MMK DN 100/22.5° | kos | 2 |  | 0
3. | MMK DN 100/45° | kos | 2 |  | 0
4. | MMA DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
5. | FFQ DN50 | kos | 2 |  | 0
C | ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
1. | PKZ DN 50 | kos | 1 |  | 0
2. | KOLO ZA PLOŠČATI KLINASTI ZASUN | kos | 1 |  | 0
3. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij ca 0,5x0,5x0,4 iz betona C15/20 (do 0.12 m3), komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 6 |  | 0
2. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 1 |  | 0
3. | Izvedba tlačnega preizkus cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenje vode, uporabo registriranega monterja ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom. | m | 173 |  | 0
4. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda. | m | 173 |  | 0
5. | Bakteriološki izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po odsekih in navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
6. | Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti - po odsekih in navodilih upravljalca. | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka cevovoda skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 173 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Odvodnik
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
METEORNI ODVODNIK
REKAPITULACIJA
[EUR]
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PREDDELA
1. | Zakoličbe trase meteornega odvodnika z niveliranjem kanala. | m | 214 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 9 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 15 |  | 0
2. | Rušenje obstoječih betonskih koritnic z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 115 |  | 0
3. | Rušenje kamnite obloge brežine z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 33 |  | 0
4. | Rušenje kamnite obloge iztočne glave z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 1.5 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječe cevi meteorne kanalizacije iz BC fi1000, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m | 8 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na gradbiščno deponijo, za ponovno humusiranje po končanih delih. | m3 | 78 |  | 0
2. | Izkop jarkov za meteorno kanalizacijo v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1,0 m, globine do 2,0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. |  | 360
| - v terenu III. ktg (60%) | m3 | 216 |  | 0
| - v terenu IV. ktg (40%) | m3 | 144 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 390 |  | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 305 |  | 0
5. | Izvedba nasipa z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. Nasip se izdela v naklonu 2:3 (makadamsko vozišče). | m3 | 42 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 13 |  | 0
7. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 20 cm (makadamsko vozišče). | m3 | 60 |  | 0
8. | Dobava gramoznega materiala in izdelava nevezane nosilne plasti iz kamnine 0-8 mm v debelini do 5 cm (makadamsko vozišče). | m3 | 21 |  | 0
9. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 78 |  | 0
10. | Dobava humusa in razprostiranje v sloju deb. 20 cm. Fino planiranje, odstranjevanje kamna ter sejanjem trave. | m3 | 54 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje BC kanalizacijskih cevi DN 1200, na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem cevi (1.10 m3/m). | m | 214 |  | 0
2. | Izdelava revizijskega jaška dim. 1,50 x 1.50 x 1,40 m v sestavi: dobava in vgradnja podložnega betona iz C12/15 deb. 10 cm, dobava in vgradnja betona C25/30 v armirane konstrukcije deb 15 cm z vsem potrebnim opažem in dobavo in vgradnjo armature, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom, ter izvedbo AB krovne plošče deb. 20 cm z vsem potrebnim opažem in armaturo. | kpl | 3 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja betonskih cevi fi 80 cm, višine do 50 cm na AB krovno ploščo revizijskega jaška. | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 razred D400, vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib vključno z betonskim obročem. | kos | 3 |  | 0
5. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PVC cev DN 300 mm. | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za BC cev DN 1000 mm. | kos | 1 |  | 0
7. | Poglobitev TK voda v zaščitni cevi, vključno z obsutjem cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m | 8 |  | 0
8. | Poglobitev vodovoda v zaščitni cevi, vključno z obsutjem cevi s sipkim materialom velikosti zrn do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m | 12 |  | 0
9. | Dobava in izdelava obloge s kamnitim lomljencem premera do 20 cm vtisnjenum v 10 cm podložnega betona - izdelava iztočne glave (T_S.1). | m2 | 8 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom. | m | 214 |  | 0
2. | Izdelava geodetskega posnetka odvodnika skladno z GZ in navodili upravljalca kanala. | m | 214 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Zadrž.&odvod.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RIBNIK SBII - SKLOP 1
Zadrževalniki in meteorni odvodnik
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost [EUR]
I | PREDDELA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem. | m1 | 646 |  | 0
2 | Zakoličenje zadrževalnikov in iztočnega jaška. | kos | 3 |  | 0
3 | Zakoličenje jaškov. | kos | 25 |  | 0
4 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije. | kos | 25 |  | 0
5 | Rušenje obstoječih iztočnih glav, armirani beton in kamen v betonu, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili). | m3 | 5 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi, premerov DN200, DN250, DN315 in DN400, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili). | m1 | 50 |  | 0
7 | Posek grmovja in dreves z debli do 10cm in vej na gosto porasli površini s spravilom in odstranitvijo. Postavka vključuje tudi vse stroške, povezane s trajnim deponiranjem materiala (odvodni jarek Ribnik). | m2 | 400 |  | 0
8 | Posek in odstranitev dreves s premerom debla 10-30 cm, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo - 10km, vključno s stroški deponiranja (odvodni jarek Ribnik). | kos | 20 |  | 0
9 | Posek in odstranitev dreves s premerom 30-50 cm, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo - 10km, vključno s stroški deponiranja (odvodni jarek Ribnik). | kos | 12 |  | 0
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
Izkopi
Opomba: Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1)
7 | Odriv plasti humusa debeline 20 cm zemljine – I. kategorije; način izkopa: buldožer, bager; strojno; z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 361 |  | 0
8 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. ktg, globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1 m od roba gradbene jame. | m3 | 1158 |  | 0
9 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. ktg, globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1 m od roba gradbene jame. | m3 | 129 |  | 0
10 | Strojni izkop za zadrževalnike v terenu III. ktg. globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 1300 |  | 0
11 | Strojni izkop zazadrževalnike v terenu IV. ktg. Globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 145 |  | 0
12 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg., globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 30 |  | 0
13 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. Ktg., globine do 3.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 3.5 |  | 0
14 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg., globine do 4.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 2.5 |  | 0
15 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg., globine do 4.0 m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 1 |  | 0
16 | Ročni izkop zemljine III. ktg. globine do 3.0 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 14 |  | 0
17 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 3.0 m, na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1 m od roba izkopa. | m3 | 2 |  | 0
18 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 3,0 m. | m1 | 50 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
19 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa). | m3 | 13 |  | 0
20 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30 cm (zbitost 40 MPa). | m3 | 335 |  | 0
21 | Zasip drenažnih cevi z drenažnim zasipom iz gruščnatega materiala 8/16mm v plasteh do 20 cm do višine 30 cm nad temenom cevi (zbitost 40 MPa). | m3 | 24 |  | 0
22 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 7 |  | 0
23 | Priprava posteljice in zasip zadrževalnika s kamnitim materialom granulacije 0/32mm (z dobavo materiala) ter strojno kompriminiranje v plasteh po 15 cm do višine 40 cm pod koto končne ureditve (zbitost po navodilih proizvajalca). | m3 | 667 |  | 0
24 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču. | m3 | 63 |  | 0
25 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 2450 |  | 0
26 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20 cm. | m2 | 787 |  | 0
Planum temeljnih tal
27 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3 cm. | m2 | 762 |  | 0
28 | Planiranje dna izkopa iz materiala III. in IV. ktg. (zadrževalnika, AB jašek, iztok) | m2 | 398 |  | 0
Brežine in zelenice
29 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - strojno. | m2 | 32 |  | 0
30 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 787 |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija in drenaže
31 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN200 SN8, na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem (0.51m3/m), vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente (rekonstrukcija iztokov meteornih kanalov). | m1 | 2 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN250 SN8, na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem (0.54m3/m), vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente (rekonstrukcija iztokov meteornih kanalov). | m1 | 2 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN315 SN8 na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem (0.62m3/m), vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente (rekonstrukcija iztokov meteornih kanalov). | m1 | 2 |  | 0
34 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN400 SN8, na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem - 0.71m3/m, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente (rekonstrukcija iztokov meteornih kanalov). | m1 | 2 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN75 SN8 na betonsko posteljico debeline 12 cm, z obbetoniranjem, vključno z vsemi priklopi nove kanalizacijske elemente (dušilka zadrževalnik A). | m1 | 1 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PP DN90 SN8 na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem, vključno z vsemi priklopi nove kanalizacijske elemente (dušilka zadrževalnik B). | m1 | 1 |  | 0
37 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN400 SN8 na betonsko posteljico debeline 12 cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.71m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 13 |  | 0
38 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN500 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.83m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 106 |  | 0
39 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN630 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.98m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 190 |  | 0
40 | Dobava in polaganje POLIESTERSKIH kanalizacijskih cevi DN800 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 1.15m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 329 |  | 0
41 | Dobava in vgradnja drenažno-kanalizacijske cevi PE-HD DK DN160 SN8 s 220 stopinjsko perforacijo na betonsko posteljico debeline 12 cm delno obbetonirano do perforacije, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente. | m1 | 112 |  | 0
42 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih kosov različnih premerov (DN110, DN125, DN160, DN200, DN250) in tipov (kolena, odcepi, redukcije). | kos | 24 |  | 0
43 | Dobava in vgradnja PVC kolen 45° (DN400, DN315, DN250) (rekonstrukcija iztokov meteornih kanalov). | kos | 10 |  | 0
Jaški
44 | Dobava in vgradnja PE prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem - betonski temelj C 16/20 - globina od 1000mm do 1500mm | kos | 5 |  | 0
45 | Dobava in vgradnja PE prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem - betonski temelj C 16/20 - globina od 1500mm do 2500mm | kos | 8 |  | 0
46 | Dobava in vgradnja PE prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem - betonski temelj C 16/20 - globina od 2500mm do 4000mm | kos | 8 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja usedalnega jaška PE, krožnega prereza DN1000, globokega 2.0 do 3,5 m s priključki za cevi, tesnili, peskolovom, kolenom na iztočni cevi, muldo ter podlitjem (usedalnik pred zadrževalnim bazenom). | kos | 2 |  | 0
48 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo. | kos | 24 |  | 0
49 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vgradnja direktno na jašek. | kos | 1 |  | 0
III | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Montažna dela
Dobava in vgradnja po navodilih proizvajalca modularnega sistema za zadrževanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz posameznih PP blokov dimenzije: ŠxDxV = 60x120x61cm. Sistem mora vsebovati - omogočati: - najmanj 95% skupnega uporabnega volumna; - integrirane kontrolne bloke in vertikalne kontrolne priključke za: priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi DN400 z odprtinami, ki služijo kot odzračevanje; - vertikalne kontrolne priključke DN150 za kontrolo sistema, z LTŽ pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za povišanje); - integriran inšpekcijski tunel minimalnega preseka Š×V=12×50cm, ki omogoča prosto premikanje kameri in opremi za čiščenje skozi sistem; - možnost vizualne kontrole enega sloja sistema bez preprek (pregrad) za enostavno kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega števila inšpekcijskih priključkov; - adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih cevi definiranih v projektu; - možnost spajanja posameznih elementov sistema v smislu zidarskega preklopa, kar omogoča sestavljanje čvrstih vezi med posameznimi bloki istega sloja; - minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2; Postavka vključuje dobavo potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, revizijskih elementov s povišanji in pokrove revizijskih elementov - vse po detajlih iz projekta.
50 | - Zadrževalnik A Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = 6,6m x 14,4m x 1,84m, z minimalnim uporabnim (netto) volumnom 167 m3. | m3 | 190 |  | 0
51 | - Zadrževalnik B Dimenzije sistema morajo biti Š × D × V = 12,6m x 18,07m x 1,84m, z minimalnim uporabnim (netto) volumnom 413 m3. | m3 | 413 |  | 0 | 250 | 50000 | 10000 | 24.2131
Dobava in vgradnja materiala za izdelavo ovoja zadrževalnega sistema. Ovoj sistema je sestavljen iz: sloja geotekstila položenega na bloke, vodonepropustne membrane ter ponovnega sloja geotekstila za zaščito membrane pred mehanskimi poškodbami. Površina sistema za katerega je potrebno izdelati zadrževalni ovoj znaša: - Zadrževalnik A: 309,5 m2. - Zadrževalnik B: 683,3 m2.
Geotekstil za notranji ovoj (+25% površine sistema zaradi preklopov). Dobava, krojenje, polaganje in termično spajanje zaščitnega geotekstila za ovijanje zadrževalnega sistema sledečih karakteristik: - min. teža 400 gr/m2, - min. prebodna trdnost CBR = min. 3000N; - min. natezna trdnost = 19kN; Geotekstil se polaga kot zaščita geomembrane.
52 | - Zadrževalnik A | m2 | 413 |  | 0
53 | - Zadrževalnik B | m2 | 854.1 |  | 0
Vodonepropustna membrana kot zadrževalni sloj ovoja (+5% površine zaradi varjenih stikov). Dobava, krojenje, polaganje in 100% vodotesno varjenje obojestransko gladke PEHD geomembrane debeline 2,00 mm po sistemu avtomatskega in ekstruzijskega varjenja (kot npr. sistem SINTEZA lining Celje). PEHD folijo se na kroni sidra skladno s priloženim detajlom. Vsa dela morajo izvajati certificirani varilci za varjenje geomembran. Izvedba vključuje tudi izdelavo 100% vodotesnih cevnih prebojev, oziroma vodotesno navezavo na cevi. Cevi mora biti gladke in iz PEHD materiala.
54 | - Zadrževalnik A | m2 | 347 |  | 0
55 | - Zadrževalnik B | m2 | 717.5 |  | 0
Stirodur XPS 400, debeline 5 cm; zunanji ovoj zadrževalnega sloja; dobava in vgradnja, z vsemi pomožnimi deli.
56 | - Zadrževalnik A | m2 | 330 |  | 0
57 | - Zadrževalnik B | m2 | 684 |  | 0
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (vrh zasipa zadrževalnika), natezna trdnost nad 14 do 18 kN/m2 (200g/m2) (vozišče, pohodne površine, zadrževalnik).
58 | - Zadrževalnik A | m2 | 274 |  | 0
59 | - Zadrževalnik B | m2 | 442 |  | 0
60 | Dobava in vgradnja jeklene zaščitne cevi DN1000, debeline 6,3 mm, vgradnja in varjenje dveh polovic na licu mesta, vgradnja v stene AB jaška na iztoku (po detajlu). | m1 | 2.2 |  | 0
Dela s cementnim betonom
61 | Izdelava podložnega betona pod temeljno ploščo z betonom C12/15 X0, prereza do 0,12 m3/m2,m1 (temeljna in krovna plošča AB iztočni jašek) (dobava in vgradnja materiala). | m3 | 1.5 |  | 0
62 | Betoniranje AB konstrukcij z betonom C30/37 XC2 XD2 XA2 PV-II Dmax 16, prereza do 0,30 m3/m2,m1 (temeljna in krovna plošča AB iztočni jašek) (dobava in vgradnja materiala). | m3 | 5 |  | 0
63 | Betoniranje AB konstrukcij z betonom C30/37 XC2 XD2 XA2 PV-II Dmax 16, prereza do 0,30 m3/m2,m1 (stene AB iztočnega jaška) (dobava in vgradnja materiala). | m3 | 6 |  | 0
64 | Izdelava AB priključkov iz obstoječih kanalov na projektirani meteorni kanal (zacevljen jarek), dimenzije b/h=40/30 cm, debelina stene 20 cm, L=1,5 m, vključno z opažem in armaturo za ojačitev. | m3 | 2.5 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
65 | Dobava in vgradnja armaturnih palic RA do fi 12 mm. Kvaliteta jekla B 500B (AB iztočni jašek). | kg | 1180 |  | 0
Tesarska dela
66 | Izdelava enostranskega opaža talne plošče z vsemi pomožnimi deli (AB iztočni jašek). | m2 | 4 |  | 0
67 | Izdelava dvostranskega opaža sten z vsemi pomožnimi deli (AB iztočni jašek). | m2 | 64 |  | 0
68 | Izdelava podprtega opaža krovne plošče (AB iztočni jašek). | m2 | 11 |  | 0
69 | Dobava, montaža in demontaža škatel za pripravo prebojev v stenah bazena. Odprtine do 100 cm. | kos | 1 |  | 0
Zavarovalna in ureditvena dela
70 | Ureditev planuma temeljnih tal iz vezljive zemljine - vse kategorije (zaščita iztoka v Hubelj). | m2 | 42 |  | 0
71 | Strojna izdelava skalometa v suho z globokim stičenjem iz lomljenca fi 70cm, vključno z dobavo materiala (izdelava utrditve dna iztoka v Hubelj). | m3 | 11 |  | 0
72 | Utrditev struge iz kamna nad fi 40-60 cm, položenega v svež beton (70% kamen, 30% beton) z globokim stičenjem; vključno z dobavo materiala (zaščita brežine na iztoku v Hubelj). | m2 | 21 |  | 0
73 | Utrditev struge iz kamna nad fi 30-60 cm, položenega v svež beton (70% kamen, 30% beton) z globokim stičenjem; vključno z dobavo materiala (rekonstrukcija obstoječega zavarovanja na iztoku v Hubelj). | m2 | 15 |  | 0
IV | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
V | TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
74 | Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi in jaškov z ispiranjem za potrebe izvedbe pregleda kanalizacijskih cevi s kamero in preizkusa tesnosti. | m1 | 646 |  | 0
75 | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m1 | 646 |  | 0
V | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | [EUR]
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
IV | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
V | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## JR in TK
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
JR in TK OMREŽJE
R E K A P I T U L A C I J A
[EUR]
I. | JR OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | TK OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA TK |  |  |  | 0
III. | ELEKTRO OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRASE |  |  |  | 0
IV. | OPTIČNO OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRASE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
I. | JR OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA za JR
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 230 |  | 0
2. | Zakoličba trase predvidene JR kabelske kanalizacije. | m | 688 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg, delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0 m globine. | m | 688 |  | 0
4. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm v deb. 10cm, zasutje s sipkim materialom, polaganje PVC opozorilnega traka, polaganje valjanca, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, utrditev terena. | m | 110 |  | 0
5. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm v deb. 10cm, zasutje s sipkim materialom, polaganje PVC opozorilnega traka, polaganje valjanca, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, utrditev terena. | m | 205 |  | 0
6. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2x stigmaflex cevjo fi 110 mm izdelava betonske posteljice z betonom C 12/15 (0,1m3/m1), zasutje s sipkim materialom, polaganje PVC opozorilnega traka, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, utrditev terena. | m | 65 |  | 0
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1x stigmaflex cevjo fi 110 mm, izdelava betonske posteljice z betonom C1 2/15 (0,1m3/m1), zasutje s sipkim materialom, polaganje PVC opozorilnega traka, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, utrditev terena. | m | 308 |  | 0
8. | PE cev fi 63 mm položena v izkopan kanal, ter uvlečena v steber JR. | m | 90 |  | 0
9. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave višine 6m, dim. 500x500x1000 mm z betonom C 25/30, armaturo, podložnim betonom,postavitvijo cevi za drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm. | kos | 1 |  | 0
10. | Komplet izvedba AB temelja za drog cestne razsvetljave (h = 8 m), dim. 600x600x1500 mm, z betonom C 25/30, armaturo, podložnim betonom, vgradnjo kovinskih sider za montažo droga, vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli. | kos | 35 |  | 0
11. | Izdelava tipskega betonskega jaška fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom 60x60 cm razreda nosilnosti D400 kN z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 38 |  | 0
12. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 42 |  | 0
13. | Stigmaflex cev, dobava in montaža
| fi 63 mm | m | 50 |  | 0
| fi 110 mm | m | 20 |  | 0
14. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek (zajeto v postavkah 4.-7.), vključno s križnimi sponkami inox izvedbe, priključitvami na drogove cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 770 |  | 0
15. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 42 |  | 0
16. | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traka. | m | 690 |  | 0
17. | Segmentni vroče cinkan in obarvan steber, h=8 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in tretji vetrovni coni, kot na primer: C16/P Pali Campion dodatno barvan v grafitno barvo (barva stebra mora biti enaka kot barva svetilke), s temeljno ploščo s sidri. | kos | 35 |  | 0
18. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom do 10 cm nad temeljem. | kpl | 36 |  | 0
19. | Rezkanje asfalta v debelini cca. 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 12 |  | 0
20. | Izdelava betonskega podstavka - temelja za omarico PMO in RO-JR dim. 1000x400x600 mm, z uvodi za kable 4x cev fi 110 mm do kabelskega jaška, komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli. | kos | 1 |  | 0
21. | Geodetski posnetek in vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
22. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 50 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
A. | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR
1. | Kabel NAY2Y-J položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x16+2,5 mm2 | m | 1052 |  | 0
2. | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x2,5 mm2 | m | 245 |  | 0
3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 73 |  | 0
4. | Priklop kabla JR v novem prižigališču RO-JR | kpl | 2 |  | 0
5. | NAIT MT-24LED 3000K 30W H4 RAL9007 EL.CLASS-I
Ohišje iz tlačno vlitega aluminija
Hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi
NAIT MT-24LED 3000K 30W H4 RAL9007 EL.CLASS-I
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
Siva barva ohišja (RAL9007), odporna na korozijo in slano meglo
Ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm
Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova
Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla
Modularno vzdrževanje in popravilo svetilke
Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)
Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66
Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09
Vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki
Maksimalna neto teža LED svetilke: 6,2 kg
Možnost
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
OPTIČNE LASTNOSTI:
Cestna optika, full cut-off
CCT: 3000 K
CRI: ≥70
Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 135,2 lm/W
Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 4143,9 lm
Gonilni tok LED modula: maksimalno 410 mA
Efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 30,63 W
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:
Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz
Delovna temperatura: -40 to +55 °C
LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV
Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (Astrološko merjenje)
Elektr. zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo)
Temperatura ambienta: Ta=55°C
Dodatno:
ENEC certifikat
EU poreklo
5 let garancije na celotno LED svetilko
| ULOR = 0 | kos | 5 |  | 0
6. | NAIT MT-12LED 3000K 25W H3 RAL9007 EL.CLASS-I
Ohišje iz tlačno vlitega aluminija
Hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi
NAIT MT-12LED 3000K 25W H3 RAL9007 EL.CLASS-I
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
Siva barva ohišja (RAL9007), odporna na korozijo in slano meglo
Ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm
Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova
Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla
Modularno vzdrževanje in popravilo svetilke
Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)
Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66
Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09
Vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki
Maksimalna neto teža LED svetilke: 6,1 kg
Možnost
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
OPTIČNE LASTNOSTI:
Cestna optika, full cut-off
CCT: 3000 K
CRI: ≥70
Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 115,3 lm/W
Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3173 lm
Gonilni tok LED modula: maksimalno 700 mA
Efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 27,5 W
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:
Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz
Delovna temperatura: -40 to +55 °C
LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV
Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (Astrološko merjenje)
Elektr. zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo)
Temperatura ambienta: Ta=55°C
Dodatno:
ENEC certifikat
EU poreklo
5 let garancije na celotno LED svetilko
| ULOR = 0 | kos | 22 |  | 0
7. | NAIT MT-12LED 3000K 20W WD RAL9007 EL.CLASS-I
Ohišje iz tlačno vlitega aluminija
Hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi
NAIT MT-12LED 3000K 20W WD RAL9007 EL.CLASS-I
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
Siva barva ohišja (RAL9007), odporna na korozijo in slano meglo
Ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm
Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova
Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla
Modularno vzdrževanje in popravilo svetilke
Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)
0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)
Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66
Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09
Vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki
Maksimalna neto teža LED svetilke: 6,1 kg
Možnost
Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
OPTIČNE LASTNOSTI:
Cestna optika, full cut-off
CCT: 3000 K
CRI: ≥70
Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 115,4 lm/W
Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3164 lm
Gonilni tok LED modula: maksimalno 700 mA
Efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 27,5 W
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:
Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz
Delovna temperatura: -40 to +55 °C
LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV
Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (Astrološko merjenje)
Elektr. zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo)
Temperatura ambienta: Ta=55°C
Dodatno:
ENEC certifikat
EU poreklo
5 let garancije na celotno LED svetilko
| ULOR = 0 | kos | 8 |  | 0
8. | Dobava in montaža modula za zaščito pred prenapetostjo tip 2 + 3 po EN61643-11 tip USM-LED 230(OBO) | kpl | 35 |  | 0
9. | Dobava in montaža nadometne omarice ustreza tipu APV 20 (ILME) dim.:264x314x122mm IP66/IP67 zaščite, vgrajene v kabelski jašek z 2 x uvodnica za kabel 4x16mm2Al, ter 2 x 3x2,5mm2, priključnimi sponkami ter 2 x varovalni element 10A 1p, ter ozemljitev omarice. | kos | 1 |  | 0
10. | Prostostoječa omara RO-JR (prižigališče JR) dim:600x1000x400 mm, doplačilo za finalno mat obdelavo barve po izboru projektanta, IP55 zaščitni razred, izdelana iz nerjavečega pločevine z vrati in ključavnico, z vsebino: | kpl | 1 |  | 0
1 x varovalčno stikalo vel. 00/ 100A 1p
3 x talilni vložek 100A
4 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
1 x glavno stikalo KG41 T303/D-W034 40A 3p
3 x izbirno stikalo 1-0-2 10A
3 x kontaktor vel. AC3/400V, moči 18,5kW, tuljava 230V
9 x instalacijski odklopnik 3p 16, 10, 6 A
2 x instalacijski odklopnik 1p 16, 10, 6A
1 x kombinirano zaščitno stikalo KZS 30mA/16A
1 x fotorele s fotouporom
1 x vtičnica 230V, 16A
1 x svetilka LED v elektro omari
obročkanje kablov, enopolna shema
11. | Omarica MPO (tipska Elektro Primorska) je sestavljena iz inox omare doplačilo za finalno mat obdelavo z barvo po izboru projektanta, dim.: 400x1000x400mm, z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
1 x montažna plošča
1 x okence za omarico (vgrajeno)
2 x ločilnik varovalčni horizontalni HVL00 3P M8-M8 160A (Eti)
1 x sponka ničelna 2PLNS-2N A
1 x števec električne energije ISKRA EMECO MT 371 D1A54 5-85A
Števčna plošča
merilna sponka
zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev
1 x odklopna naprava za omejevanje toka Z03
3x varovalni element NH000 gG 100A
3 x varovalni element NH000 gG25A
1 x tipka za ponovni vklop
1 x Ključavnica elektrodistribucije
vrstne sponke, drobni, vezni materjal, napisi, oznake,
obročkanje kablov, enopolna shema
12. | Odvodniki prenapetosti ustreza tipu PHZ I V3+1/275/12,5 (proizv. Hermi) nameščeni v ustrezno dozo IP 65 v CR kabelski jašek na koncu CR voda. | kpl | 2 |  | 0
13. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
14. | Meritve elektrotehničnih lastnosti na posameznih svetilkah in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
15. | Kabel NAYY-J 4x35mm2. | m | 16 |  | 0
16. | Kabelski končniki za kabel 4x35mm2 Al. | kpl | 2 |  | 0
17. | Priklop napajalnega kabla JR v odvodnem polju TP. | kpl | 1 |  | 0
18. | Tehnični nadzor upravljalca JR. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
19. | Razna manjša elektroinstalacijska dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV električist | ur | 10 |  | 0
B. | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | TK OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 185 |  | 0
2. | Zakoličba trase predvidene TK kabelske kanalizacije. | m | 498 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C 8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stg. cev fi 110 mm + 2 x cev fi 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15 (0,15m3/m1) v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz izkopnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 462 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stg. cev fi 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15 (0,15m3/m1) v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz izkopnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 36 |  | 0
5. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 11 |  | 0
6. | Izdelava tipskega betonskega jaška fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "TELEFON". | kos | 12 |  | 0
7. | Izdelava preboja v obstoječi betonski TK jašek. | kos | 2 |  | 0
8. | Tehnični nadzor upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
9. | Geodetski posnetek in vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
10. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 30 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 10 |  | 0
A. | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA TK |  |  |  | 0
III. | ELEKTRO OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRASE
1. | Zakoličba obstoječih naprav na obravnavanem območju. | m | 55 |  | 0
2. | Zavarovanje območja gradnje, postavitev opozorilnih tabel in signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba nove trase SN in NN omrežja. | m | 61 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV.ktg dim. 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v deb. 10 cm, dobava in polaganje 4x stigmaflex cev fi 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15 0,15m3/m1 v deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 61 |  | 0
5. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 4 |  | 0
6. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,5 x 1,5 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 3 |  | 0
7. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (vgradnja zajeta v postavki 3.). | m | 61 |  | 0
8. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavki 3.). | m | 63 |  | 0
9. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm. | kos | 3 |  | 0
10. | Zarezovanje obstoječega asfalta deb. do 10 cm | m | 85 |  | 0
11. | Rušenje obstoječega asfalta deb. do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oz. recikliranjem. | m2 | 43 |  | 0
12. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 70/100 v debelini 5 cm. | m2 | 43 |  | 0
13. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 43 |  | 0
14. | Tehnični nadzor. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 4 |  | 0
15. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja in vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
16. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
| GRADBENA DELA ZA ELEKTRO OMREŽJE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | OPTIČNO OMREŽJE
1. | GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRASE
1. | Zakoličba obstoječih naprav na obravnavanem območju. | m | 65 |  | 0
2. | Zavarovanje območja gradnje, postavitev opozorilnih tabel in signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba nove trase TK - Arnes omrežja. | m | 63 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV.ktg dim. 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v deb. 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmaflex cev fi 110 mm + 2x stigmaflex cev fi 50 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15 0,15m3/m1 v deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 63 |  | 0
5. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 4 |  | 0
6. | Izdelava kabelskega jaška iz B.C. fi 80 cm, komplet z potrebnimi zemeljskimi in zidarskimi deli, komplet z LTŽ pokrovom dim. 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "TELEFONIJA". | kos | 3 |  | 0
7. | Dobava opozorilnega traku z napisom "TK KABEL" (vgradnja zajeta v postavki 3.). | m | 63 |  | 0
8. | Tehnični nadzor s strani upravljalca. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 20 |  | 0
9. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja in vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v kataster upravljalca javne infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
10. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
| GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRASE |  |  |  | 0

## SNO in NNO
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
SNO IN NNO OMREŽJE
R E K A P I T U L A C I J A
[EUR]
I. | SNO IN NNO OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje , vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
I. | SNO IN NNO OMREŽJE
A. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | m | 260 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega SN in NN omrežja. | m | 613 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,6 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 7x stigmaflex cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 14 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,6 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 6x stigmaflex cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 38 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,6 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 5x stigmaflex cevi fi 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 53 |  | 0
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim. 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 4x stigmaflex cev fi 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 360 |  | 0
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim. 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 3x stigmaflex cev fi 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 123 |  | 0
8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cev fi 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni,...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 25 |  | 0
9. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 14 |  | 0
10. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,5 x 1,5 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 10 |  | 0
11. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,2 x 1,2 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 10 |  | 0
12. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (vgradnja zajeta v postavkah 3.-8.). | m | 610 |  | 0
13. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavkah 3.-8.). | m | 630 |  | 0
14. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec FeZn 25x4 mm. | kos | 14 |  | 0
15. | PE cev fi 110 mm. | m | 25 |  | 0
16. | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi fi 80 cm, globine 1,0 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli, komplet z LTŽ pokrovom dim. 60x60cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". | kos | 1 |  | 0
17. | Izdelava preboja v obstoječo kineto TP Ribnik - Ribnik II. | kpl | 2 |  | 0
18. | Izdelava betonskega podstavka za RKO-1 in RKO-2 dim.: 1000x450x500 mm, z uvodi za kable 6 x cev fi 110 mm, z ustreznim temeljem nad kabelskim jaškom. | kpl | 2 |  | 0
19. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 210 |  | 0
20. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 210 |  | 0
21. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 120 |  | 0
22. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 120 |  | 0
23. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 120 |  | 0
24. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kpl | 1 |  | 0
25. | Tehnični nadzor elektrodistribucije. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
22. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 50 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
A. | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## Tuje storitve
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE RIBNIK SB II - SKLOP I
post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
TUJE STORITVE
1. | Projektantski nadzor (za vse stroke). Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. | ur | 200 |  | 0
2. | Geomehanski nadzor. Obračun geomehanskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 40 |  | 0
3. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja za celotno infrastrukturo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava projekta izvedenih del za vse stroke. 4 tiskani izvodi ter izvod v elektronski obliki (v .pdf in .dwg formatu). | kpl | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0