## popis _2016-črpalka za blato
ZAMENJAVA HORIZONTALNE ČRPALKE ZA BLATO V GNILIŠČU CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE AJDOVŠČINA
POPIS MATERIALA IN DEL
| EM | količina
Horizontalna črpalka za blato | 1 | kos
Dobava, vgradnja in zagon horizontalne črpalke za prečrpavanje blata v gnilišču centralne čistilne naprave Ajdovščina, tip Hidrostal ali evivalent
Karakteristike:
kapaciteta črpanja: 26 l/s
višina črpanja: 4,5m-7m
prirobnica: 150mm
tesneje: volfram karbidno /silicij karbidno otisno tesnilo
medij: blato cca 55kgTS/m3 (agresiven medij)
temperatura medija: 20 do 45 °C
moč motorja: proizvajalec prilagodi glede na pretok
napetost: 380V
frekvenca: 50 Hz
zaščita: IP 55
regulacija: s pomočjo frekvenčnega regulatorja
Črpalka naj se dobavi z nosilno ploščo. Zglob za priklop črpalke in nosilec naj bodo izdelani iz litega železa, nosilna plošča iz jekla običajne kvalitete. Vključen naj bo ves potreben vijačni in tesnilni pribor.
Črpalka, zglob za priklop črpalke in nosilec črpalke naj bodo tovarniško protikorozijsko zaščiteni.
Ponudbi je potrebno priložiti mersko skico črpalke, skico vgradnje, Q-H diagram, instalirano moč motorja efektivno moč motorja za nazivni Q in H in ostale tehnične podatke ter informacijo o najbližjem pooblaščenem servisu.
Dobava in montaža | kos | 1
Šolanje osebja | kos | 1
Navodila v slovenskem jeziku | kos | 1
Cena: | 6000 | EUR