## _REKAPITULACIJA_ FAZE
4 Električne inštalacije in električna oprema (JR, NN, TK)
4.1 REKAPITULACIJA STROŠKOV OBJEKTA PO FAZAH:
št. | OPIS: |  |  | VREDNOST:
I. FAZA - PREHOD ZA PEŠCE v km 7+680
1 | JR KABELSKA KANALIZACIJA – GRADBENI DEL 1. FAZA |  |  | 0
4 | JR SVETILKE IN KABLOVOD TER PRIKLOP SVETLOBNIH PROMETNIH ZNAKOV - ELEKTROMONTAŽNI DEL 1. FAZA |  |  | 0
10 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |  |  | 0
11 | STROŠEK POGODBE O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE - (STROŠEK INVESTITORJA - ocena) |  |  | 0
|  | SKUPAJ I. FAZA BREZ DDV |  | 0
|  | DDV | 22% | 0
|  | SKUPAJ I. FAZA Z DDV |  | 0
Vse navedene cene so informativne.

## JR KAB KAN-1 FAZA
1. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| 1.JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | opis postavke | EM: | količina: | cena / EM: | verdnost:
1 | Trasiranje ter strojni in ročnii izkop in planiranje dna jarka v III. do IV. ktg., širine dna 40 cm in globine 130 cm in izdelava cevne kabelske kanalizacije (2 x stigmaflex cev fi 110mm), zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala s tamponskim materialom, z utrditvijo za bankino, postavitev opozorilnega traku v jarek na globini 0,4 m od vrha terena, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,5m-0,6m od vrha terena | m3 | 104 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 72.8 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 31.2 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje STIGMAFLEX cevi prereza fi=110mm - rdeče barve v izkopan kabelski kanal | m | 190 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje 2 x STIGMAFLEX cevi prereza fi=110mm - rdeče barve v izkopan kabelski kanal | m | 40 |  | 0
6 | Dobava, polaganje in spajanje STIGMAFLEX cevi prereza fi=50mm - rdeče barve v izkopan kabelski kanal | m | 25 |  | 0
7 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 31.2 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca (do10km) in čiščenje izkopane trase | m3 | 52 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega armiranobetonskega kabelskega jaška 1.2x1.2x1.0m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (ELEKTRIKA) (težki promet) | kos | 1 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega armiranobetonskega kabelskega jaška fi=80cm in 1.0m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (ELEKTRIKA) (težki promet) | kos | 16 |  | 0
11 | Kandelaber h=9 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 13 |  | 0
12 | Izkop in izdelava temelja 800 x 800 x 1000 za drog JR, ter ter izdelava betonske glave - sidrni vijaki 4 x M16 A2, h=9 m od tal | kos | 13 |  | 0
13 | Izkop in komplet izdelava temelja za prostostoječo omaro | kos | 1 |  | 0
14 | Izdelava uvoda za SF cevi v kabelski jašek | kos | 1 |  | 0
15 | PVC opozorilni trak | m | 230 |  | 0
16 | Plastični ščitnik | m | 200 |  | 0
17 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 200 |  | 0
18 | Izvedba križanj | kpl | 4 |  | 0
19 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 6 |  | 0
20 | Projektantski nadzor | ur | 5 |  | 0
21 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 3 |  | 0
22 | Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno) | ur | 3 |  | 0
17 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 80 |  | 0
18 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 80 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 2% | 0 | 0

## JR ELEKTROMONTAŽNI DEL-1
2. JR SVETILKE IN KABLOVOD - ELEKTROMONTAŽNI DEL (dobava in montaža)
| 2. JR SVETILKE IN KABLOVOD - ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | opis postavke | EM: | količina: | cena / EM: | verdnost:
2 | Dobava in montaža plastične oz. pločevinaste RKO/JR1 omare (IP54) z enojnimi vrati (vrata pod ključem eketrodistribucije) pritrjeno na betonski drog, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom | kos | 1 |  | 0
4 | Montaža in dobava el. opreme začasne omarice RKO/JR1i opremljenega z: - 3x Prptect B - 1x Glavno stikalo 4G10-53Pk - 2x podnožje PPI100 z varovalkami 16A - 2x EZN/25 z varovalkami 10A, 6A 1x ključavnica (vzdrževalca JR) vrstne sponke in ostali drobni material - Enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa. | kpl | 1 |  | 0
5 | Pridobitev elektroenergetskega soglasja (s plačilom prispevka) po tarifi 05 - javna razsvetljava, 3x20A | kos | 1 |  | 0
6 | Pridobitev elektroenergetskega soglasja (s plačilom prispevka) po tarifi 05 - javna razsvetljava, 1x20A | kos | 1 |  | 0
7 | Kabel za priključitev svetilk PP00-Y 4 x 2,5 mm2 PP00-Y 3 x 1,5mm2 | m | 80 |  | 0
8 | Dobava in uvlačenje kabla za priključitev svetlobnih stebričkov na otoku PP00-Y 4 x 2,5 mm2 PP00-Y 3 x 2,5mm2 | m | 25 |  | 0
9 | Priklop svetilk v svetlobnih stebričkih, koplet z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom in spuščanjem v pogon | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava in uvlačenje kabla za priključitev LED utripalcev in LED spreminjajočih svetlobni prometnih znakov, ki so vgrajeni pred prehodi za pešce PP00 5 x 4 mm2 | m | 345 |  | 0
11 | Priklop kabla za napajanje svetlobnih prometnih znakov v RKO/JR omari pred atomatiko JR razsvetljave (delovati morajo stalno) in priklop prometnih znakov samih, koplet z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom in spuščanjem v pogon | kpl | 1 |  | 0
12 | Svetilka z LED sijalko, brez redukcije svetlosti, montirana na kandelaber višine h=8m in priklopljena. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) ZA MONTAŽO PRED PREHODOM ZA PEŠCE (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Proiz.: MINES TEAM ali podobno Tip: MT LIGHT L 2020 LED060NW-ECG | kos | 13 |  | 0
13 | Svetilka z LED sijalko, brez redukcije svetlosti, montirana na kandelaber višine h=10m in priklopljena. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) ZA MONTAŽO PRED PREHODOM ZA PEŠCE (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Proiz.: MINES TEAM ali podobno Tip: MT LIGHT L 2020 LED060NW-ECG | kos | 5 |  | 0
14 | Dobava, montaža in polaganje in priklop v RKO/JR omari in v posamezni JR svetilki napajalnega kabla PP00-A 4x16mm2 + 2,5mm2; uvlečenega v JR kabelsko kanalizacijo | m | 200 |  | 0
15 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla. | kos | 28 |  | 0
16 | Polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm v kabelski kanal nad cevmi na globini 0,5m - 0,6m od vrha terena | m | 200 |  | 0
17 | Svetlobnotehnične meritve, meritve kablovoda, pregledi, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 4 |  | 0
19 | Projektantski nadzor | ur | 5 |  | 0
20 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 5 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 2% | 0 | 0