## List1
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt: VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC
Opomba naročnika: kjer je ob opisu postavke naveden tudi proizvajalec, je to v smislu dodatne pomoči pri opisu postavke. Ponudniki nikakor niso vezani na navedeno opremo, ponujajo lahko enakovredno opremo drugih proizvajalcev!
R E K A P I T U L A C I J A
I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
A | GRADBENI DEL ZA NNO
B | ELEKTROMONTAŽNI DEL ZA NNO
II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (črpališče in vodohran)
S | SKUPAJ REKAPITULACIJA
|  | merska enota | količina | cena/kos | znesek EUR
I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
A. | GRADBENI DEL ZA NNO
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 0
2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 1180
3. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
| za težki promet 400kN z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 1
4. | Izdelava jaška dim.: fi 60cm x 1,0m gl.s pokrovom
| za težki promet 400kN z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 15
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine
|  | m | 280
6. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm + 1 x fi 80mm, nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 1040
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm + 1 x fi 80mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1, zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 106
8. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 110mm , pod strugo potoka, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,2m3/m1, , odvoz odvečnega materiala, utrditev struge potoka | m | 14
9. | PE cev fi 110mm | m | 12
10. | Izdelava betonskega podstavka na MPO dim.: 500x250x700mm višine z vgrajeno dovodno cevjo 2 x fi 110mm | kpl | 1
11. | Pripravljalna in nepredvidena dela | 7%
S | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | EUR
B | ELEKTROMONTAŽNI DEL | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
1. | Kabel XP00-A 4 x 35 +1,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 54
2. | Kabel FG70R 5 x 16mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 38
3. | Kabel XP00 5 x 16mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 1125
4. | Kabel XP00R 3 x 2,5mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 1125
5. | PVC opozorilni trak | m | 1180
6. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al | kos | 2
7. | Priklop kabla XP00 4x35 + 1.5mm2 v obstoječi TP-ČN Hubelj, ter v novi MPO | kos | 2
8. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 1190
9. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 16
10. | Omarica MPO je sestavljena iz inox omare tip El. Primorska
450x900x220mm opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
nameščena na betonskem podstavku
NV varovalčni ločilnik 160A/3x25A
Direktni števec energije 400V (85A) z limitatorjem
Komunikator za števec PLC Landis ali podoben
Tipkalo s konektorjem
prenapetostni odvodnik VM 280/4
vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
| obročkanje kablov, enopolna shema | kos | 1
11. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kos | 1
12. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1
13. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 2
14. | Drobni material | 2%
15. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
| ter zavarovanje gradbišča | 6%
16. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2
S | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | EUR
II. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTOV (črpališče in vodohran)
|  |  | količina | znesek/kos | skupaj
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Stikalni blok ŞT.B.-Č je sestavljen iz tipske n/o omarice GW46005
opremljene s sledečo opremo:
| glavno stikalo KG32E Schrack ali podobno | kos | 1
| zaščitno stikalo na diferenčni tok FIP25-4/0,3A Moeller z avtomatskim ponovnim vklopom ali podoben | kos | 1
| zaščitno stikalo na diferenčni tok FIP25-4/0,03A Moeller ali podoben | kos | 1
| prenapetostna zaščita EVM 275 | kos | 4
| motorsko stikalo PKZM 2,5 - 4A + NHI 11 PKZ 0 Moeller ali podoben | kos | 2
| Instalaciski odklopniki FAZN C/20, 16A 3p ali podobni | kos | 2
| Instalaciski odklopniki FAZN C/16,10, 6A ali podoben | kos | 5
| Instalaciski odklopniki FAZN C/2 3p ali podoben | kos | 1
| kontaktor DILL 0 M ali podoben | kos | 2
| el. grelnik 100W | kos | 1
| sobni termostat | kos | 1
| kontrolnik prositnosti faz N1 URP 20100 | kos | 1
| stikalo CG8-A200 FT2Schrack ali podoben | kos | 1
| tipkalo BS40 SW + B3M + B4TU01 Schrack ali podoben | kos | 1
| izbirno stikalo CG8-A210 FT2 Schrack ali podoben | kos | 2
| števec obratovalnih ur BSZ48/230 Schrack ali podoben | kos | 2
| signalna svetilka B4R RT + B3M + B3F Schrack ali podoben | kos | 2
| signalna svetilka B4R GN + B3M + B3F Schrack ali podoben | kos | 2
vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
enopolna shema
2. | Stikalni blok ŞT.B.-V je sestavljen iz tipske n/o omarice GW46005 ali podobne
opremljene s sledečo opremo:
| glavno stikalo KG32E Schrack ali podoben | kos | 1
| zaščitno stikalo na diferenčni tok FIP25-4/0,03A Moeller ali podoben | kos | 1
| prenapetostna zaščita EVM 275 ali podoben | kos | 2
| Instalaciski odklopniki FAZN C/16,10, 6A ali podoben | kos | 5
| el. grelnik 100W | kos | 1
| sobni termostat | kos | 1
vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema | kpl. | 1
|  | kpl. | 1
3. | Vodnik FG7R 4 x 2,5mm2 | m | 15
4. | Vodnik FG7R 3 x 2,5mm2 | m | 12
5. | Vodnik FG7R 4 x 1,5mm2 | m | 10
6. | Vodnik FG7R 3 x 1,5mm2 | m | 24
7. | Vodnik P/F 25mm2 | m | 18
8. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 45
9. | Vtičnica 230V,16A n/o IP 55 | kos | 4
10. | Doza n/o za izenačitev potencialov | kos | 2
11. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o | kos | 2
12. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) | m | 28
13. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi | m | 14
14. | Kabelska polica PK 100 | m | 10
15. | Kabelska polica PK 50 | m | 5
16. | Objemke 1", 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi | kos | 8
17. | Stikalo 230V , 10A n/o IP55 | kos | 4
18. | Svetilka z 2 x FC 58W vodotesne izvedbe | kos | 1
19. | Svetilka z 2 x FC 36W vodotesne izvedbe | kos | 3
20. | Priklop nivojskega stikala | kpl | 1
21. | Drobni material | % | 5%
22. | Razna nepredvidena dela | % | 2%
23. | Sodelovanje pri zagonu dveh črpalk | kpl | 1
24. | Meritve električne instalacije in ozemljitev | kpl | 1
S | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA |  |  |  | EUR