## REKAPITULACIJA
PRENOVA OŠ SKRILJE IN DOZIDAVA PROSTOROV ZA POTREBE KS SKRILJE
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | 0
OBRTNIŠKA DELA | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0

## GO dela
PRENOVA OŠ SKRILJE IN DOZIDAVA PROSTOROV ZA POTREBE KS SKRILJE
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV EUR |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
3 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
8 | MONTAŽNI STROPOVI IN STENE |  |  |  | 0
9 | ALU IZDELKI |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA...).
1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
OPOMBA!
V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI SLEDEČE:
ZAVAROVATI JE OBMOČJE GRADBIŠČA NAPRAM OKOLICI Z USTREZNO OGRAJO IN OPOZORILNIMI TABLAMI, DA SE PREPREČI DOSTOP NEZAPOSLENIM.
IZDELATI JE ELABORAT IZ VARSTVA PRI DELU ZA RUŠENJE OBJEKTA.
RUŠITVENA DELA SE MORAJO IZVAJATI POD STALNIM IN NEPOSREDNIM NADZOROM ODGOVORNEGA VODJE DEL.
ZAŠČITITI JE SOSEDNJE OBJEKTE IN JAVNE POVRŠINE.
RUŠENJE SE MORA IZVAJATI TAKO, DA SE NE USTVARJA PRAHU.
VSE DELOVNE IN ZAŠČITNE ODRE.
MED RUŠENJEM JE OPAZOVATI SOSEDNJE OBJEKTE, ZARADI MOREBITNIH RAZPOK IN V PRIMERU, DA SE OPAZI RAZPOKE JE POTREBNO TAKOJ UKREPATI.
ODKLOP IN ODSTRANITEV VSEH INŠTALACIJ.
VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.
1 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČE PRITLIČNE TELOVADNICE; ZUNANJIH TLORISNIH DIMENZIJ 11,6X10,25 m, VIŠINE 4,5 m:
PROSTORNINA OBJEKTA, KI SE RUŠI SE MERI TLORISNO PO ZUNANJIH MERAH, VIŠINA PA OD POD TLAKA PRITLIČJA DO VRHA STREHE. V CENI ZA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI RUŠENJE TEMELJEV.
TEMELJI BETONSKI
NOSILNI ZIDOVI OPEČNI IN KAMNITI DEB. 30-50 CM
TLAK BETONSKI VKLJUČNO S FINALNO OBLOGO IN NIZKOSTENSKO OBROBO
STREHA RAVNA ARM.BETONSKA VKLJUČNO Z AB NOSILCI VKLJUČNO S KLEPARSKIMI IZDELKI IN STROPNO OBLOGO IN IZOLACIJO NA STREHI
| OKNA IN VRATA LESENA | M3 | 536 |  | 0
0
2 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČEGA PRITLIČNEGA PRIZIDKA WC; ZUNANJIH TLORISNIH DIMENZIJ 3,4X3,2 m, VIŠINE 4,5 m: |  |  |  | 0
| PROSTORNINA OBJEKTA, KI SE RUŠI SE MERI TLORISNO PO ZUNANJIH MERAH, VIŠINA PA OD POD TLAKA PRITLIČJA DO VRHA STREHE. V CENI ZA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI RUŠENJE TEMELJEV. |  |  |  | 0
| TEMELJI BETONSKI |  |  |  | 0
| NOSILNI ZIDOVI KAMNITI DEB. 50 CM |  |  |  | 0
| TLAK BETONSKI VKLJUČNO S FINALNO OBLOGO IN NIZKOSTENSKO OBROBO |  |  |  | 0
| STREHA RAVNA ARM.BETONSKA VKLJUČNO S KLEPARSKIMI IZDELKI IN STROPNO OBLOGO IN IZOLACIJO NA STREHI |  |  |  | 0
| OKNA IN VRATA LESENA | M3 | 49 |  | 0
0
3 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČEGA PRITLIČNEGA PRIZIDKA WC IN KURILNICA; ZUNANJIH TLORISNIH DIMENZIJ 6,3X3,4 m, VIŠINE 4,5 m: |  |  |  | 0
| PROSTORNINA OBJEKTA, KI SE RUŠI SE MERI TLORISNO PO ZUNANJIH MERAH, VIŠINA PA OD POD TLAKA PRITLIČJA DO VRHA STREHE. V CENI ZA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI RUŠENJE TEMELJEV. |  |  |  | 0
| TEMELJI BETONSKI |  |  |  | 0
| NOSILNI ZIDOVI OPEČNI IN KAMNITI DEB. 30-50 CM |  |  |  | 0
| OPEČNE PREDELNE STENE DEB. DO 15 CM |  |  |  | 0
| TLAK BETONSKI VKLJUČNO S FINALNO OBLOGO IN NIZKOSTENSKO OBROBO |  |  |  | 0
| STREHA RAVNA ARM.BETONSKA VKLJUČNO S KLEPARSKIMI IZDELKI IN STROPNO OBLOGO IN IZOLACIJO NA STREHI |  |  |  | 0
| OKNA IN VRATA LESENA | M3 | 97 |  | 0
0
4 | STROJNO IN DELNO ROČNO RUŠENJE OBSTOJEČE ŽE ODKRITE LOPE; |  |  |  | 0
| TEMELJI BETONSKI |  |  |  | 0
| NOSILNI ZIDOVI ARM.BETONSKI DEB. 20 CM |  |  |  | 0
| TLAK BETONSKI | M3 | 21 |  | 0
0
RUŠITVENA DELA ZA OBSTOJEČI OBJEKT, KI SE OBNAVLJA
5 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH NOTRANJIH LESENIH VRAT VEL. DO 2,0 M2 |  |  |  | 0
|  | KD | 15 |  | 0
0
6 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH NOTRANJIH LESENIH VRAT VEL. NAD 2,0 DO 4,0 M2 |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
7 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH ZUNANJIH LESENIH VRAT VEL. 2,0 DO 4,0 M2 |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
8 | ODSTRANITEV OBSTOJEČE LESENE STROPNE KONSTRUKCIJE SESTOJEČE IZ STROPNIKOV, LESENEGA PODA, ZAKLJUČNEGA TLAKA IZ PARKETA IN POD STROPNIKI PRITRJEN ŠTUKATURNI OPAŽ ALI TRSTIKA VKLJUČNO S STROPNIM OMETOM (NAD PRITLIČJEM). |  |  |  | 0
|  | M2 | 144 |  | 0
0
9 | ODSTRANITEV OBSTOJEČE LESENE STROPNE KONSTRUKCIJE SESTOJEČE IZ STROPNIKOV, LESENEGA PODA, ZAKLJUČNEGA TLAKA IZ PARKETA (TLAK V PRITLIČJU). |  |  |  | 0
|  | M2 | 186 |  | 0
0
10 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA TERACO TLAKA , TERACO KLANČINE IN TERACO STOPNIC VKLJUČNO Z BETONSKO PODLAGO (PRITLIČJE). |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 13 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | RUŠENJE OBSTOJEČIH OPEČNIH PREDELNIH STEN, OBOJESTRANSKO OMETANIH ALI OBLOŽENIH S STENSKO KERAMIKO, STENE DEB. 10-15 CM. |  |  |  | 0
|  | M2 | 136 |  | 0
0
12 | ODBIJANJE OBSTOJEČEGA DOTRAJANEGA NOTRANJEGA STENSKEGA OMETA NA KAMNITIH ZIDOVIH VKLJUČNO S ČIŠČENJEM FUG (PRITLIČJE). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 194 |  | 0
0
13 | ODBIJANJE OBSTOJEČE STENSKE KERAMIKE VKLJUČNO Z OMETOM IN ČIŠČENJEM FUG NA KAMNITIH IN OPEČNIH ZIDOVIH. |  |  |  | 0
|  | M2 | 42 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA NOTRANJEGA BETONSKEGA TLAKA VKLJUČNO S FINALNO OBLOGO IZ KERAMIKE SKUPNE DEB. 10-15 CM VKLJUČNO Z NIZKOSTENSKO OBROBO (SANITARIJE). |  |  |  | 0
|  | M2 | 10 |  | 0
0
15 | ODSTRANITEV OBSTOJEČE HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITE HIDROIZOLACIJE VKLJUČNO S PODLOGO TER KLEPARSKIMI OBROBAMI IZ PLOČEVINE NA OBSTOJEČI RAVNI STREHI. |  |  |  | 0
|  | M2 | 54 |  | 0
0
16 | NAPRAVA HORIZONTALNIH UTOROV PREREZA 15X22 CM V OBSTOJEČ KAMNITI IN OPEČNI ZID ZA NALEGANJE NOVIH AB STROPNIH PLOŠČ (PLOŠČA NAD PRITLIČJEM). |  |  |  | 0
|  | M1 | 104 |  | 0
0
17 | NAPRAVA VERTIKALNIH UTOROV PREREZA 15X15-20X20 CM V OBSTOJEČEM KAMNITEM IN OPEČNEM ZIDU ZA ODDUŠNIKE, VENTILACIJSKE CEVI IN ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI. |  |  |  | 0
|  | M1 | 16 |  | 0
0
18 | NAPRAVA LUKENJ PREREZA DO 20X20 CM SKOZI OBSTOJEČE BETONSKE ALI KAMNITE TEMELJE DEB. DO 70 CM ZA PREHOD KANALIZACIJSKIH IN INSTALACIJSKIH CEVI,VKLJUČNO Z OBDELAVO PREBOJA PO MONTAŽI CEVI. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
19 | ODKLOP VODOVODA TER ODSTRANITEV VODOVODNE INSTALACIJE. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
20 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH CEVOVODOV CENTRALNE KURJAVE PO OBJEKTU TER DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME V KOTLOVNICI. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
21 | REZANJE OBST. ASFALTA DEB. DO 10 CM. |  |  |  | 0
|  | M1 | 10 |  | 0
0
22 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM, NAKLADANJE NA PREVOZNO SREDSTVO IN ODVOZ RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. |  |  |  | 0
|  | M2 | 99 |  | 0
0
23 | ZAKOLIČBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
24 | POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. |  |  |  | 0
|  | KD | 4 |  | 0
0
| PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 0
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM Z DEPONIRANJEM NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. |  |  |  | 0
|  | M3 | 12 |  | 0
0
2 | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. |  |  |  | 0
|  | M3 | 164 |  | 0
0
3 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 156 |  | 0
0
4 | ROČNO PLANIRANJE DNA TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 121 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | ROČNO PLANIRANJE TERENA MED TEMELJI - POD TLAKOM S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM (NOVI DEL OBJEKTA). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 297 |  | 0
0
6 | ROČNO PLANIRANJE TERENA MED TEMELJI - POD NOTRANJIM TLAKOM S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 178 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA TAMPONSKE BLAZINE S TAMPONOM FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM POD TEMELJI Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST. |  |  |  | 0
|  | M3 | 48 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN STROJNI ZASIP ZA TEMELJI S TAMPONOM FRAKCIJE 0/32 MM V PLASTEH DEB. 20-30 CM Z IZRAVNAVO IN UTRJEVANJEM. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 57 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM POD BETONSKI TLAK Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST. (NOVI DEL OBJEKTA) |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 90 |  | 0
0
10 | ENAKO KOT POSTAVKA A-2/9, LE TAMPON POD NOTRANJIM TLAKOM. |  |  |  | 0
|  | M3 | 89 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 69 |  | 0
0
12 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM. |  |  |  | 0
|  | M2 | 74 |  | 0
0
13 | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. |  |  | 0 | 0
|  | KD | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 12/15 DEB. DO 10 CM POD AB TEMELJE. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 9 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB TEMELJE. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 39 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V PODLOŽNI ARMIRAN BETONSKI TLAK DEB. 10 CM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE (NOVI DEL OBJEKTA). |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 34 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V PODLOŽNI ARMIRAN BETONSKI TLAK DEB. 12 CM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE (NOTRANJI TLAK) |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 22 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: ZID DEB. 20 CM. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 2 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN STEBRI. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 11 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: MASIVNE STROPNE PLOŠČE DEB. 22 CM, PREKLADE, NOSILCI IN HORIZONTALNE ZIDNE VEZI. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 58 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: ATIKA DEB. 30 CM. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 14 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: STOPNICE IN KLANČINA. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 2 |  | 0
0
10 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE: TLAČNA PLOŠČA DEB. 4 CM - NAD PVP PLOŠČO. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 13 |  | 0
0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ PVP6 b/h=120/20 CM, VKLJUČNO S SIDRANJEM IN ZALIVANJEM STIKOV, VSEMI PREBOJI V DOGOVORU IN POTRDILI OVP. PVP PLOŠČE V NAKLONU 2%. |  |  |  | 0
|  | M2 | 312 |  | 0
0
12 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12 MM. |  |  | 0 | 0
|  | KG | 3850 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
13 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 NAD FI 12 MM. |  |  | 0 | 0
|  | KG | 3388 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | DOBAVA IN POLAGANJE ARMATURNIH MREŽ MA 500/560. |  |  | 0 | 0
|  | KG | 7067 |  | 0
0
15 | VRTANJE LUKENJ, GLOBINE 20-30 CM V OBSTOJEČE BETONSKE, KAMNITE ALI OPEČNE KONSTRUKCIJE, RAZPRAŠITEV VRTIN TER DOBAVA IN VGRADITEV SIDERNIH PALIC IZ REBRASTE ARMATURE FI 10-16 MM, DOLŽINE 0,50-1,00 M IN ZALITJE S FINO POLIMERIZIRANO CEMENTNO MALTO - POVEZAVA NOVIH KONSTRUKCIJ Z OBSTOJEČIMI. |  |  | 0 | 0
|  | KD | 120 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 472 |  | 0
0
2 | ČIŠČENJE IN PRANJE OBSTOJEČEGA KAMNITEGA ZIDU IN IZRAVNAVA Z MALTO V DEBELINI DO 5 CM - ZA POLAGANJE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE. |  |  |  | 0
|  | M2 | 16 |  | 0
0
3 | ČIŠČENJE IN PRANJE OBSTOJEČEGA OPEČNEGA ZIDU IN IZRAVNAVA Z MALTO V DEBELINI DO 5 CM - ZA POLAGANJE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE. |  |  |  | 0
|  | M2 | 31 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOV VIŠINE DO 50 CM.Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 52 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM DEB. 5 CM. |  |  |  | 0
|  | M2 | 21 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE S 3X PREMAZOM S HIDROSTOPOM, NAD AB TEMELJI - POD AB ZIDOVI, STEBRI IN VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI. |  |  |  | 0
|  | M2 | 13 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z DVEMA SLOJEMA MAPELASTIC Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV TER OBZIDNIMI ZAVIHKI VIŠ. DO 20 CM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. (SANITARIJE V NADSTROPJU). |  |  |  | 0
|  | M2 | 10 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN ZIDANJE OBODNIH OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 IN 30 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:2:6. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 55 |  | 0
0
9 | DOPLAČILO NA POST. A-4/8, ZA ZIDANJE VERTIKALNIH ZIDNIH VEZI V OBODNIH OPEČNIH ZIDOVIH DEB. 30 CM S PROTIPOTRESNIMI ZIDNIMI IN VOGALNIMI ELEMENTI. |  |  |  | 0
|  | M1 | 24 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | DOBAVA IN ZIDANJE NOTRANJIH OPEČNIH NOSILNIH ZIDOV DEB. 20 IN 30 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:2:6. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 12 |  | 0
0
11 | DOBAVA IN ZAZIDAVA OKENSKIH IN VRATNIH ODPRTIN IN OBZIDAVA ŠPALET V OBSTOJEČEM KAMNITEM ZIDU DEB. 50 CM Z OPEKO IN ACM 1:3:9. |  |  | 0 | 0
|  | M3 | 3 |  | 0
0
12 | DOBAVA IN ZAZIDAVA VRATNIH ODPRTIN V OBSTOJEČEM KAMNITEM ZIDU DEB. 50 CM, ZAZIDAVA V DEB. 12 CM Z OPEKO IN ACM 1:3:9 (NIŠA V ZIDU). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 2 |  | 0
0
13 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM S PREGRADNIMI ELEMENTI IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 328 |  | 0
0
14 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 10 CM S PREGRADNIMI ELEMENTI IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 8 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
15 | DOBAVA IN SPODZIDAVA HORIZONTALNEGA UTORA V KAMNITEM ZIDU, NAD NOVIMI STROPNIMI PLOŠČAMI, Z OPEKO IN MALTO. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 104 |  | 0
0
16 | SAMO OBZIDAVA TUŠ KADI Z YTONG SIPOREKS ZIDNIMI PLOŠČAMI DEBELINE 10 CM IN LEPILNO MALTO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
17 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 337 |  | 0
0
18 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 1044 |  | 0
0
19 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA BETONSKIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 6 |  | 0
0
20 | DOBAVA IN OBLOGA (Z LEPLJENJEM IN VIJAČENJEM) NOTRANJIH OPEČNIH PREDELNIH STEN Z EKSPANDIRANIM POLISTIRENOM DEB. 8 CM, NANOS LEPILA, VTIS 1X ARMIRNE STEKLENE MREŽICE IN IZRAVNAVA Z LEPILOM TER NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FINI NOTRANJI OMET. |  |  |  | 0
|  | M2 | 32 |  | 0
0
21 | IZRAVNAVA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE DO 30 CM S CM 1:3 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 7 |  | 0
0
22 | IZRAVNAVA NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE DO 30 CM S CM 1:3 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 7 |  | 0
0
23 | ZAŠČITA CEVI STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ S CEMENTNO MALTO - NA TLAKU |  |  |  | 0
|  | M3 | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
24 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA MIKROARMIRAN DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 8 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNIMI DILATACIJAMI DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI (PRITLIČJE). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 195 |  | 0
0
25 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA MIKROARMIRAN DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 8 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNIMI DILATACIJAMI DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI (PRITLIČJE). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 287 |  | 0
0
26 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA MIKROARMIRAN DEB. 6 CM IN TOPLOTNA/ZVOČNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 5 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNIMI DILATACIJAMI DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI (NADSTROPJE). |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 162 |  | 0
0
27 | DOBAVA IN NAPRAVA CEMENTNEGA ESTRIHA MIKROARMIRAN DEB. 8 CM VKLJUČNO Z OBZIDNIMI DILATACIJAMI DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 6 |  | 0
0
28 | DOBAVA IN NAPRAVA CEMENTNEGA ESTRIHA MIKROARMIRAN V NAKLONU DEB. 5-8 CM NA OBSTOJEČI RAVNI STREHI. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 54 |  | 0
0
29 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH KOMPLET Z ZASTEKLJENIMI OKNI IN VRATI TER STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 668 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
30 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA KOT JE DOLBLJENJE IN KRPANJE ZA INSTALACIJE, POMOČ OBRTNIKOM, VZIDAVA MANJŠIH PREDMETOV, ITD. OBRAČUNA SE PO DEJANSKO PORABLJENEM ČASU EVIDENTIRANIM V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIM S STRANI NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. |  |  | 0 | 0
| KV DELAVEC | UR | 36 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 138 |  | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZID. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 12 |  | 0
0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 5 |  | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 56 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB MASIVNE STROPNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 4,00 M. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 171 |  | 0
0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PREKLADE IN NOSILCE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 4,00 M. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 61 |  | 0
0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB STROPNIH PLOŠČ VIŠ. DO 50 CM. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 68 |  | 0
0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ATIKO. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 89 |  | 0
0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STOPNICE IN KLANČINO PO TERENU. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 11 |  | 0
0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 0,10 M2 V AB TEMELJIH DEB. DO 60 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ IN KANALIZACIJE. |  |  |  | 0
|  | M2 | 4 |  | 0
0
11 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB STROPNI PLOŠČI DEB. 22 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ. |  |  |  | 0
|  | M2 | 2 |  | 0
0
12 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 668 |  | 0
0
13 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 358 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  | 0 | 0
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV.
|  | M1 | 122 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI DN 200 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…). |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 23 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 160 MM |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 59 |  | 0
0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 110 MM |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 26 |  | 0
0
5 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 60 MM |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 14 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA PESKOLOVCA IZ BETONSKE CEVI DN 300 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, BETONSKI POKROV VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, PLINOTESNI LTŽ POKROV NOSILNOSTI 150 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, PLINOTESNI LTŽ POKROV NOSILNOSTI 250 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, INOX PLINOTESNI POKROV PRIREJEN ZA VGRADNJO TLAKA VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 800 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 1,50 M, Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ POKROV NOSILNOSTI 250 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA POVOZNE TALNE LINIJSKE LTŽ REŠETKE ŠIR. 30 CM NOSILNOSTI 250 KN, S KORITOM, Z NAPRAVO TEMENSKEGA PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJSKO PVC CEV. |  |  |  | 0
|  | M1 | 6 |  | 0
0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET LOVILCA MINERALNIH OLJ ZA PARKIRIŠČA (POVRŠINA PARKIRIŠČA 350 M2). V CENI JE ZAJETI TUDI VSA POTREBNA GRADBENA DELA. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET TIPSKE VKOPANE ČISTILNE NAPRAVE (npr. SOLIDO 12E-45/45). V CENI JE ZAJETI ČISTILNO NAPRAVO, PEŠČENI OBSIP, PRIKLJUČKE, ARMIRANO BETONSKI TEMELJ IN VSA POTREBNA ZEMELJSKA DELA. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
14 | TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. |  |  |  | 0
|  | M1 | 122 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
7 | FASADERSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN MEHANSKO SIDRANJE (SIDRA: PLASTIČNI VLOŽEK, KOVINSKI VIJAČNI ŽEBELJ 6-8 SIDER/M2) FASADNIH PLOŠČ IZ EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA (GOSTOTE 15-18 KG/M3) DEB. 12 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. |  |  |  | 0
|  | M2 | 244 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ZIDOVE NA PODSTAVKU FASADE-COKEL V VIŠINI 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN MEHANSKO SIDRANJE FASADNIH PLOŠČ IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT MOSAIKPUTZ. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. |  |  |  | 0
|  | M2 | 35 |  | 0
0
3 | KRPANJE OBSTOJEČE FASADE OKROG ZAMENJANIH VRAT, NOVIH POZIDAV, RUŠITEV. IZVEDBA V ENAKI SESTAVI, STRUKTURI IN BARVI KOT JE OBSTOJEČA FASADA. |  |  |  | 0
|  | M2 | 60 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| OPOMBA! |  |  | 0 | 0
VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE.
|  |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IN TOPLOTNE IZOLACIJE RAVNE AB STREHE V SLEDEČI SESTAVI: - PRODEC 16/32 MM DEB. 5 CM, - GEOTEKSTIL, - POLIETILENSKA SINTETIČNA HIDROIZOLACIJA MEMBRANA - SIKA FOLIJA 1,5 MM, - PAROIZENAČEVALNI SLOJ, - TRDA TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 15 CM, - PARNA ZAPORA, - LOČILNI SLOJ. HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA SIKA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. |  |  |  | 0
|  | M2 | 299 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IN TOPLOTNE IZOLACIJE RAVNE AB STREHE (OBSTOJEČA) V SLEDEČI SESTAVI: - PRODEC 16/32 MM DEB. 5 CM, - GEOTEKSTIL, - POLIETILENSKA SINTETIČNA HIDROIZOLACIJA MEMBRANA - SIKA FOLIJA 1,5 MM, - PAROIZENAČEVALNI SLOJ, - TRDA TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 10 CM, - PARNA ZAPORA, - LOČILNI SLOJ. HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA SIKA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. |  |  |  | 0
|  | M2 | 54 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN IZDELAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA IN ZAKLJUČKA NAD AB ATIKO R.Š. DO 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - HIDROIZOLACIJA SIKA 1,5 MM, - PAROIZENAČEVALNI SLOJ, - TRDA TOPLOTNA IZOLACIJA DEB. 10 CM, - PARNA ZAPORA, - LOČILNI SLOJ. HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA SIKA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. |  |  |  | 0
|  | M2 | 109 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN IZDELAVA ZAKLJUČKA HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE SIKA NA FASADO VKLJUČNO Z GUMIRANO LETVIJO IN TESNJENJEM. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 36 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE S PLOČEVINO R.Š. 70 CM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO. |  |  |  | 0
|  | M1 | 89 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN NAPRAVA TALNEGA TIPSKEGA IZLIVA NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH PRELIVOV FI 12 CM, DOLŽINE DO 100 CM IZ JEKLENE POC. BARVANE PLOČEVINE. V CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ SKOZI ATIKO VKLJUČNO Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA KOTLIČEK TER OBDELAVO. |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 20 CM VKLJUČNO Z OBJEMKAMI. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 11 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA KOTLIČKA DIM. 40X40X20 CM VKLJUČNO Z NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO CEV FI 20 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA CEVASTIH SVETLOBNIKOV FI 35 CM Z TEHNOLOGIJO ZA PREUSMERITEV SVETLOBE (KOT NPR. SOLATUBE 290 DS), KOMPLET Z VSEM POTREBNIM MATERIALOM ZA ZATESNITEV IN TIPSKIMI STREŠNIMI NASTAVKI IN PRIKLJUČKI. |  |  |  | 0
|  | KD | 4 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN MONTAŽA PODKONSTRUKCIJE NOTRANJEGA BALKONA, IZ JEKLENIH PROFILOV, VSI JEKLENI PROFILI PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X BARVANI, VKLJUČNO Z JEKLENIMI SIDRNIMI PLOŠČAMI IN VIJAKI ZA SIDRANJE V AB KONSTRUKCIJO IN KAMNITI ZID. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. |  |  |  | 0
|  | KG | 180 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANEGA LESENEGA PODA KOMPLET Z LESENO PODKONSTRUKCIJO Z ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM, S PRITRJEVANJEM NA PODKONSTRUKCIJO IZ JEKLENIH PROFILOV. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. |  |  |  | 0
|  | M2 | 5 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANE LESENE OGRAJE NOTRANJEGA BALKONA IN STOPNIC VIŠ. 110 CM, KOMPLET S 4 JEKLENIMI STEBRI IZ ŠKATLASTIH PROFILOV 4X4CM VIŠ. 270 CM, OBLEČENI V LESENE LETVE, S PRITRJEVANJEM V AB KONSTRUKCIJO. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. |  |  |  | 0
|  | M1 | 7 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN OBLOGA (NASTOPI IN ČELA) NOTRANJIH BETONSKIH STOPNIC 16/28 CM S FINALIZIRANIM LESOM. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA (STOPNICE NA NOTRANJI BALKON). |  |  |  | 0
|  | M1 | 8 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA LESENE KLOPI IZ PODKONSTRUKCIJE TER SEDALNE IN ZRCALNE POVRŠINE IZ FINALIZIRANEGA LESA. KLOP ŠIR. 49 CM, VIŠINE 30-40 CM, SIDRANJE V AB TLAK IN AB STENO. IZVEDBA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA. |  |  |  | 0
|  | M1 | 7.5 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
3 | MIZARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| OPOMBA! |  |  | 0 | 0
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN, STEKLENIH STEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
VSE MERE JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE.
1 | OZNAKA V1 - SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 90/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 5 |  | 0
0
2 | OZNAKA V2 - SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 100/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
3 | OZNAKA V3 - SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 80/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 10 |  | 0
0
4 | OZNAKA V4 EI30 - OGNJEVARNA EI30 SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 90/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
5 | OZNAKA V4A EI30 - OGNJEVARNA EI30 SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 70/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
6 | OZNAKA V5 - DRSNA SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 70/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. VRATA, KI IZGINEJO V STENO. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
7 | OZNAKA V6 - DRSNA SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 90/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO KOT UTOR V KRILU IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. VRATA, KI IZGINEJO V STENO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
8 | OZNAKA V7 - SUHOMONTAŽNA NOTRANJA STEKLENA DVOKRILNA LESENA VRATA VEL. 80+50/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO KALJENO PROZORNO STEKLO V LESENEM OKVIRJU, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
9 | OZNAKA V8 EI30 - OGNJEVARNA EI30 SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA DVOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 80+50/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
10 | OZNAKA V9 - DRSNA SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA PANELNA VRATA VEL. 100/210 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO KOT UTOR V KRILU IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
11 | OZNAKA V10 - SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA DVOKRILNA LESENA PANELNA VRATA S POLNO NADSVETLOBO VEL. 144/220+65 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO, NADSVETLOBA POLNA. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
12 | OZNAKA V11 EI30 - OGNJEVARNA EI30 SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA DVOKRILNA LESENA PANELNA VRATA S POLNO NADSVETLOBO VEL. 113/220+65 CM, LESEN MASIVEN PODBOJ Z GUMIJASTIM TESNILOM, VRATNO KRILO JE PANELKA OBOJESTRANSKO OBDELANA S FURNIRJEM IN LAKIRANA Z MAT LAKOM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO, NADSVETLOBA POLNA. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
13 | NOTRANJA PREMIČNA STENA DIM. 434X280+75 CM (KOT NPR. LEJMER LS 100 ALI ENAKOVREDNA), SESTAVLJENA IZ 4 POSAMEZNIH ELEMENTOV - PANELOV + 2X FIKSNI DEL, DEBELINE 100 MM, VSAK ELEMENT IMA ZGORNJO IN SPODNJO POTISNO PREČKO IZ ALUMINIJA S TESNILI IN POLNILI ZA DUŠENJE ZVOKA; SESTAV ELEMENTOV: TEKOČI, VARJENI JEKLENI OKVIR, OBOJESTRANSKE LESENE PLOŠČE DEBELINE 16 MM FINALNO OBDELANE Z IVERALOM (MELAMINSKA LAMINACIJA) PO IZBIRI. BREZ TALNIH VODIL, STROPNO VODILO - TIRNICE SKRITO V SPUŠČEN STROP. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
14 | DOBAVA IN VGRADITEV KOVINSKE POCINKANE NIŠE ZA NOTRANJA DRSNA SISTEMSKA VRATA tip SCRIGNO (VRATA, KI IZGINEJO V STENO) VEL. 70/210 CM, VRATA VGRAJENA V ZIDANO OPEČNO STENO. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
15 | DOBAVA IN VGRADITEV KOVINSKE POCINKANE NIŠE ZA NOTRANJA DRSNA SISTEMSKA VRATA tip SCRIGNO (VRATA, KI IZGINEJO V STENO) VEL. 90/210 CM, VRATA VGRAJENA V ZIDANO OPEČNO STENO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
16 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI VRATI ŠIRINE 70 CM (KOS 2), POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. STENA VEL. 230/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
17 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI VRATI ŠIRINE 70 CM (KOS 2), POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. STENA VEL. 206/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
18 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA/PREGRADNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. STENA VEL. 115/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
19 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA/PREGRADNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. STENA VEL. 140/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
20 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI DRSNIMI VRATI ŠIRINE 70 CM (KOS 1), POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. STENA VEL. 154/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
21 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI DRSNIMI VRATI ŠIRINE 70 CM (KOS 1), POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM, SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. STENA VEL. 230/15+200 CM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
22 | DOBAVA IN MONTAŽA TALNIH ODBIJAČEV PRI VRATIH. |  |  |  | 0
|  | KD | 16 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
4 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 30 CM, DEB. 3 CM IZ KAMNA REPEN NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI.
|  | M1 | 7 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 30 CM, DEB. 3 CM IZ KAMNA REPEN NA VEZIVO. |  |  |  | 0
|  | M1 | 7 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA POLIRANIH PRAGOV ŠIRINE 25-30 CM, DEB. 3 CM IZ KAMNA REPEN NA VEZIVO PRI ZUNANJIH VRATIH. |  |  |  | 0
|  | M1 | 9 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO.
|  | M2 | 35 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V KUHINJI IN JEDILNICI S TALNIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. |  |  |  | 0
|  | M2 | 45 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE B-5/2! |  |  |  | 0
|  | M1 | 41 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V OSTALIH PROSTORIH S TALNIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. |  |  |  | 0
|  | M2 | 223 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE B-5/4! |  |  |  | 0
|  | M1 | 442 |  | 0
0
6 | DOBAVA IN OBLOGA ZUNANJEGA TLAKA NA VHODU V OBJEKT, S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠ. DO 10 CM IZ TOVARNIŠKO IZDELANIH KERAMIČNIH ELEMENTOV IN TALNIM ROBNIM ZAKLJUČKOM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. KERAMIKA MORA BITI OBSTOJNA NA ATMOSFERSKE VPLIVE. |  |  |  | 0
|  | M2 | 6 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠ. 200 CM. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 128 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V KUHINJI S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠINE 200 CM. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 14 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJIH RAVNIH IN ZAVITIH AB STOPNIC PREREZA PO HOJNICI 16,0X28,0 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI ZA STOPNICE I. KVALIETE NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z NIZKOSTENSKO OBROBO VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI (VEČNAMENSKI PROSTOR). |  |  |  | 0
|  | M1 | 10 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH FINO OMETANIH STENAH TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 943 |  | 0
0
2 | IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN, Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 1044 |  | 0
0
3 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STROPOV, Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. |  |  |  | 0
|  | M2 | 29 |  | 0
0
4 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN IN STROPOV Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL. |  |  | 0 | 0
|  | M2 | 2016 |  | 0
0
5 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE STROPOV (PVP PLOŠČ) Z NAVADNO BARVO NPR. JUPOL. |  |  |  | 0
|  | M2 | 103 |  | 0
0
6 | ODSTRANITEV STARE BARVE, ČIŠČENJE RJE IN 2X PLESKANJE OBSTOJEČE NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE VIŠINE DO 100 CM. |  |  |  | 0
|  | M1 | 12 |  | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0 | 0
1 | DOBAVA IN IZRAVNAVA TLAKA IZ CEMENTNEGA ESTRIHA Z IZRAVNALNO MASO ZA POLAGANJE PARKETA.
|  | M2 | 336 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE GOTOVEGA PARKETA DEB. 2 CM VKLJUČNO Z NIZKOSTENSKO OBROBO. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA POVRŠINA PROSTORA. |  |  |  | 0
|  | M2 | 336 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN PRITRDITEV MEDENINASTE LAME/PRIPIRE NA MESTIH KJER SE MENJAJO TLAKI IN NIVOJI. |  |  | 0 | 0
|  | M1 | 8 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
8 | MONTAŽNI STROPOVI IN STENE
1 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA MONTAŽNEGA SPUŠČENEGA RASTERSKEGA STROPA KOT NPR. ARMSTRONG TEGULAR TIP - FINE FISSURED IZ MINERALNIH PLOŠČ DIM. 600X600X18 MM, KOMPLET S TIPSKO KOVINSKO POCINKANO PODKONSTRUKCIJO. STROP SE PRITRDI V AB PLOŠČO IN JE SPUŠČEN DO 20 CM. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). OSNA POSTAVITEV STROPA!
|  | M2 | 454 |  | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA STROPA IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S S TIPSKO POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM V AB PLOŠČO. STROP JE SPUŠČEN DO 20 CM. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. V CENI JE ZAJETI VSE POTREBNE OJAČITVE IN IZREZE ZA STROPNA SVETILA IN INSTALACIJE TER REVIZIJSKE LOPUTE IN DOBAVO TER PRITRDITEV ZAKLJUČNIH LETVIC (NAVADNE MAVČNE PLOŠČE). |  |  |  | 0
|  | M2 | 25 |  | 0
0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAPOR/KASKAD VIŠ. 20-50 CM IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. |  |  |  | 0
|  | M2 | 4 |  | 0
0
4 | DOBAVA IN OBLOGA STEN V SANITARIJAH V DEB. 12,5 CM (PODOMETNI KOTLIČKI IN INSTALACIJE) Z OBLOGO IZ VLAGOODPORNIH MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X 12,5 MM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF IN TOPLOTNO IZOLACIJO IZ KAMENE VOLNE S PARNO ZAPORO VKLJUČNO Z IZVEDBO VODORAVNE ZAPORE-POLICE. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. |  |  |  | 0
|  | M2 | 15 |  | 0
0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJEGA MONTAŽNEGA SPUŠČENEGA STROPA IZ FINALIZIRANIH MACESNOVIH LETEV PREREZA 2,5X5 CM V OSNEM RAZMAKU 8 CM KOMPLET S PODKONSTRUKCIJO. STROP SE PRITRDI V AB PLOŠČO IN JE SPUŠČEN DO 90 CM. V CENI ZA ENOTO JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA VGRADNA STROPNA SVETILA (GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ) IN VGRADNE OGREVALNO-HLADILNE IN VENTILACIJSKE NAPRAVE (GLEJ NAČRT STROJNIH INSTALACIJ). |  |  |  | 0
|  | M2 | 72 |  | 0
0
6 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/5, LE LETVE V OSNEM RAZMAKU 12 CM NAMESTO 8 CM |  |  |  | 0
|  | M2 | 28 |  | 0
0
7 | ENAKO KOT POSTAVKA B-8/5, LE KASKADA (ZAPORA INSTALACIJ) IN DA SO LETVE V OSNEM RAZMAKU 12 CM NAMESTO 8 CM |  |  |  | 0
|  | M2 | 20 |  | 0
| MONTAŽNI STROPOVI IN STENE SKUPAJ |  |  |  | 0
9 | ALU IZDELKI
SPLOŠNA OPOMBA!
VSI ALU IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN IN VRAT IN PO DETAJLIH PROIZVAJALCA. VSE MERE ALU IZDELKOV JE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
ALU OKNA, ZUNANJA ALU VRATA IN ZUNANJE ALU STEKLENE STENE; KONSTRUKCIJA: ALU PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM IN POVRŠINSKO OBDELAVO. STEKLO: VARNOSTNO KALJENO STEKLO, IZOLACIJSKO STEKLO U=0,9W/MK.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
1 | OZNAKA SSZ1 - ALU ZUNANJA STEKLENA STENA VEL. 300/366 CM Z DVOKRILNIMI VRATI VEL. 180/205 CM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO TER SAMOZAPIRALOM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
2 | OZNAKA SSZ2 - ALU ZUNANJA STEKLENA STENA VEL. 487/366 CM Z DVOKRILNIM OKNOM VEL. 239/150 CM, OPREMLJENA S KLJUKO. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
3 | OZNAKA SSZ1 - ALU ZUNANJA STEKLENA STENA VEL. 609/366 CM Z DVOKRILNIMI VRATI VEL. 180/205 CM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO TER SAMOZAPIRALOM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
4 | OZNAKA SS1 - ALU STEKLENA STENA VEL. 315/366 CM Z DVOKRILNIMI VRATI VEL. 180/205 CM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO TER SAMOZAPIRALOM. |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
5 | ALU ZUNANJA STEKLENA VHODNA STENA VEL. 164/240+50 CM Z DVOKRILNIMI VRATI VEL. 164/240 CM, OPREMLJENA S KLJUKO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO TER SAMOZAPIRALOM. |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
6 | OZNAKA O1 - PVC ZASTEKLJENO OKNO VEL. 106/106 CM, OKVIR IN KRILO IZ PVC, ZASTEKLITEV TROSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO STEKLO (U=0,9W/MK). ODPIRANJE PO SHEMI. OPREMLJENO S SENČILI - NOTRANJE ŽALUZIJE. |  |  |  | 0
|  | KD | 4 |  | 0
0
7 | OZNAKA O2 - PVC ZASTEKLJENO OKNO VEL. 60/106 CM, OKVIR IN KRILO IZ PVC, ZASTEKLITEV TROSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO STEKLO (U=0,9W/MK). ODPIRANJE PO SHEMI. OPREMLJENO S SENČILI - NOTRANJE ŽALUZIJE. |  |  |  | 0
|  | KD | 3 |  | 0
0
8 | PVC ZASTEKLJENO OKNO VEL. 115/215 CM, OKVIR IN KRILO IZ PVC, ZASTEKLITEV TROSLOJNI TERMOPAN, TERMOIZOLATIVNO STEKLO (U=0,9W/MK). ODPIRANJE PO SHEMI. OPREMLJENO S SENČILI - NOTRANJE ŽALUZIJE. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | ZAKOLIČBA POVRŠIN IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA ZUNANJE UREDITVE.
|  | KD | 1 |  | 0
0
2 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV. |  |  |  | 0
|  | KD | 5 |  | 0
0
3 | REZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM. |  |  |  | 0
|  | M1 | 8 |  | 0
0
4 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM, NAKLADANJE NA PREVOZNO SREDSTVO IN ODVOZ V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. |  |  |  | 0
|  | M2 | 410 |  | 0
0
5 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. |  |  |  | 0
|  | M3 | 138 |  | 0
0
6 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA Z UTRDITVIJO DO PREDPISANE ZBITOSTI (UTRJENE POVRŠINE). |  |  |  | 0
|  | M2 | 410 |  | 0
0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 100 MN/M2 (UTRJENE POVRŠINE). |  |  |  | 0
|  | M3 | 123 |  | 0
0
8 | FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER UVALJANJE DO PREDPISANE ZBITOSTI (UTRJENE POVRŠINE). |  |  |  | 0
|  | M2 | 410 |  | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15X25 CM KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. |  |  |  | 0
|  | M1 | 10 |  | 0
0
10 | IZDELAVA NOSILNO OBRABNO-ZAPORNE PLASTI BITUMENSKEGA BETONA (BNOP) AC11 SURF B70/100 A4 V DEBELINI 5 CM. |  |  |  | 0
|  | M2 | 410 |  | 0
0
11 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO, ŠIRINA ČRTE 10-12 CM. |  |  |  | 0
|  | M1 | 70 |  | 0
0
12 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO, ŠIRINA ČRTE 40-50 CM (STOP ČRTA). |  |  |  | 0
|  | M1 | 6 |  | 0
0
13 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO RUMENO BARVO (PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE). |  |  |  | 0
|  | KD | 1 |  | 0
0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA PROMETNEGA ZNAKA STOP II-2, KOMPLET S DROGOM IZ VROČE CINKANE JEKLENE CEVI FI 64 MM, DOLGE 2000-3000 MM TER IZVEDBO BETONSKEGA TOČKOVNEGA TEMELJA. |  |  |  | 0
|  | KD | 2 |  | 0
0
15 | ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TLAKA IN STOPNIC. |  |  |  | 0
|  | M2 | 145 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## S.I.
PRENOVA OŠ SKRILJE IN DOZIDAVA PROSTOROV ZA POTREBE KS SKRILJE
|  | EM | Količina | cena/EM | vrednost
STROJNE INSTALACIJE
1 | VODOVOD
1. 0. | Zarisovanje napeljave vodovoda po stenah. | h | 4 |  | 0
1.1. | Prehod vodovodne cevi DN 25 skozi temelj v zaščitni cevi DN 75, komplet z zatesnitvijo. | kos | 1 |  | 0
2.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z 2x bitumenskim trakom. | m | 6 |  | 0
2.2. | Enako, razen DN 20. | m | 18 |  | 0
2.3. | Enako, razen DN 25. | m | 42 |  | 0
2.4. | Enako, razen DN 32. | m | 42 |  | 0
2.5. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | m | 108 |  | 0
2.6. | Enako, razen DN 20. | m | 12 |  | 0
3.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. toplotna zaščita za (kamena volna in aluminjasta pločevina) - vidno vodene cevi. | m | 48 |  | 0
3.2. | Enako, razen DN 20. | m | 48 |  | 0
3.3. | Enako, razen DN 25. | m | 12 |  | 0
4.1. | Cevovodi iz PE cevi za pitno vodo zunanjega premera 20 mm, z vsemi fitingi kolen, odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito iz žlebakov ustreznega premera. | m | 108 |  | 0
4.2. | Enako, razen premera 25 mm. | m | 12 |  | 0
5.1. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15. | kos | 7 |  | 0
5.2. | Enako, razen DN 20. | kos | 2 |  | 0
5.3. | Enako, razen DN 25. | kos | 7 |  | 0
5.4. | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | kos | 10 |  | 0
5.2. | Enako, razen DN 20. | kos | 4 |  | 0
6.0. | Bojler za toplo sanitarno vodo z dvema spiaralama, volumna 300 l in NP 6 bar. Priključki za hladno vodo DN 25. Priključek za toplo vodo DN 25, priključek za povratno vodo, Priključek za zunanje ogrevanje tople sanitarne vode 2xDN 25. Priključki za temperaturna tipala 3x, priključki za termometre 2 x, priključek za izpust DN 20. Komplet s toplotno izolacijo in z nastavkom za električni grelec za tedensko pregrevanje sistema. | kos | 1 |  | 0
6.1. | Polavtomatski samočistilni filter npr. METALIFE tip EASY – 1” priključek 1”, - pretok 6 m3/h, - stopnja filtracije 89 µ, - maksimalni tlak 16 barov, - maksimalna tem. vode 40ºC, - razpoložljiv tudi z 200 ali 500 µ mrežico. | kos | 1 |  | 0
6.2. | Elektronska dozirna črpalka npr. METALIFE model PRECISA Drop DN20 (¾") Dozirna črpalka METALIFE tip PRECISA Drop ¾" nam proporcionalno pretoku vode dozira tekočino FERROSIL 8125. Tehnične karakteristike dozirne črpalke: - priključek: DN20 (¾"), - nominalni pretok: 1,8 m3/h, - količina doziranja P2O5 v ppm: min. 2,5 max. 5, - dozirati prične že pri pretoku <30 l/h, - delovni tlak: 100-600kPa (1-6 bara), - električni priključek: 220 V, 50 Hz. Komplet z polnenjem tekočine npr. FERROSIL 8125. | kos | 1 |  | 0
6.3. | Nepovratna loputa iz medenine DN 15 NP 16. | kos | 1 |  | 0
6.4. | Enako, razen DN 20. | kos | 1 |  | 0
6.5. | Enako, razen DN 25. | kos | 2 |  | 0
6.6. | Varnostni ventili DN 20. | kos | 1 |  | 0
6.7. | Razteznostna posoda za tlak 6 bar, volumna 9 lit. (kot npr. Airfix A 18 NP 6). | kos | 1 |  | 0
6.8. | Cirkulacijska črpalka za toplo sanitarno vodo s priključki DN 20. (kot npr. SAN 20/70-130 IMP PUMPS). | kos | 1 |  | 0
6.9. | Nastavitev delovanja cirkulacijske črpalke. | kos | 1 |  | 0
6.10. | Izpustni ventili DN 15 z nastavkom za fleksibilno cev premera 20 mm. | kos | 2 |  | 0
6.11. | Termometer od 0-100°C. | kos | 4 |  | 0
6.12. | Manometer od 0 do 6 bar. | kos | 1 |  | 0
6.13. | Električni grelec za bojler, komplet z vso regulacijo za tedensko pregrevanje tople sanitarne vode. | kos | 1 |  | 0
6.14. | Obtočna črpalka za toplo sanitarno vodo za pretok 2,19 m3/h za premagovanje tlaka 40 kPa (kot npr.SAN 20/70-130 IMP PUMPS). | kos | 1 |  | 0
6.15. | Povezava akumulatorja tople sanitarne vode na napeljavo hladne vode, napeljavo tople vode, napeljavo cirkulacijske vode in napeljavo zunanjega toplotnega izmenjevalca. | kos | 1 |  | 0
7.0. | Priključitev porabnikov vode v kuhinji. | kos | 4 |  | 0
8. 0. | ODTOČNA KANALIZACIJA
8.1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 12 |  | 0
8.2. | Enako, razen DN 50. | m | 30 |  | 0
8. 3. | Enako, razen DN 75. | m | 12 |  | 0
8. 4. | Enako, razen DN 100. | m | 48 |  | 0
8. 5. | Enako, razen DN 125. | m | 12 |  | 0
8. 6. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100. | kos | 13 |  | 0
8. 7. | Enako, razen 45°, DN 100. | kos | 6 |  | 0
8. 8. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50. | kos | 32 |  | 0
8. 9. | Enako, razen 45°, DN 50. | kos | 16 |  | 0
8.10. | Enako, razen 87°, DN 32. | kos | 6 |  | 0
8.11. | Enako, razen 45°, DN 32. | kos | 6 |  | 0
8.12. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50x50. | kos | 6 |  | 0
8.13. | Enako, razen 87°, DN 100x50. | kos | 8 |  | 0
8.14. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, DN 100x100. | kos | 3 |  | 0
8.15. | Strešna kapa DN 100 iz nerjavečega jekla. | kos | 3 |  | 0
8.16. | Strešna kapa DN 75 iz nerjavečega jekla. | kos | 3 |  | 0
9. 1. | NIZKOŠUMNA ODTOČNA KANALIZACIJA
9. 2. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami, DN 70, d 75, proizv. POLO-KAL, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 8 |  | 0
9. 3. | Enako, razen DN 100, d 110. | m | 12 |  | 0
9. 4. | Spojnik za odtočne zvočno izolirane cevi iz PP, z natično obojko,-kot koleno 87°, DN 100. | kos | 3 |  | 0
9. 5. | Enako, razen 45°, DN 100. | kos | 3 |  | 0
9. 6. | Spojnik za odtočne zvočno izolirane cevi iz PP, z natično obojko,-kot enojni odcep 45°, DN 100x100. | kos | 3 |  | 0
9. 7. | Spojnik za odtočne zvočno izolirane cevi iz PP, z natično obojko,-kot enojni odcep 45°, DN 75x50. | kos | 2 |  | 0
9.8. | Spojnik za odtočne cevi iz POLO-KAL,-kot čistilni kos, DN 100. | kos | 3 |  | 0
9.8. | Spojnik za odtočne cevi iz POLO-KAL,-kot čistilni kos, DN 75. | kos | 2 |  | 0
9.10. | Omarica za montažo v steno, izdelana iz nerjavne pločevine s končnim premazom laka, z zaskočnim zapiranjem, dim. omarice 200x250mm. | kos | 5 |  | 0
10. 0. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100x100 mm. | kos | 7 |  | 0
10.1. | Sifon za pralni stroj, za podometno montažo, iz plastike odporne na vročo vodo, s priključnim kolenom. | kos | 2 |  | 0
11. 0. | Komplet umivalnik, sestavljen iz: | kpl
11.1. | Umivalnik iz sanitarne keramike, npr. Dolomite tip Perla, širina umivalnika 580x420, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 11 |  | 0
11. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | kos | 11 |  | 0
12.0. | Komplet WC sestavljen iz: (opremo predhodno potrdi investitor)
12.1. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča z nosilno konstrukcijo in podometnim kotličkom, odtok zadaj, vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki. | kos | 6 |  | 0
13.0. | PLOČEVINASTI UMIVALNIK
13. 1. | Odtočna garnitura za enodelno pralno korito s prelivom in smradno zaporo. | kos | 1 |  | 0
13. 2. | Enoročna zidna armatura za pralno korito, s pokromano površino. | kos | 1 |  | 0
13. 3. | Izpustni ventil za pritrditev fleksibine cevi premera 20 mm. | kos | 1 |  | 0
14. 0. | Komplet oprema enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:
14. 1. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, iz plastike odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos | 2 |  | 0
14. 2. | Enoročna zidna armatura za pomivalno korito za pretočni bojler, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 2 |  | 0
15.0. | Komplet pisoar, sestavljen iz: (opremo (predhodno potrdi investitor)
15.1. | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo, vključno s pokromanim sifonom, dotok zgoraj, odtok spodaj, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
15. 2. | Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi za podometno montažo, senzor v krmilni napravi. | kos | 1 |  | 0
16. 0. | Komplet prha z oblogo sestavljena iz: | kpl
16. 1. | Kad za tuširanje, iz akrilnega stekla (PMMA), s predfabricirano stransko oblogo, dimenzije 100x90 cm, barvni odtenek bel. Vključno z odtočno garnituro. | kos | 1 |  | 0
16. 2. | Enoročna armatura za prho, DN 15, npr. Armal tip 58-770-130, s pokromano površino. Z ročno prho in gibko cevjo iz kovine, pokromano, s pomično konzolo za prho. | kos | 1 |  | 0
17.0. | Komplet oprema trokadera, sestavljena iz: | kpl
17.1. | Trokadero iz sanitarne keramike, odtok DN 100 spodaj, npr. Dolomite, s pokromano rešetko iz medenine. | kos | 1 |  | 0
17.2. | Enoročna stenska baterija za kopalno kad, DN 15, npr. Armal 58-189-260, z ročno prho in gibko cevjo. | kos | 1 |  | 0
17.3. | Ventil za izpiranje trokadera DN 20. | kos | 1 |  | 0
18.0. | WC INVALIDI
18. 1. | Umivalnik za invalide, iz sanitarne keramike, npr. Dolomite tip Atlantis, vključno z odtočnim ventilom in sifonom za nadometno vgradnjo, širina umivalnika 67 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev s konzolo z ročnim pomikom. | kos | 1 |  | 0
18. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, za pretočni bojler, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 |  | 0
18. 3. | Straniščna školjka s prigrajenim splakovalnikom, iz sanitarne keramike, stoječa na tleh, odtok v tla, npr. Dolomite tip Atlantis, vključno s sedežno desko za invalide, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
18. 4. | Oprijemalo za invalide, za montažo ob umivalniku, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, s poliamidno prevleko, pritrditev v steno in tla, fiksno. | kos | 1 |  | 0
18. 5. | Oprijemalo za invalide, za montažo ob WC školjki, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, s poliamidno prevleko, pritrditev v steno, fiksno, z možnostjo preklopa. | kos | 1 |  | 0
18. 6. | Ogledalo iz stekla, kvadratno, 650x650 mm, s konzolo za nagibanje ogledala, z okvirjem iz kovine. | kos | 1 |  | 0
19.0. | OPREMA SANITARNIH PROSTOROV
19.1. | Ogledalo iz stekla, pravokotno, 600x400 mm, z brušenimi robovi. Pritrditev s pokromanimi sponkami. | kos | 11 |  | 0
19.2. | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | kos | 11 |  | 0
19.3. | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | kos | 11 |  | 0
19.4. | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, zaprta oblika, za montažo na steno. | kos | 7 |  | 0
20.0 | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg, s stenskim držalom. | kos | 7 |  | 0
20.1. | Prenosni gasilni aparat, gasilno sredstvo plin CO2, vsebine 5 kg, s stenskim držalom. | kos | 1 |  | 0
21.0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kd | 1 |  | 0
21.1. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | kd | 1 |  | 0
22.0. | Gradbena pomoč instalaterjem. | h | 20 |  | 0
23.0. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
24.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 5 | 0 | 0
25.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OGREVANJE
1.1. | Zunanja toplotna črpalka, toplotne moči 40,5 kW (pri -7°C) in hladilne moči 61,90 kW, električna priključna moč 21,58 kW in priključna napetost 3x400 V. Sitem obratovanja 55/45°C za ogrevanje. Naprava ima kompletno regulacijo za krmiljenje in nadziranje za ogrevanje in pripravo tople sanaitarne vode, ki jo upravljamo preko notranjega krmilnika. Naprava je opremljena z notranjo razteznostno posodo volumna .... lit., varnostnim ventilom, obtočno črpalko z volumenskim pretokom ...m3/h in razpoložljivim tlakom ... kPa ter pritrdilno konstrukcijo. V ceni je vključen zagon. Priključena je na notranjo napeljavo in odtok kondenza (npr. Armec NRL 0300 HE 01). | kos | 1 |  | 0
1.2. | Ekspanzijska posoda koristnega volumna 15 l in primerna za tlak 3 bar (npr. Varflex M 30-S). | kos | 1 |  | 0
1.3. | Ekspanzijska posoda koristnega volumna 26 l in primerna za tlak 3 bar (npr. Varflex M 50-S). | kos | 1 |  | 0
1.4. | Obtočna črpalka MAGMA 25-40 za pretok 2,67 m3/h, tlak 35 kPa, električna moč 56 W, električna napetost 230 V. | kos | 1 |  | 0
1.5. | Obtočna črpalka LPHA2 L 25-60 180 za pretok 0,91 m3/h, tlak 30 kPa, električna moč 56 W, električna napetost 230 V. | kos | 1 |  | 0
1.6. | Obtočna črpalka UPS 25-80 180 za pretok 3,55 m3/h, tlak 30 kPa, električna moč 165 W, električna napetost 230 V. | kos | 1 |  | 0
1.7. | Prenosnik toplote voda glikol/voda za ogrevanje za toplotno moč 60 kW NP 6. Primarna stran 60/55°C za pretok 7,11 m3/h sekundarna stran 55/50 °C, komplet z navojnimi priključki DN 50. | kos | 1 |  | 0
1.9. | Regulator za vklop in izklop regulacijske črpalke glede na potrebe po delovanju posameznega tokokroga črpalke, ogrevanje ter nastavitev s tedenskim programom glede na temperaturo v vodilnem prostoru ogrevanja. | kos | 2 |  | 0
1.10. | Regulator za vklop in izklop električnega grelca za tedensko pregrevanje tople sanitarne vode in možnost ogrevanje tople sanitarne vode vklop cikulacijske črpalke. | kos | 1 |  | 0
1.11. | Tropotna motorna pipa DN 50 za preusmeritev pretoka (ogevanje ali priprava tople sanitarne vode) s končnim stikalom za vklop črpalke EMV 110 930/4 GO-7 FIRŠT. | kos | 1 |  | 0
1.12. | Toplotni števec za merjenje toplotne energije toplote in hladu za pretoke do 3 m3/h, komplet z računsko enoto in tipaloma ter električno povezavo. | kos | 1 |  | 0
1.12. | Toplotni števec za merjenje toplotne energije toplote za pretoke do 1,5 m3/h komplet z računsko enoto in tipaloma ter električno povezavo. | kos | 1 |  | 0
2.1. | Krogelna navojna pipa DN 15, NP 4 komplet s holenderskim nastavkom. | kos | 8 |  | 0
2.2. | Krogelna navojna pipa DN 20, NP 4. | kos | 2 |  | 0
2.3. | Krogelna navojna pipa DN 25, NP 4. | kos | 17 |  | 0
2.3. | Krogelna navojna pipa DN 32, NP 4. | kos | 2 |  | 0
2.4. | Krogelna navojna pipa DN 40, NP 4. | kos | 3 |  | 0
2.5. | Krogelna navojna pipa DN 50, NP 4. | kos | 8 |  | 0
3.1. | Lovilec nesnage DN 50 NP 4. | kos | 1 |  | 0
3.2. | Regulacijski ventil DN 25. | kos | 1 |  | 0
3.3. | Regulacijski ventil DN 40. | kos | 1 |  | 0
3.4. | Nepovratna loputa DN 25 NP 4. | kos | 2 |  | 0
3.5. | Nepovratna loputa DN 40 NP 4. | kos | 4 |  | 0
3.6. | Regulacijski ventil DN 25. | kos | 2 |  | 0
3.7. | Regulacijski ventil DN 50. | kos | 1 |  | 0
3.8. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, vključno z varilno obojko, DN 15. | kos | 5 |  | 0
3.9. | Odzračevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, zun. premer 88,9 mm, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 10, volumen posode 1 lit.. | kos | 6 |  | 0
3.10. | Predtočni ali povratvi razdelilec iz jeklene brezšivne cevi DN 80, zaključena z bombiranim pokrovčkom in naslednimi navojnimi priključki: 1xDN50, 1xDN40, 1xDN25, 1xDN15. | kos | 2 |  | 0
3.11. | Prekostrujni ventil DN 25 z nastavitvijo tlaka, za tlak od 0,3-1,2 bar. | kos | 1 |  | 0
0
3.12. | Hidravljična kretnica za toplotno moč 60 kW, s primarnimi in sekundarnimi priključki. | kos | 1 |  | 0
3.13. | Protizmrzovalno sredstvo v primarni tokokrog s toplotno črpalko za temperaturne razmere do -30°C. | l | 150 |  | 0
4.1. | Termometer od 0-100°C. | kos | 10 |  | 0
4.2. | Manometer od 0 do 6 bar. | kos | 3 |  | 0
4.3. | Manometer od 0 do 12 bar. | kos | 1 |  | 0
5.0. | CEVOVODI | ...
5.1. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz srednje težkih navojnih cevi DIN 2440, varjenih črnih, DN 10, spajanje z varjenjem. | m | 12 |  | 0
5.2. | Enako, razen DN 15. | m | 6 |  | 0
5.3. | Enako, razen DN 20. | m | 12 |  | 0
5.4. | Enako, razen DN 25. | m | 180 |  | 0
5.5. | Enako, razen DN 32. | m | 12 |  | 0
5.6. | Enako, razen DN 40. | m | 66 |  | 0
5.7. | Enako, razen DN 50. | m | 60 |  | 0
5.8. | Enako, razen DN 65. | m | 6 |  | 0
5.6. | Cevovodi iz večplastnih cevi iz PE in aluminija v zaščitni rebrasti cevi, v kolutu, premer 16 mm, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s spojnimi elementi. | m | 1320 |  | 0
5.7. | Cevovodi iz večplastnih cevi iz PE in aluminija v zaščitni rebrasti cevi, v kolutu, premer 20 mm, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s spojnimi elementi. | m | 12 |  | 0
6.0. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 12 |  | 0
7.0. | IZOLACIJA | ... | 0
7.1. | Toplotna parozaporna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 3000, deb. 13mm, za cev DN 50. | m | 50 |  | 0
7.2. | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe 0 do 105°C, ustrezne debeline, za cev DN 20. | m | 12 |  | 0
7.3. | Enako, samo za DN 25. | m | 180 |  | 0
7.4. | Enako, samo za DN 32. | m | 12 |  | 0
7.5. | Enako, samo za DN 40. | m | 66 |  | 0
7.6. | Enako, samo za DN 50. | m | 6 |  | 0
7.7. | Enako, samo za DN 65. | m | 6 |  | 0
7.8. | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz kamene volne debeline 50 mm in prekrita z aluminjasto pločevino. | m2 | 15 |  | 0
8.0. | ALUMINJASTI RADIATORJI z vgrajenim termostatskim ventilom s spodnjim priključkom
8.1. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 650 3 čl. | kos | 1 |  | 0
8.2. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 650 4 čl. | kos | 1 |  | 0
8.3. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr.MV 650 5 čl. | kos | 1 |  | 0
8.4. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 650 6 čl. | kos | 2 |  | 0
8.5. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 650 10 čl. | kos | 4 |  | 0
8.6. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 650 12 čl. | kos | 20 |  | 0
8.7. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 900 - 10 čl. | kos | 3 |  | 0
8.8. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 900 12 čl. | kos | 11 |  | 0
8.9. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 900 16 čl. | kos | 4 |  | 0
8.10. | Dobava in montaža aluminjasti radiator s spodnjim priključkom za dvocevni sistem z integriranimi termostatskim ventilom, npr. MV 900 24 čl. | kos | 2 |  | 0
8.11. | Termostatska glava z vgrajenim tipalom (npr. THERA 3), s plinskim polnjenjem, zaščita pred odtujitvijo z varnostnim obročem, vgrajena na grelo z integriranim ventilom. | kos | 49 |  | 0
8.12. | Priključek za grelo z vgrajenim ventilom, kot dvojni ventil, osni razmik 50 mm, kotne oblike, iz medi, s priključkom za polnjenje in praznenje, navojni priključek DN 15. | kos | 49 |  | 0
8.13. | Odzračevalnik za grelo, za vodo do maks. 110°C, kot odzračevalni čep, iz medi, R 1/2. | kos | 49 |  | 0
8.14. | Zaporni čep za grelo, DN 32. | kos | 49 |  | 0
9.0. | Cevna prekrivna rozeta, iz medenine, pokromana, dvodelna, za cev DN 32. | kos | 49 |  | 0
10.0. | Predtočni in povratvi razdelilec za ogrevanje za deset grelnih krogov, komplet z ventili DN 15 in nastavljalniki diferenčnega tlaka ter omarico. | kos | 6 |  | 0
11.0. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom, vključno z varilno obojko, R 3/8. | kos | 16 |  | 0
12.0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 100 |  | 0
13.0. | Naprava za pohlajevanje prostora z zunanjo in notranjo enoto toplotne moči 3,3 kW in hladilne moči 2,5 kW. Razdalja med enotama do 18 m. Primerna zunaja enota CU-UE9QKE in notranja enota CS-UE9QKE. | kos | 1 |  | 0
14.0. | Naprava za pohlajevanje prostora z zunanjo in notranjo enoto toplotne moči 4,5 kW in hladilne moči 3,4 kW. Razdalja med enotama do 18 m. Primerna zunanja enota CU-E12PBEA in notranja kasetna enota CS-E12PB4EA z masko. | kos | 1 |  | 0
15.0. | Pleskanje cevovodov, konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju. | m2 | 60 |  | 0
15.1. | Pleskanje cevovodov, konzol, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. | m2 | 12 |  | 0
16.0. | Cevna prekrivna rozeta, iz plastike, dvodelna, za dve cevi. | kos | 37 |  | 0
16.1. | Cevna prekrivna rozeta, iz medenine, pokromana, dvodelna, za cev DN 20. | kos | 32 |  | 0
17.0. | Tlačni preizkus tesnjenja notranjega cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kpl | 3 |  | 0
18.0. | Shema vezav z navodili za obratovanje, na papirju, zaščitena s steklom, vložena v okvir in pritrjena na steno. | kos | 1 |  | 0
19.0. | Gradbena pomoč instalaterjem. | h | 10 |  | 0
20.0. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih . | kos | 1 |  | 0
21.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
22.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE
1. 0. | Cevni ventilator V1 za odvod zraka kapacitete 400 m3/h, 150 Pa, električna moč 180 W, električna napetost 230 V, primeren CA 200, komplet z regulatorjm hitrosti in časovnim nastavljalnikom. | kos | 1 |  | 0
1.1. | Ventilator V2,V5, V6 in V7za odvod zraka kapacitete 120 m3/h, 200 Pa, električna moč 90 W, električna napetost 230 V (npr. VORT SUPER MHC), komplet z regulatorjm hitrosti in časovnim nastavljalnikom. | kos | 4 |  | 0
1.2. | Cevni ventilator V4 za odvod zraka kapacitete 900 m3/h, 150 Pa, električna moč 200 W, električna napetost 230 V (npr. CA 250), komplet z regulatorjm hitrosti in časovnim nastavljalnikom. | kos | 1 |  | 0
1.3. | Odvodni ventilator 960 m3/h in razpoložlivim tlakom 150 Pa, priključna električna moč 200 W in priključna napetost 230 V (npr. CA 250 - VORTICE). | kos | 1 |  | 0
2.0. | FAZONSKI KOSI
2.1. | Lok 90 stopinj, DN 350. | kos | 1 |  | 0
2.1. | Lok 90 stopinj, DN 200. | kos | 1 |  | 0
2.2.. | "T" kos DN 200/100. | kos | 2 |  | 0
2.3.. | "T" kos DN 160/100. | kos | 1 |  | 0
2.4.. | Reducirni kos DN 200/DN160. | kos | 1 |  | 0
3.0. | Sesalna rešetka za zunanji zrak DN 350, vremenska zaščita s priključnico in zaščitno rešetko pred insekti. | kos | 1 |  | 0
4.0. | Zaščitna rešetka za izpuh odpadnega zraka DN 250, vremenska zaščita s priključnico in zaščitno rešetko pred insekti. | kos | 2 |  | 0
4.1. | Zaščitna rešetka za izpuh odpadnega zraka DN 150, vremenska zaščita s priključnico in zaščitno rešetko pred insekti. | kos | 2 |  | 0
4.2. | Zaščitna rešetka za izpuh odpadnega zraka DN 100, vremenska zaščita s priključnico in zaščitno rešetko pred insekti. | kos | 3 |  | 0
5.1. | Sesalni prezračevalni ventil PV-1/100. | kos | 10 |  | 0
5.2. | Vpihovalno prezračevalna rešetka 325x225 (npr. AR-1/G). | kos | 5 |  | 0
6.0. | Gibljiva zračna cev premera 100 mm. | m | 10 |  | 0
7.0. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz nerjaveče pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, premer 350 mm. | m | 12 |  | 0
7.1. | Enako, razen premer 250 mm. | m | 24 |  | 0
7.1. | Enako, razen premer 200 mm. | m | 6 |  | 0
7.1. | Enako, razen premer 160 mm. | m | 6 |  | 0
7.2. | Enako, razen premer 100 mm. | m | 12 |  | 0
8.0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. | kg | 100 |  | 0
9.0. | Parozaporna izolacija iz sintetičnega kavčuka za ventilacijske kanale dovodnega in izpušnega kanala premera 350 mm. | m | 12 |  | 0
10.0. | Nastavitev količin zraka na dovodnih in odvodnih elementih komplet s poročilom o doseženih projektnih količinah. | kos | 21 |  | 0
11.0. | Prezračevalna rešetka za vgradnjo v vrata v velikosti 325x125 mm. | kos | 11 |  | 0
12.1. | Odsesovalna rešetka iz eluksiranega aluminija velikosti 325x225, komplet z regulacijo za nastavitev količine. | kos | 5 |  | 0
12.2. | Dovodna rešetka iz eluksiranega aluminija velikosti 425x225, komplet z regulacijo za nastavitev količine. | kos | 5 |  | 0
13.0. | Pleskanje cevovodov, konzol, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. | m2 | 38 |  | 0
14.0. | Gradbena pomoč instalaterjem. | h | 8 |  | 0
15.0. | Izdelava PID v 3 izvodih. | kos | 1 |  | 0
16,0, | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaklj dela. | kpl | 1 |  | 0
17.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI VODOVOD
1. 0. | Zakoličba trase za zunaji vodovod. | m | 24 |  | 0
2. 0. | Rezanje obstoječega asfalta do deb.10 cm. | m | 6 |  | 0
3. 0. | Strojni izkop jarka širine 60 cm, globine do 120 cm, zemljišče v IV. in V. kategoriji. | m3 | 18 |  | 0
4. 0. | Ročni izkop jarka. | m3 | 1 |  | 0
5. 0. | Planiranje dna jarka. | m2 | 15 |  | 0
6. 0. | Izdelava peščene posteljice za polaganje cevi (100-150 mm) ter zasutje s peskom granulacije 0-4 mm do debeline 10 cm nad cevjo. | m3 | 5 |  | 0
7. 0. | Zasipavanje jarka s tamponom ter utrjevanje z nabijanjem v jarku širine 60 cm debeline do 30 cm. | m3 | 10 |  | 0
8. 0. | Ročni zasip jarka. | m3 | 1 |  | 0
9. 0. | Zaščitna cevobstoječih instalacij s cevjo premera 10 cm, komplet z obbetoniranjem. | m | 6 |  | 0
10. 0. | Obbetoniranje krivin, odcepov, podstavkov z betonom C25/30. | m3 | 1 |  | 0
11. 0. | Izdelava AB vodomernega jaška notranje mere 100x100x120 cm z LTŽ pokrovom 60x60 cm 400 kN, komplet z vsemi zemeljskimi, betonskimi in tesarskimi deli. | kos | 1 |  | 0
11. 1. | Preboj temelja obstoječega objekta za prehod vodovodne napeljave. Deb. zidu do 60 cm, premer 15 cm. | kos | 1 |  | 0
12. 0. | Odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, vključno s plačilom taks. | m3 | 2 |  | 0
15. 0. | Razna nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja(KV delavec). | h | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VODOVOD |  |  |  | 0
2 | OGREVANJE |  |  |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
4 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## E.I.
PRENOVA OŠ SKRILJE IN DOZIDAVA PROSTOROV ZA POTREBE KS SKRILJE
ELEKTRO INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
| I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
| II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
| III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  | 0
| V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
| VI. | OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA |  |  |  | 0
| VII. | SISTEM ZA PRIKAZOVANJE ČASA |  |  |  | 0
| VIII. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| IX. | IZDELAVA PID PROJEKTA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Gradbena pomoč za elektro instalacije je zajeta pri dobavi in montaži elektro opreme.
| I. | SVETILNA TELESA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
1. | S1 | Svetilka ustreza tipu Zumtobel Miral RAS-BWS 2x80W T5 EVG - nadgradna stropna svetilka s certifikatom po DIN 18032 za telovadnice, odporna na udarce žoge, z vgrajeno bivergentno optiko proti bleščanju, 1550x186x101 mm, z garancijo 5 let | kos | 4 |  | 0
|  | T5 80W 840 - sijalke | kos | 8 |  | 0
2. | S1B | Svetilka ustreza tipu Zumtobel Miral RAS-BWS 1x80W T5 EVG - nadgradna stropna svetilka s certifikatom po DIN 18032 za telovadnice, odporna na udarce žoge, z vgrajeno bivergentno optiko proti bleščanju, 1550x186x101 mm, z garancijo 5 let | kos | 13 |  | 0
|  | T5 80W 840 - sijalke | kos | 13 |  | 0
3. | S2 | Svetilka ustreza tipu MTS Target TC-TEL 42W EVG IP65 - nadgradna zunanja svetilka s povišano stopnjo zaščite IP65, s simetrično optiko v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, ohišje: tlačno liti aluminij prašno lakiran srebrne barve in po IK09 na udarce odporno varnostno steklo, dimenzije: 276x251x91 mm, komplet. | kos | 4 |  | 0
|  | TC-TEL 42W 830-sijalka | kos | 4 |  | 0
4. | S3 | Svetilka ustreza tipu Beghelli Arietis 36-043 CBT 4X14W T5 EVG IP65 - vgradna zaprta stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, jekleno ohišje bele barve in varnosto steklo, z vgrajeno optiko proti bleščanju, dimenzije: 595X595X122mm, za vgradnjo v Armstrong strop M600. | kos | 2 |  | 0
|  | T5 14W 830-sijalke | kos | 8 |  | 0
5. | S4 | Svetilka ustreza tipu Beghelli Lyra 29-023/414/CB 4x14W T5 EVG - vgradna stropna svetilka za Armstrong strop M600, z visokosijajno parabolično optiko, komplet. |  | 47 |  | 0
|  | T5 14W 840-sijalke | kos | 180 |  | 0
6. | S5 | Svetilka ustreza tipu LENA 181610 SATURN 2x26W TC-DEL EVG IP54-nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, ohišje bele barve in mikroprizmatična optika, Ø335x110 mm, komplet s sijalkami. | kos | 1 |  | 0
7. | S6 | Svetilka ustreza tipu Beghelli BS113 1x49W T5 EVG IP65 - nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, dimenzije: 1564x121x82 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | T5 49W 840-sijalke | kos | 3 |  | 0
8. | S7 | Svetilka ustreza tipu Zumtobel Perluce O 1x54W T5 EVG IP50 - nadgradna svetilka z opalno optimirano optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek, bele barve, dimenzije: 1220x120x91 mm, komplet, z garancijo 5 let. | kos | 9 |  | 0
|  | T5 54W 830-sijalke |  | 9 |  | 0
9. | S8 | Svetilka ustreza tipu Zumtobel Perluce O 1x54W T5 EVG IP54 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z opalno optimirano optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek, bele barve, dimenzije: 1220x120x91 mm, komplet, z garancijo 5 let. | kos | 1 |  | 0
|  | T5 54W 830-sijalke | kos | 1 |  | 0
10. | S9 | Svetilka ustreza tipu Zumtobel Perluce O 1x14W T5 EVG IP54 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z opalno optimirano optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek, bela, 620x120x91 mm, komplet, z garancijo 5 let. | kos | 9 |  | 0
|  | T5 14W 840-sijalke |  | 9 |  | 0
11. | S10 | Svetilka ustreza tipu MTS Lival Honey LED 20W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, zaprta z opalno optiko, ohišje iz tlačno litega aluminija s pasivnim hlajenjem, svetilnosti 1920 lm, dimenzije: Ø 216x68 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, barvna razpznavnost Ra>80, vrednost MacAdams 3 SDCM, komplet. | kos | 42 |  | 0
12. | S11 | Svetilka ustreza tipu MTS Lival Honey LED 35W - popolnoma enaka vgradna svetilka kot poz. S10 z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K vendar z večjim svetlobnim tokom, zaprta z opalno optiko, ohišje iz tlačno litega aluminija s pasivnim hlajenjem, svetilnosti 3290 lm, dimenzije: Ø 216x68 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, barvna razpznavnost Ra>80, vrednost MacAdams 3 SDCM, komplet. | kos | 4 |  | 0
13. | S12 | Svetilka ustreza tipu Beghelli Gemma 11-013/149/CI 1x49W T5 EVG - nadgradna viseča svetilka z asimetrično optiko za osvetlitev šolske table, optika: visoko polirani aluminij, dimenzije: 1548x336x80 mm, komplet. | kos | 6 |  | 0
|  | T5 49W 840 - sijalke | kos | 6 |  | 0
|  | Svetilka ustreza tipu 99-083/120 - obešalni set z jekleno vrvico. | kos | 12 |  | 0
14. | ZS1 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 12183 Logica LED LG 11W SE 1/2/3P IP65 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1h avtonomije, z dvojno mat simetrično optiko, dimenzije: 406x147x63 mm, z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 10 |  | 0
15. | ZS2 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE 1H IP40 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1h avtonomije, z dvojno simetrično optiko, dimenzije: 292x102x34 mm, z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 9 |  | 0
16. | ZS3 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE 1H IP40 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1h avtonomije, z dvojno simetrično optiko, dimenzije: 292x102x34 mm, z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 4 |  | 0
|  | Svetilka ustreza tipu 4267- spuščena piktogramska tablica s smerjo izhoda: levo/desno. | kos | 4 |  | 0
|  | 4266-vgradni set | kos | 3 |  | 0
17. | ZS4 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE 1H IP40 - nadgradna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1h avtonomije, z dvojno simetrično optiko, dimenzije: 292x102x34 mm, z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 24 |  | 0
|  | 4268- spuščena piktogramska tablica s smerjo izhoda: naravnost | kos | 24 |  | 0
|  | 4266-vgradni set | kos | 18 |  | 0
18. | ZS5 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 19335 Lungaluce DWRC ASY LED 24W AT SE/SA 1/3N IP43- vgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z asimetrično optiko za koridorje, v pripravnem spoju avtonomije 1h, bele barve, premera: Ø120 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 90 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 6 |  | 0
19. | ZS5B | Svetilka ustreza tipu Beghelli 19325 Lungaluce DWCL ASY LED 24W AT SE/SA 1/3N IP43- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z asimetrično optiko za koridorje, v pripravnem spoju avtonomije 1h, bele barve, dimenzije: 137x137x32 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 1 |  | 0
20. | ZS6 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 12956 Granluce LED 11W AT SE1NRM IP65 - nadgradna stenska svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe svetilnosti 82 lm, v pripravnem spoju, 1h avtonomije, z asimetrično optiko, dimenzije: 213x155x52 mm, z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 3 |  | 0
21. | ZS7 | Svetilka ustreza tipu Beghelli 19334 Largaluce DWRC SY LED 24W AT SE/SA 1/3N IP43- vgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s simetrično antipanik optiko, v pripravnem spoju avtonomije 1h, bele barve, premera: Ø120 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 90 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo. | kos | 9 |  | 0
22. | N1 | Ustreza tipu JALITE R - fotoluminicentne nalepke s piktogrami smeri NARAVNOST, dimenzije: 15x30 cm. | kos | 3 |  | 0
23. | N2 | Ustreza tipu JALITE L/D - fotoluminicentne nalepke s piktogrami smeri LEVO/DESNO, dimenzije: 15x30 cm. | kos | 4 |  | 0
24. |  | Drobni material. | % | 2% | 0 | 0
25. |  | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 0
| II. | VODOVNI MATERIAL | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
1. |  | Vodnik FG70R 5 x 25mm2 | m | 36 |  | 0
2. |  | Vodnik FG7R 5 x 16 mm2 | m | 52 |  | 0
3. |  | Vodnik FG7R 5 x 10mm2 | m | 36 |  | 0
4. |  | Vodnik FG7R 5 x 6mm2 | m | 21 |  | 0
5. |  | Vodnik NPI 3 x 1,5mm2 | m | 2240 |  | 0
6. |  | Vodnik NPI 4 x 1,5mm2 | m | 510 |  | 0
7. |  | Vodnik NPI 5 x 1,5mm2 | m | 560 |  | 0
8. |  | Vodnik NPI 7 x 1,5mm2 | m | 225 |  | 0
9. |  | Vodnik NPI 3x2,5mm2 | m | 1880 |  | 0
10. |  | Vodnik NPI 5x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
11. |  | Vodnik IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 75 |  | 0
12. |  | Cev stigmaflex 110. | m | 6 |  | 0
13. |  | Cev stigmaflex 50. | m | 30 |  | 0
14. |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5 mm. | m | 180 |  | 0
15. |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 16 mm. | m | 1150 |  | 0
16. |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 23 mm. | m | 245 |  | 0
17. |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 36 mm. | m | 25 |  | 0
18. |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 48 mm. | m | 85 |  | 0
19. |  | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16 mm. | m | 145 |  | 0
20. |  | Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom. | m | 26 |  | 0
21. |  | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom. | m | 25 |  | 0
22. |  | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom. | m | 12 |  | 0
23. |  | Kabelski žleb 15 mm. | m | 45 |  | 0
24. |  | Kabelski žleb 25 mm. | m | 25 |  | 0
25. |  | Kabelski žleb 40 mm. | m | 14 |  | 0
26. |  | Kabelski žleb 60 mm. | m | 5 |  | 0
27. |  | Razvodnica 92x92x45. | kos | 63 |  | 0
28. |  | PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materialom. | m | 140 |  | 0
29. |  | Stikalo 230V, 10A p/o izmenično VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 16 |  | 0
30. |  | Stikalo 230V, 10A p/o navadno VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 48 |  | 0
31. |  | Stikalo 230V, 10A n/o navadno IP44 Gewiss ali enake kvalitete. | kos | 1 |  | 0
32. |  | Stikalo 230V, 10A p/o križno Vimar ali enake kvalitete. | kos | 3 |  | 0
33. |  | Tipkalo 230V, 10A p/o s tlivko Vimar ali enake kvalitete. | kos | 33 |  | 0
34. |  | Vtičnica 16A, p/o, VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 101 |  | 0
35. |  | Vtičnica 16A, p/o, dvojna za montažo v parapetni kanal. | kos | 2 |  | 0
36. |  | Vtičnica 16A, n/o IP 55 VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 1 |  | 0
37. |  | Vtičnica 16A, 400V n/o, IP 55 VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 1 |  | 0
38. |  | Vtičnica 16A, za montažo v talno dozo. | kos | 4 |  | 0
39. |  | Talna doza ustreza tipu ETD-9M dim. 360x452x95 mm. | kos | 1 |  | 0
40. |  | Parapetni kanal ustreza tipu Thorsman aluminjast INKA 161/72, komplet z pritrdilnimi, vogalnimi, zaključnimi elementi, s pregradami, ozemljitvenimi sponkami in vgradnimi dozami. | m | 2 |  | 0
41. |  | Stalna priključnica 230V, 16A p/o. | kos | 21 |  | 0
42. |  | Stikalo 230V, 16A, s tlivko p/o. | kos | 2 |  | 0
43. |  | Priklop ventilatorjev, sobnih termostatov. | kos | 6 |  | 0
44. |  | Priklop črpalk, tipal, bojlerja. | kos | 9 |  | 0
45. |  | IR senzor stropni 360˚. | kos | 1 |  | 0
46. |  | Zatesnitev prebojev skozi zunanje stene - preboji morajo biti zrakotesni. | kpl | 7 |  | 0
47. |  | Priklop klima enot. | kos | 2 |  | 0
48. |  | Tipka za SOS klic iz WC invalidi + tipka za razrešitev SOS klica pred VW invalidi + signalna svetilka pri vratih WC invalidi. | kos | 1 |  | 0
49. |  | Drobni material. | % | 3% | 0 | 0
50. |  | Odklop in demontaža obstoječe instalacije. | ur | 15 |  | 0
51. |  | Meritve električne instalacije in ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
| III. | RAZDELILNIKI | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
1. |  | MPO sestavljena iz tipske omare tip PL 4 NT,
opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
nameščena na fasadi objekta, opremljena s:
|  | NV varovalčni ločilnik 160A/3, 3x63A | kos | 1
|  | direktni števec delovne energije 400V 85A z limitatorjem | kos | 1
|  | komunikator za števec PLC Landis | kos | 1
|  | tipkalo s konektorjem | kos | 1
|  | prenapetostni odvodnik VGA 280 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake
|  | obročkanje kablov, enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Razdelilnik R-GL (glavni) sestavljen iz podometne omare z enokrilnimi vrati, dim.:800x1200x250mm gl.
opremljen s ključavnico in sledečo opremo:
|  | glavno stikalo NZM 6-100/ZM 100A 3p (Moeller) | kos | 1
|  | podnožje z varovalnimi elementi Tytan II 63 3p | kos | 3
|  | digitalni števec za delovno energijo 400V, 85A | kos | 2
|  | zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/40/0,3 | kos | 1
|  | instalacijski odklopnik 1p, 6,10,16A | kos | 21
|  | instalacijski odklopnik 3p, 50,35,25,16,20A | kos | 5
|  | kontaktor IK 21 230V | kos | 1
|  | stikalo preklopno 1-0-2 16A | kos | 1
|  | stopniški avtomat | kos | 1
|  | prenapetostna zaščita PHZ I+II V3+1/275/12,5 | kos | 4
|  | fotorele | kos | 1
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Razdelilnik R-V.P. (večnamenski prostor) tipske podometne omare 72 modulov, opremljen s:
|  | glavno stikalo SV 363, 63A 3p | kos | 1
|  | zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4/63/0,3A | kos | 1
|  | instalacijski odklopniki Etimat 3p /16,10,A | kos | 2
|  | instalacijski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 27
|  | kombinirano zaščitno stikalo KZS30mA/16A | kos | 1
|  | impulzni rele | kos | 2
|  | stikalo grebenasto 230V, 16A na vratih omare | kos | 3
|  | fotorele | kos | 1
|  | kontaktor IK 21 230V | kos | 1
|  | stikalo preklopno 1-0-2 16A | kos | 1
|  | prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Razdelilnik R-KS (krajevna skupnost) tipske podometne omare 36 modulov, opremljenn s sledečo opremo:
|  | glavno stikalo SV 340, 40A 3p | kos | 1
|  | zaščito stikalo na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1
|  | instalacijski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 10
|  | prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Razdelilnik R-N (nadsrtropje) tipske podometne omare 54 modulov, opremljen s sledečo opremo:
|  | glavno stikalo SV 340, 40A 3p | kos | 1
|  | zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1
|  | instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 25
|  | impulzni rele | kos | 2
|  | prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Razdelilnik R-EP (energetski prostor) sestavljen iz kovinske nadometne omare dim.: 600x800x250 opremljen s sledečo opremo:
|  | glavno stikalo SV 340, 40A 3p | kos | 1
|  | prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
|  | vgradnja avtomatike | kos | 1
|  | instalacijski odklopniki Etimat 3p /16A | kos | 1
|  | instalacijski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 9
|  | kontaktor KNL 12 | kos | 5
|  | signalna svetilka zelene barve | kos | 5
|  | tedenska programska ura | kos | 1
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
7. |  | Razdelilnik R-prireditve je sestavljen iz kovinske podometne omare dim.:700x800x200mm gl. IP44 z dvokrilnimi vrati z 2x ključavnico, opremljen s:
|  | glavnim stikalom MC1 80A 3p 25kA 0,8-1In in 8-14Ik | kos | 1
|  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 80A 4p/30mA 10kA AC | kos | 1
|  | instalacijski odklopnik 1p, 6,10A | kos | 4
|  | instalacijski odklopnik 3p, 16A | kos | 3
|  | instalacijski odklopnik 3p, 32A | kos | 1
|  | instalacijski odklopnik 3p, 25A | kos | 2
|  | vtič.motorska 400V 32A | kos | 3
|  | vtič.motorska 400V 16A | kos | 2
|  | vtič.motorska 230V 16A | kos | 2
|  | vtič 230V, 16A | kos | 2
|  | predal za načrte A4 | kos | 1
|  | prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
1. |  | Ozemljitveni RH1 Rf 30x3,5 mm. | m | 204 |  | 0
2. |  | Strelovodni vodnik AH1 Al fi 8 mm. | m | 150 |  | 0
3. |  | Strešne opore SON za Al vodnik. | kos | 138 |  | 0
4. |  | Zidne opore ZON za Al vodnik. | kos | 72 |  | 0
5. |  | Merilna sponka Rf (HERMI). | kos | 10 |  | 0
6. |  | Razne spojke. | kos | 36 |  | 0
7. |  | Cevna objemka fi 120. | kos | 8 |  | 0
8. |  | Žlebna sponka. | kos | 12 |  | 0
9. |  | Mehanska zaščita VZ l=1.5 (HERMI). | kos | 10 |  | 0
10. |  | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji. | kos | 7 |  | 0
11. |  | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z
|  | zbiralko in spoji | kos | 1 |  | 0
12. |  | Vodnik P/F35mm2 | m | 15 |  | 0
13. |  | Vodnik P/F 16mm2 | m | 125 |  | 0
14. |  | Vodnik P/F 6mm2 | m | 310 |  | 0
15. |  | Objemke 1/2" | kos | 12 |  | 0
16. |  | Objemke 3/4" | kos | 4 |  | 0
17. |  | Spoji na kovinske mase. | kos | 30 |  | 0
18. |  | Drobni material. | % | 3% | 0 | 0
19. |  | Meritve in izpis merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1. |  | TT vtičnica p/o RJ45, kat5. | kos | 30 |  | 0
2. |  | Kabel UTP kat. 5. | m | 980 |  | 0
3. |  | Kabel IY(St)Y 20x2x0,6. | m | 45 |  | 0
4. |  | Plastični instalaciski kanal 80x80mm. | m | 5 |  | 0
5. |  | P.i.c. fi 16. | m | 640 |  | 0
6. |  | Fleksibilna ojačana cev fi 16. | m | 60 |  | 0
7. |  | TT priključna omarica PA20 z delilnikom in prenapetostno zaščito. | kos | 1 |  | 0
8. |  | Komunikacijska omara K.O., ustreza DS 42HE 1970x800x800 mm gl. + podstavek 120 mm, opremljena s sledečo opremo:
|  | podatkovni delilnik 19",1U, 24x RJ 45, kat.6 | kos | 2
|  | telefonski delilnik 19", 1U, 24xRJ45, kat.3 | kos | 1
|  | panel 24xRJ45 kat.5 | kos | 1
|  | povezovalni kabel RJ45 kat.6 | kos | 32
|  | energetski razdelilnik za montažo v komunikac. omaro | kos | 1
|  | ventilatorski sklop s termostatom | kos | 1
|  | svetilka 11W | kos | 1
|  | organizator kablov horizontalni | kos | 3
|  | polica za aktivno opremo | kos | 1
|  | peach kabel dvojni | kos | 2
|  |  | kpl | 1 |  | 0
9. |  | Kabelska polica PK 100 komplet s nosilci, pokrovi, spojnim in veznim materialom. | m | 8 |  | 0
10. |  | Kabelska polica PK 50 visoka komplet s nosilci, pokrovi, spojnim in veznim materialom. | m | 113 |  | 0
11. |  | Drobni material. | % | 3% | 0 | 0
12. |  | Meritve in izpis merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
| VI. | OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
A. |  | Centralna naprava ozvočenja v sestavi:
1. |  |  | kpl | 1 |  | 0
- |  | Ustreza tipu SNO1112 integriran mikser - ojačevalnik 200W, izhodi 1x 100V, vhodi za 2 mikrofona, 4 linijski vhodi (radio, CD, računalnik, brezžični mikrofon), vgradno ohišje 19" priključek AUX za računalnik - spredaj. | kos | 1
- |  | CD/mp-3/USB predvajalnik | kos | 1
- |  | SPM1200 monitorski zvočnik z regulatorjem | kos | 1
- |  | SGM 1020 glasbeni modul za do 20s glasbeni insert za označevanje z glasbo (akustičnim signalom), komplet z napajalnim delom in enoto za daljinski vklop, v samostojnem ohišju. Enota je v samostojnem ohišju 2 HE za rack, na enoti lahko sami posnemete insert za zvonenje, proži se iz zunanjega programskega avtomata. | kos | 1
- |  | Rack ohišje 19" / 8 HE | kos | 1
2. |  | Ustreza tipu SNO1330/A aktivni namizni mikrofon za obvestila, 2,5 m kabla, RJ-45 konektor, v prostoru pri ravnateljici. | kos | 1 |  | 0
3. |  | Zvočni viri šolskega ozvočenja
- |  | SNZ1070/10 - nadometna zvočna omarica 10/5W/100V, bela | kos | 15 |  | 0
- |  | SNA1040T lokalni regulator glasnosti | kos | 7 |  | 0
4. |  | Oprema ozvočenja za večnamenski prostor (telovadnico )
- |  | Dvosistemska zvočna kombinacija 200W/8 Ohm | kos |  |  | 0
- |  | Stenska konzola za zvočne kombinacije | kos |  |  | 0
- |  | Naprava ozvočenja v ohišju 19" | kos |  |  | 0
z UCD100 CD/mp-3 predvajalnikom-pitch control
- |  | Stojalo za mikrofon - žirafa | kos |  |  | 0
- |  | Brezžični ročni mikrofon AKG PW-V -SET, komplet | kpl |  |  | 0
- |  | Set kablov | kpl |  |  | 0
5. |  | Instalacijski materiali in dela
- |  | PPL instalac. kabel 3x0,75 mm2 | m | 350 |  | 0
- |  | PPL instalac. kabel 2x0,75 mm2 | m | 250 |  | 0
- |  | PPL instalac. kabel 2x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
- |  | izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0
- |  | vgradna doza fi 60 - globoka - dobava in vgradnja | kos | 7 |  | 0
- |  | montaža zvočnikov in regulatorjev | kpl | 1 |  | 0
- |  | priklop in zagon opreme na izvedeno instalacijo in montirane zvočnike | kpl | 1 |  | 0
6. |  | P.i.c. fi 40 mm | m | 10 |  | 0
7. |  | P.i.c. fi 16 mm | m | 750 |  | 0
B. |  | Multimedijska oprema učilnic:
1. |  | Ustreza tipu INTERAKTIVNI PROJEKTOR ZA KRATKE RAZDALJE, WXGA LCD videoprojektor 1280 x800 osnovne resolucije, svetilnosti 2500 ANSI lumnov, kontrast 2000:1, življenska doba žarnice 5000 ur, vhodi: 2 x VGA in 1x VGA monitor out, HDMI, compositni video, s-VIDEO, avdio (RCA) in ,avdio mini jack In, Out, USB -A za prezentacije, USB-B za miško, RJ-45 LAN, RS232 kontrolni port, primeren za stensko montažo nad tablo z priloženim posebnim nosilcem, pokrov za menjavo žarnice na zunanjem delu ohišja za hitro zamenjavo, ohišje projektorja v beli barvi, masa 4 kg, varnostni zatič proti kraji. CPAW2519NM | kos |  |  | 0
3. |  | Tabla bela, stenska magnetna 120x240 + tabla zelena 120x120 zelena s črtami 10cm+ tabla - krilo na odpiranje 120x120, zelena, na eno stran črte 10c, na drugo stran karo 10cm, polička, set 6-ih flomastrov, brisalec | kos |  |  | 0
4 |  | Ustreza tipu SMM2010AP- SEA multimedijska stenska priključna doza VGA, HDMI, avdio, vklop/zakasnjen izklop, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V,2x10W/8 Ohm. | kos |  |  | 0
5 |  | PB720W nadometni Hi-Fi zvočnik 20W/8 Ohm, beli, komplet s stensko konzolo. | kos | 10 |  | 0
6. |  | STK-JR Osnovni pisalni set za planske table vsebuje 4 ozka raznobarvna white-board pisala za planerje, mini magnetni brisalec, 4 magnete, cistilni spray. | kpl |  |  | 0
7. |  | Montažni materiali in kabli:
|  | - Specialni VGA kabel C258, | m |  |  | 0
|  | - Video kabel RG-59B/U | m |  |  | 0
|  | - PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m |  |  | 0
|  | - PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 50 |  | 0
|  | - C118 avdio kabel Tasker | m |  |  | 0
|  | - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl |  |  | 0
|  | - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl |  |  | 0
|  | - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl |  |  | 0
|  | - HDMI kabel M/M- 10m | kos |  |  | 0
|  | - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos |  |  | 0
|  | - Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos |  |  | 0
|  | - HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 1,5m | kos |  |  | 0
|  | - rebrasta vgradna cev fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 10 |  | 0
8. |  | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze, montaža table, zagon, nastavitve in programiranje, dokumentacija. | kpl |  |  | 0
C. |  | Multimedijska oprema večnamenskega prostora:
1. |  | Ustreza tipu Full - HD videoprojektor 3500 ANSI Lumnov osn. resolucije 1920x1080, vsi vhodi, popoln daljinec z laser pointerjem. | kos |  |  | 0
2. |  | Stropna konzola za videoprojektor z nastavkom (l = 0,4 -1.5 m). | kos | 1 |  | 0
3. |  | Priključna doza za projektor z avtomatiko za izklop in pogon platna. | kos |  |  | 0
4. |  | Elektro platno 300x240 cm z nosilci za montažo na strop. | kos |  |  | 0
5. |  | Montažni materiali in kabli:
|  | - Specialni VGA kabel C258, | m |  |  | 0
|  | - Video kabel RG-59B/U | m |  |  | 0
|  | - PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m |  |  | 0
|  | - C118 avdio kabel Tasker | m |  |  | 0
|  | - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl |  |  | 0
|  | - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl |  |  | 0
|  | - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl |  |  | 0
|  | - HDMI kabel M/M- 15m z ojačevalnikom | kos |  |  | 0
|  | - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos |  |  | 0
|  | - Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos |  |  | 0
|  | - HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 1,5m | kos |  |  | 0
|  | - rebrasta vgradna cev fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 15 |  | 0
6. |  | Montaža videoprojektorja, elektro platna, zagon, nastavitve in programiranje, dokumentacija. | kpl |  |  | 0
|  | SKUPAJ OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA A+B+C |  |  |  | 0
| VII. | SISTEM ZA PRIKAZOVANJE ČASA | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Oprema za prikazovanje časa (SEA)
1. |  | HMPE700 mmatična ura - programator zvonenja (proži napravo ozvočenja). | kos |  |  | 0
2. |  | 2VME31 dvostranska minutna ura fi 300. | kos |  |  | 0
3. |  | VME-31 enostranska minutna ura fi 300. | kos |  |  | 0
4. |  | PPL instalac. kabel 3x1,5 mm2. | m |  |  | 0
5. |  | P.i.c. fi16. | m | 230 |  | 0
|  | SKUPAJ SISTEM ZA PRIKAZOVANJE ČASA |  |  |  | 0
| VIII. | NN PRIKLJUČEK | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1. |  | Dobava in polaganje cevi fi 63mm v fasado objekta. | m | 7 |  | 0
2. |  | Priprava obstoječe zidne konzole na vpetje dodatnega zračnega kabla 4x70mm2 Al. | kpl | 2 |  | 0
3. |  | Dobava in polaganje kabla X00/0-A 4x70+71,5mm2. | m | 58 |  | 0
4. |  | Priklop kabla 4x70mm2 Al na obstoječi TP Skrilje ter novi MPO. | kpl | 2 |  | 0
5. |  | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al. | kpl | 2 |  | 0
6. |  | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik. | ur | 4 |  | 0
7. |  | Drobni material. | % | 2% | 0 | 0
8. |  | Priprava materiala in dela ter manipulativni stroški. | % | 3% | 0 | 0
9. |  | Meritve električnih veličin na NN priključnem kablu. | kpl | 1% | 0 | 0
10. |  | Stroški nadzora elektrodistribucije. | ur | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| IX. | IZDELAVA PID | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
1. |  | Izdelava podlog za PID. | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Izdelava projekta PID. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ IZDELAVA PID PROJEKTA |  |  |  | 0