## List1
POPIS MATERIALA IN DEL ZA JAVNO RAZSVETLJAVO
PARKIRIŠČE OB STAVBI 3 OŠ V AJDOVŠČINI
R E K A P I T U L A C I J A
Javna Razsvetljava (JR)
A | GRADBENA DELA ZA JR
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR
S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV)
| Javna razsvetljava (JR) | merska enota | količina | cena | vsota
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
A. | GRADBENA DELA za CR
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m1 | 31 | 35.9 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom granulacije 0-4mm v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja (zelenica) | m1 | 15 | 34.7 | 0
3. | Rušenje asfalta z odvozom na deponijo do 10km | m2 | 4 | 6.5 | 0
4 | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave višine 8m, dim. 700x700x1500 mm z betonom C 25/30, armaturo, podložnim betonom,postavitvijo cevi za drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 80 mm | kos | 2 | 189 | 0
5. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška f 60 cm, z betonom C 25/30,, litoželeznim pokrovom za lahki promet 600mm, z napisom ELEKTRIKA | kos | 2 | 180 | 0
6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 3 | 32 | 96
7. | Stigmaflex cev, dobava in montaža
| - f 63 mm | m1 | 5 | 13.5 | 0
8. | Asfaltiranje v debelini 6cm po končanih delih | m2 | 4 | 22 | 0
9. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 300 | 0
S | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA CR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za CR
ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1 | Kabel NAYY-J položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x16+2,5 mm2 | m1 | 61 | 3.1 | 0
2 | Kabel NYY, NYY-J položen v kabelsko kanalizacijo, kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x2,5 mm2 | m1 | 16 | 2.1 | 0
3 | Izdelava kabelske spojke DPZ 70/35 za povezavo na obstoječi JR kabel NAYY-J 16 mm2 na betonskem stebru h=9m | kpl | 1 | 60 | 0
6. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 6 | 3.1 | 0
7. | Segmentni vroče cinkan in obarvan steber, h=8 m od tal, d=102/159 mm, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole z natičnim mestom d =102 mm, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in C vetrovni coni, kot na primer: DISANO 1417 koda 4267300 grafitne barve | kos | 2 | 1042 | 0
8. | Asimetrična LED svetilka (SV-01)
- ohišje iz tlačno litega aluminija,
- kaljeno zaščitno steklo odporno na udarce in temperaturne sprememebe, debeline 4 mm.
Svetilka je opremljena s:
- polprevodniška predstikalna naprava s:
- sistemom za kontrolo temperture
- pretikalom za stabilitacijo stalnega toka (CC)
- dodotno prenapetostno zaščito
- hitrim spojnikom stopnje zaščite IP67
- ventilom za prezračevanje sistema
LED optika: iz visoko odpornega PMMA na temepraturo in UV
LED tehnologija: 50.000 h na 70% L70B20, 3.000 K, CRI > 70
Koristen svetlobni tok.: 9.643lm
Priključna moč: 101,1 W
Optika: asimetrična 50°
samodejna redukcija svetlobnega toka!
Fotobiotična ogroženost: po standardu EN 62471
| kot naprimer: DISANO 3279 MINI STELVIO 48 LED | kos | 4 | 530 | 0
9. | Tipska konzola za montažo dveh svetilk, z natikalnim mestom d=60 mm, pod kotom 180°
- dolžina 1.200 mm (600+600 mm od centra stebra)
- za natik na drog d =102 mm
- obarvana v grafitno barvo
| kot na primer DISANO ACC 291, koda 99144400 grafitne barve | kos | 2 | 151 | 0
10 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m1 | 53 | 3.1 | 0
11. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 4 | 15 | 0
12. | Mehanska zaščita kabla na betonskem stebru v rf izvedbi l=2,5m | kpl | 1 | 25 | 0
13. | Svetlobnotehnične in ostale meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 | 90 | 0
14. | PID | kos | 1 | 130 | 0
15. | Drobni material | kpl | 1 | 250 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA CR |  |  |  | 0

## List3
Asimetrična LED svetilka,