# POPIS materiala in del

## vODOINSTALACIJA

### ZUNANJI RAZVOD Z MERITVAMI

- Cev iz nodularne litine za vodovod antikorozijsko zaščitena, znotraj cementirane DN 100/PN16 , skupaj s fazonskimi kosi (1m cevi je enakovredno enemu fazonu), spojnim in tesnilnim materialom.

		m'					48

- Priklop na obstoječi javni vodovod NL DN100, skupaj z vgraditvijo MULTI JOIN ''T'' kosa DN100/100, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.

		komplet					1

- ''EU'' fazonski kos za vodovode  DN100/PN16, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.

		kos					3

- ''FF'' fazonski kos za vodovode opremljen z ušesi za sidranje v betonsko steno DN100/PN16, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.

		kos					2

- Prirobnični zasun DN100/PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.

		kos					2

- Prirobnični ''Y'' čistilni kos DN100/PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.

		kos					1

- Prirobnični ''T'' kos DN100/50; PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.

		kos					1

- Prirobnični nepovratni RETO STOP ventil DN100/PN16, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.

		kos					1

- ''EU'' fazonski kos za vodovode DN100/PN16, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.

		kos					2

- Litoželezni prirobnični redukcijski kos DN100/DN50, PN16, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.

		kos					2

- Horizontalni kombiniran vodomer PN16; DN50 za Tmax= 50°C, qv,n=15 m3/h; qv,max= 30 m3/h komplet z impulznim dajalnikom in tipskim sistemom za daljinsko odčitavanje po navodilih upravljalca vodovoda. Opremo se dobavi skupaj s protiprirobnicami, podaljškom za umiritev toka, montažno demontažnim kosom ter spojnim in tesnilnim materialom.

		kos					1

- Po naročilu izdelan jeklen prirobnični redukcijski kos za redukcijo iz DN50 na jekleno navojno cev DN20. Cev ima na koncu izdelanim zunanjim navoj R3/4 za privitje krogličnega ventila DN20. Redukcijski kos se dobavi skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. 

		komplet					1

- Kroglični ventil s teflonskim tesnjenjem DN20/PN 16 komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter čepom.

		kos					1

- X kos, prirobnica DN100/R3'' PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.

		kos					1

- Obveščanjem potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, praznjenje, čiščenje in ponovno odpiranje ter odzračevanje vodovodnega sistema.

		komplet					1

- Tlačni preizkus s hladno vodo p = 12bar komplet z izdelavo zapisnika.
	
		komplet					1

- Pripravljalna dela, zarisovanje, izpiranje instalacije in zaključna dela.

		6% od predračunske vrednosti

- Transportni in manipulativni stroški.

		4% od predračunske vrednosti

- Dezinfekcija razvoda s strani pooblaščene organizacije.

		komplet					1

- Izdelava PID projekta.

		2%	investicijske vrednosti

- Posnetek zunanje trase in vnos v kataster.

		komplet					1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ SIT

OPOMBA:

- V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

- Gradbena dela potrebna za izvedbo priključka so popisana v projektu arhitekture.

### NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA TER POŽARNA ZAŠČITA

- Pocinkane plastificirane navojne cevi izdelane po DIN 2440, vodene v tlaku skupaj s fazonskimi kosi premazanimi z ibitolom in povite z dekorodol trakom, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN 80				m'	18

- Pocinkane navojne cevi izdelane po DIN 2440, komplet s fazonskimi kosi, izolirane s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (<0,04W/m·K), debeline 13 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN 65				m'	60
	DN 50				m'	60

- Pocinkane navojne cevi izdelane po DIN 2440 komplet s fazonskimi kosi, izolirane s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (<0,04W/m·K), debeline 6 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN 25				m'	120
	DN 20				m'	126
	DN 15				m'	378

- Pocinkane navojne cevi za cirkulacijo tople sanitarne vode izdelane po DIN 2440, komplet s fazonskimi kosi, izolirane s toplotno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume, z zaprto celično strukturo (<0,04W/m·K) debeline 9 mm (ustreza izolacija Armaflex ITS), skupaj s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN 15				m'	114

- Troslojne odtočne nizkošumne cevi za horizontalno in vertikalno kanalizacijo, spoj tesnjen z gumijastimi "O" tesnili, komplet z odcepi, koleni 90, 45, 30°  in redukcijami kosi. V obračunu se upošteva vsak fazonski kos je enakovreden 1m cevi.

	 32				m' 	126
	 50				m' 	129
	 75				m' 	42
	 110				m' 	102

- Čistilni fazonski kos za troslojne odtočne kanalizacijske vertikale, opremljen z revizijsko odprtino z navojnim pokrovom, skupaj s tesnilnim materialom ter RF pokrivno ploščico dim 25x15cm komplet z montažnim materialom za pritrditev na steno.

	 75			komplet		2
	 110			komplet 	4

- Strešna zaščitna kapa za odduh kanalizacije, skupaj s strešno obrobo ter montažnim in tesnilnim materialom

	50				kos	2
	75				kos	1
	110				kos	4

- Talni sifon, prehodni z nastavljivim vtokom, kromirano rešetko, vtokom 50 mm, iztokom 56/50 mm, vtočnim lijakom iz PP, vgradnjo zaščito ter prirobnico s priključno folijo za privitje. Ustreza izdelek Geberit. 

	kos					14

- Medeninasti podometni sedežni ventil za sanitarno vodo PN10 skupaj s tesnilnim materialom.

	DN15				kos	25
	DN20				kos	7

- Pločevinast. emajliran umivalnik bele barve, vel. 60 cm komplet s plastičnim sifonom DN 25, zidnimi konzolami ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	komplet					2

- Zidna pipa-iztočna armatura DN15 G 1/2" opremljena z nastavkom za gibko cev komplet s tesnilnim materialom.

	kos					2

- Zidna pipa-iztočna armatura DN20/ G 3/4" opremljena z nastavkom za gibko cev komplet s tesnilnim materialom.

	kos					5

- Fajančevinast umivalnik bele barve vel. 60 cm, komplet s kratko nogo in montažnim materialom.

 	komplet					10

- Stenski vgradni sifon za umivalnik komplet z belo pokrivno ploščo, 182x335 mm, priključnim kolenom  40, belo priključno matico DN32, odtokom 50 in tesnilnim materialom.

 	komplet					10

- Kromirana stoječa mešalna baterija-enoročna, za montažo na umivalnik, komplet s kromiranima kotnima ventilom DN 15 s filtrom, povezovalnima cevkama DN10, tesnilnim, priključnim ter montažnim materialom. 

	komplet					10

- Ogledalo iz brušenega ali patentnega stekla 50x51x13, komplet s ponikalnimi držali in pritrdilnim materialom. 

	komplet					10

- Plastični ročni dozator za tekoče milo ali razkužilo, komplet s pritrdilnim materialom..

	kos					10

- Plastična zidna omarica za brisače (nestončno navitje), komplet s pritrdilnim materialom..

	kos					10

- Fajančevinasta WC školjka za montažo na zid, s sedežno desko in pokrovom iz plastične mase, komplet s pritrdilnim materialom in garnituro manšet. 

	kos					8

- Vgradnji WC kotliček 6-9 litrov, z aktiviranjem od spredaj, globine 12,5 cm, za obzidavo 2-9 cm, komplet s kotnim ventilom, PO izplakovalno cevjo z izolacijo proti rosenju, pritrdilnim materialom ter dodatnim priborom: aktivirno tipko in garnituro manšet.

	komplet					8

- Držalo za toaletni papir iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom.

	kos					8

- Stensko držala za metlico in metlica za WC, komplet s pritrdilnim materialom.. 

	kos					8

- Obešalo iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom.. 

	kos					8

- Koš za smeti izdelan iz inox pločevine. 

	kos					4

- Kombiniran bojler horizontalne izvedbe V=100 litrov; 220V/50Hz; Pel=1,5 kW, komplet s fleksibilnima priključnima cevkama, podometnima ventiloma DN15, nepovratnim ventilom DN15,  in varnostnim ventilom DN15; ps,n = 6 bar, ter pritrdilnim in tesnilnim materialom

	kos					1

- Kombiniran bojler vertikalne izvedbe V=120 litrov; opremljen s spiralnim toplovodnim grelnikom sanitarne vode ter električnim grelnikom 380V/50Hz; Pel=4 kW, 220V/50Hz, komplet z montažnim in tesnilnim materialom

	kos					1

- Varnostni ventil na vzmet za sisteme s sanitarno vodo DN15 ,ps,n=6 bar, skupaj s priključnim in tesnilnim materialom. 

	kos					1

- Zaprta ekspanzijska posoda membranskega tipa za sanitarno vodo, V = 12 litrov, s predtlakom 4 bar. Posodo se dobavi skupaj s priključnim in tesnilnim materialom.

	kos					1

- Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo NP10, temperaturno območje od –10 do 110°C, maksimalnim pretokom 0,5 lit/s, maksimalno tlačno višino 125 mbar, enofaznim el. motorjem z zašito pred blokiranjem, z ohišjem iz medenine, navojni priključki DN15, vgrajenim zapornim krogličnim in protipovratnim ventilom ter časovnim programatorjem.
Črpalko se dobavi skupaj holandec DN15 ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Plastični sifon za enojno korito skupaj z odtočnim kolenom protitočne izvedbe 50, navojno matico za privitje vtočnega ventila G 1½", vključno s kromiranim vtočnim ventilom s tesnilom.

	kos 					5

- Plastični sifon za dvojno korito skupaj z odtočnim kolenom protitočne izvedbe 50, podaljševalno cevjo z dvema odcepoma, navojnima maticama za privitje vtočnih ventilov G 1½", vključno s kromiranima vtočnima ventiloma in tesnili.

	kos 					2

- Kromirana zidna, enoročna mešalna baterija s prho za pomivalna korita, komplet s tesnilnim, priključnim ter montažnim materialom. 

	komplet					5

- Kromirana zidna, enoročna mešalna baterija za pomivalna korita z dolgo iztočno cevko, komplet s tesnilnim, priključnim ter montažnim materialom. 

	komplet					3

- Kromirana armatura za pomivalne stroje DN15 z navojnim nastavkom DN20, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. 

	kos					2

- Stenski sifon za pralne ali pomivalne stroje 50 komplet s kromirano rozeto in nastavkom za cev 23 skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.

     	kos					2

- Vgradni set za montažo IR krmiljenja za izplakovanje pisoarjev s PO vgradim ohišjem z zapornim ventilom, priključkom za vodovodno cev DN15 in splakovalno cev 32 mm, ter dodatno opremo:
- PO splakovalno cevjo 32 mm,
- PE dotočno garnituro s tesnilom 32/35 mm.

		komplet					4

- IR krmilnik s ploščo iz nerjaveče pločevine, transformatorjem 220/24V, krmilnim in sprejemnim delom, magnetnim ventilom, pritrdilnim okvirjem in vijaki.

	komplet					4

- Trokadera sestavljenega iz:
-  	keramične školjke kvalitete 1A s spodnjim iztokom,
-  	medeninaste kromirane enoročne zidne mešalne baterije z gibljivim iztokom,
-  	izpirača s podometnim ventilom, RF rozeto ter izplakovalno podometno cevjo,
komplet z montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Pločevinasto znotraj belo emajlirano ali plastično tuš korito dim. 90 x 90 cm, komplet s sifonom ter tesnilnim in montažnim materialom.

	 kos					5

- Pločevinasto znotraj belo emajlirano ali plastično tuš korito ¼ krožno dim. 80 cm komplet s sifonom ter tesnilnim in montažnim materialom. 

	kos					1

- Dobava in montaža kromirane, podometne, pit-stop baterije z aktiviranjem na pritisk in mehanskim časovnim izklopom, namenjene za tuš korita, opremljene z enoročnim mešalom tople in hladne vode, pršno glavo ter podometno povezovalno cevko DN 15, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	kos					8

- Držalo za milo komplet s pritrdilnim materialom.

	kos					6

- Kroglični ventil, navojni s teflonskim tesnilom PN16 skupaj s priključnim in tesnilnim materialom.

	DN15				kos	2	
	DN20				kos	1
	DN25				kos	3
	DN50				kos	2

- Kroglični ventil, navojni s teflonskim tesnilom PN16 opremljen z nastavkom za gibko cev skupaj s priključnim in tesnilnim materialom.

	DN20				kos	2

- Kroglični ventil, navojni s teflonskim tesnilom PN16 opremljen z izpustno pipico in nastavkom za gibko cev skupaj s priključnim in tesnilnim materialom.

	DN25				kos	1

- Medeninasti nepovratni ventil z vzmetjo, navojni NP16/DN20, skupaj s tesnilnim materialom.

	kos					2

- Bakrena cev, oblike in mere po DIN1876 za odvod kondenzata od konvektorjev 22x1, skupaj s pritrdilnim, priključnim in tesnilnim materialom.

	m'					18

- Prehodna spojka-manšeta 22/za navezavo odvoda kondenzata iz konvektorjev na kanalizacijski sistem, skupaj s tesnilnim materialom.

	kos					4

- Cevni PVC sifon 32 za odvod kondenzata iz konvektorjev, skupaj s tesnilnim materialom.

	kos					13

- Zidni sifon za klimatsko napravo, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. 

		kos					4

- Podometna RF omarica dim. 500x500x250, namenjena za vgradnjo odštevalnega vodomerja, opremljena z vratci z napisom ODŠTEVALNI VODOMER-PROSTOVOLJCI ter ključavnico na izvijač, skupaj z montažnim materialom.

	komplet					1

- Hišni vodomer; qmax = 5 m3/h, DN 120, NP 10 BAR - mokri mehanizem skupno s privijalom, ''Y'' čistilnim kosom z mrežico proti pesku, podaljševalnim kosom, krogličnim ventilom DN20, krogličnim ventilom DN20 z izpustno pipo, holandcem DN20/R3/4'' ter tesnilnim in montažnim materialom.

	komplet					1

- Navijalni kolut z avtomatskim navijalec za gibko cev DN15; L=15m, skupaj s priključno gibko cevko DN15; L=0,5m z ventilom DN15 za priklop na vodovodni sistem, namenjen za polnjenje gasilskih vozil s hladno vodo tmax=20°C, komplet z nosilno konstrukcijo gibko cevjo L=15m ter montažnim materialom. Kot npr. proizvod Nederman.

	komplet 				2

- Tipska vrtljiva pralna roka za pranje vozil, skupaj s priključno armaturo DN15 in gibko cevjo za priklop na vodovodni sistem, pralno cevjo dolžine 10m, opremljeno s spojko za montažo pralnih nastavkov ter komplet z montažnim materialom.

	komplet 				1

- Visokotlačni baromat za pranje pod pritiskom s sledečimi karakteristikami: 380V/50Hz; Pel=6,4kW; pretok vode 450-900 l/h; delovni pritisk: 3-18 bar; tmax= 155-80 °C; dim: (DxŠxV): 1330x750x1060; 156kg, opremljen s posodo za 20 lit skupaj s PVC sesalno cevko, krogličnim ventilom DN20 ter gibko cevjo 32/ PN10 za priklop na vodovodni sistem ter montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Gibka cev 32/ PN25 za visokotlačno vodo tmax=155°C; pmax=18bar, dolžine 50cm, opremljena s navojnima priključkoma R3/4'', komplet z montažnim in tesnilnim materialom.

	kos					1

- Podometna EURO hidrantna omarica dim:74x84x25cm opremljena s:
	-priključnim ventilom 2'' MS
	-gibljivim priključkom 2'' MS
	-kolutom s cevjo 30m DN25
	-euro ročnikom DN25/6,
	komplet z montažnim tesnilnim materialom.

	komplet					2

- Priključni-kotni MS ventil DN50/R 2'' opremljen s ''C'' tlačno spojko– 52 za priključitev tlačne gasilne cevi 52, komplet s tesnilnim materialom.

	kos					1

- Ročni gasilni aparat na prah (6 kg), tip EGS-6, komplet z nosilcem ter nalepko z navodili v slovenskem jeziku.

	kos					12

- Pregled in žigosanje gasilnih aparatov in hidrantov s strani pooblaščene organizacije.

	kos 					14

- Tlačni preizkus s hladno vodo p = 12bar komplet z izdelavo zapisnika.

	komplet					1

- Pripravljalna dela, zarisovanje, izpiranje instalacije in zaključna dela.

	6% od predračunske vrednosti

- Transportni in manipulativni stroški.

	4% od predračunske vrednosti

- Dezinfekcija razvoda s strani pooblaščene organizacije, skupaj z opozarjanjem o zaprtju vodovoda.

	komplet				1

- Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

- Projektantski nadzor.

	ur					20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ SIT

OPOMBA:

- V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme.

- Pomožna gradbena dela se obračunajo posebej.

- Odduhi vertikalnih odvodov s strešno obrobo so zajeti v projektu arhitekture.

- Gasilne aparate se naroči in razporedi glede na izdelan požarnovarnostni elaborat.

## KOMPRIMIRAN ZRAK

- Srednjetežka navojna, brezšivna cev oblike in mere po DIN2041, komplet s fazonskimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, čepi), nosilnim, obešalnim materialom ter s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim  materialom.

	DN50				m'	24
	DN40				m'	18
	DN32				m'	18
	DN25				m'	36
	DN20				m'	18
	DN15				m'	96

- Ciklonski odvajalnik kondenzata za komprimiran zrak, DN80/ PN16; qv= 10000 lit/min, skupaj s holendri ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.

	komplet					3

- Filter za komprimiran zrak DN25/NP16; qv= 1000 lit/min, skupaj z grobim filtrirnim vložkom 3 m in pipico za ročni izpust kondenza ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Filter za komprimiran zrak DN25/NP16; qv= 1000 lit/min, skupaj z srednjim filtrirnim vložkom 0,1 m in pipico za ročni izpust kondenza ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Izdelava prebojev razvoda komprimiranega zraka skozi gradbeno konstrukcijo,
sestavljenega iz: 
- jeklene cevi dolžine 0,3-0,5m,
- bitumizirane vrvi,
- trajnoelastilčnega kita

	preboj DN15 (DN 32)		 kos	8 
	preboj DN20 (DN 50)		 kos	1 
	preboj DN50 (DN 50)		 kos	3

- Batni kompresor, gnan preko jermenice, kapacitete  qv=840 l/min; pMAX=11 bar, 380/50Hz; Pel=5,5 kW, n=1400min-1, opremljen z recipientom V=270lit, tlačnim stikalom, ter varnostnim ventilom za kom.zrak na vzmet DN20; ps,n=16bar, komplet s povezovalnim ter tesnilnim materialom za priključitev na razvod.

	komplet				1

- Krogelni, navojni ventil za komprimiran zrak PN16 skupaj s tesnilnim materialom.

	DN 15				kos	2
	DN 25				kos	2

- Tipska odvzemna grupa za pripravo komprimiranega zraka sestavljena iz naoljevalnika, filtra z izpustno pipico ter ventila s hitro RF spojko skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.

		komplet					20

- Nadometna RF omarica dim. 500x500x250, namenjena za vgradnjo tipske odvzemne grupe za komprimiran zrak opremljena z vratci z napisom KOMPRIMIRAN ZRAK ter ključavnico na izvijač, skupaj z montažnim materialom.

	komplet					2

- Gibka armirana cev za komprimiran zrak PN16 dolžine 50 cm, opremljena z navojnimi spojkami ter tesnilnim materialom.

 	20/R1/2''			kos	2
		32/R1''			kos	2

- Navijalni kolut z avtomatskim navijalec za gibko cev DN15; L=15m, skupaj s priključno gibko cevko DN15 z ventilom za priklop na sistem za komprimiran zrak, namenjen za polnjenje gasilskih vozil s komprimiranim tehnološkim zrakom p=11bar, komplet z nosilno konstrukcijo ter montažnim materialom. Kot npr. proizvod Nederman.

	komplet 				8

- Visokotlačni kompresor za polnjenje dihalnih aparatov kapacitete 200 lit/min za izhodne tlake pmax=330bar, opremljen s filtrom vstopnega zraka ter kasetnim filtrom z izločevalnikom kondenzata na izhodu, protihrupnim ohišjem, stikalom za preklop izhodnega tlaka med 330/225bar ter priključnim setom za priklop zunanjega polnilnega panela. Kot npr. proizvod ''BAUER''.

	komplet					1

- Tipski polnilni set za poljnejnje dihalnih aparatov opremljen s štirim priključki za polnjene jeklenk za tlake 200/300bar, opremljen z varnostnim ventilom, krmilnim tlačnim stikalom (over switch) ter montažnim materialom. Kot npr. proizvod ''BAUER''.

	komplet					1

- Gibka armirana cev za komprimiran zrak 16/R1/4'' PN350 dolžine 50 cm, opremljena z navojnimi spojkami ter tesnilnim materialom.

 	kos					1

- Kroglični navojni ventil za komprikiran zrak 16/R1/4'' PN350, skupaj s tesnilnim materialom.

	kos					3

- Precizna RF cev za komprimiran zrak 12x1,5 izdelana v skladu s tolerančnim razredom T 1, DIN2462, skupaj z kompresijskimi navojnimi spojkami  12/R1/4 montažnim in tesnilnim materialom.

	m'					6

- Nosilni in pritrdilni material za fiksiranje razvoda komprimiranega zraka, skupaj z drobni montažnim materialom.

		kg					70

- Pleskanje cevovodov, armatur, posod, konzol z modro sintetično barvo.

	kg					3

- Manometer z območjem 0-16 bar s krogličnim ventilom DN 10, NP 16

	kos					1

- Pregled in kontrola zvarov, po potrebi rentgeniziranje (do 30%)

	komplet					1

- Tlačni preizkus razvoda za komprimiran z zrakom zrak p=16 bar ter izdelavo zapisnika.

		komplet					1

- Tlačni preizkus visokotlačnega pd=300 bar cevovoda z vodnim tlakom 450bar skupaj z izdelavo zapisnika.

		komplet					1

- El priklop ter zagon kompresorjev z nastavitvami parametrov delovanja in izdelavo zapisnika.

	komplet					2

- Napisna ploščice za označevanje naprav ter cevovodov.

	kos					20

- Transportni stroški, manipulativni stroški.

	4% od predračunske vrednosti

- Pripravljalna in zaključna dela, preizkus obratovanja, navodila za obratovanje.

	3% od predračunske vrednosti

- Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

- Projektantski nadzor.

	ur					8
________________________________________________________________________

SKUPAJ SIT

OPOMBA:

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

## OGREVANJE

- Pločevinasti ploščati radiatorji s toplotno oddajo normirano po DIN 4703, za nazivni tlak NP 6 in temperaturo vode do 110°C izvedba z:
	- vgrajenim ventilom za montažo termostatske glave,
	- spodnjimi priključki ter vgrajeno povezovalno cevko do ventila.

Radiatorje se dobavi popleskane s temperaturno obstojno belo barvo zaščitene z lepenko, ter opremljene z: dvopotnimi kotnimi ventili za dvocevne sisteme, čepi, odzračevalnimi ventili 3/8", termostatsko glavo, zidnimi konzolami ter tesnilnim, montažnim in priključnim materialom za bakrene cevi. Montaža radiatorjev vključuje tudi demontažo in ponovno montažo po pleskanju zidu, z obnovitvijo tesnil.

	a) dvoploščni (tip/višina [mm]/dolžin[mm]): 

	22/600/1400			kos	1
	22/900/400			kos	2
	22/900/500			kos	1
	20/900/700			kos	1
	
	b) enoploščni (tip/višina [mm]/dolžin[mm]): 

	10/600/500			kos	2
	10/900/400			kos	2
	10/900/500			kos	1
	11/600/400			kos	1
	10/600/500			kos	1
	11/600/800			kos	1
	11/600/900			kos	1
	11/600/1400			kos	2
	11/900/400			kos	1
	11/900/500			kos	1

- Radiatorski termostatski ravni ventil PN6, T=110 °C, skupaj s termostatsko glavo ter tesnilnim in priključnim materialom za bakrene cevi.

	DN10				kos	17

- Radiatorsko ravno zapiralo NP6, T=110 °C komplet s tesnilnim in priključnim materialom za bakrene cevi.

	DN10				kos	17

- Plastična rozeta bele barve za montažo na ogrevalne cevi.

	kos					42

- Pločevinasti radiatorji za nazivni tlak NP 6 in temperaturo vode do 110°C. Radiatorje se dobavi popleskane s temperaturno obstojno belo barvo, zaščitene z lepenko ter skupaj s čepi, odzračevalnimi ventili 3/8", termostatsko glavo, zidnimi konzolami ter tesnilnim in montažnim materialom. Montaža radiatorjev vključuje tudi demontažo in ponovno montažo po pleskanju zidu, z obnovitvijo tesnil.

	a) dvoploščni (tip/višina [mm]/dolžin[mm]): 

	22/600/500			kos	3
	22/900/400			kos	1
	22/900/900			kos	1
	22/900/500			kos	1

	b) enoploščni (tip/višina [mm]/dolžin[mm]): 

	10/600/500			kos	1
	11/600/400			kos	1
	11/900/400			kos	4
	11/900/500			kos	4
	11/900/800			kos	1

- Jeklena cev, oblike in mere po DIN2440, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena. Cevi se dobav komplet z varilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi.

	DN10				m'	222
	DN15				m'	18
	DN20				m'	288
	DN25				m'	54
	DN32				m'	90
	DN50				m'	18
	DN65				m'	18

- Toplotna izolacija (cevaki) izdelana iz ekspandiranega polietilena (<0,038 W/m·K), obstojna na temperature od –20 do 105°C, skupaj s pripadajočim temperaturno obstojnim lepilom. Kot npr. proizvod Armstrong tip: Accotube HS.

	76/s= 20 mm			m'	18
	63/s= 20 mm			m'	18
	42/s= 20 mm			m'	90
	35/s= 13 mm			m'	54
	28/s= 13 mm			m'	288
	22/s= 13 mm			m'	18

- Bakrene ali aluplast predizolirane cevi za vodenje v tlaku, izdelane po DIN1786, dobavljene v kolutih komplet z zaščitno narebreno cevjo ter spojnim in pritrdilnim materialom.

	12x1				m'	240

- Tipski razdelilnik in kolektor DN25/PN6 za ogrevalne sisteme z vodenjem predizoliranih bakrenih  ali cevi v tlaku, skupaj z montažnim in priključnim materialom. Razdelilec je opremljen z:
- izpustni, polnilni in odzračevalni sklopom				
- regulacijskim poševnosedežnim ventilom 				
- krogličnim zapornim ventilom					
- vmesniki za pritrditev Cu razvodnih cevi na razdelileca		

	DN25/ 8x2 priključkov 12x1	komplet		1
	DN25/ 5x2 priključkov 12x1	komplet		1
	DN20/ 3x2 priključkov 12x1	komplet		1

- Kroglični navojni ventil, s teflonskim tesnenjem PN6, Tmax=110°C, komplet s tesnilnim materialom. 

	DN20				kos	5
	DN25				kos	4
	DN32				kos	4
	DN65				kos	4

- Poševnosedežni navojni, regulacijski ventil PN6, Tmax=110°C za tlačno uravnoteženje cevovoda, komplet s tesnilnim materialom.

	DN20				kos	5
	DN25				kos	4
	DN32				kos	2
	DN50				kos	1

- Avtomatski odzračevalni lonček za ogrevanje, skupaj s tesnilnim materialom.

	kos					13

- Industrijski toplozračni konvektor - kalorifer za montažo na steno, opremljen z dvorednim grelnim registrom (voda-zrak) Qg,min=5kW (80/60°C), enohitrostnim ventilatorjem 380V/50Hz; Pel=50W; 900min-1, skupaj z zidno konzolo za montažo na steno, drobnim montažnim materialom ter priključnim materialom: 
   -  poševnosedžni regulacijski ventil  DN32		kos	1
   -  kroglični ventil DN32				kos	1
   -  odzračevalni lonček				kos	1

	komplet					2

- Industrijski toplozračni konvektor - kalorifer za montažo na steno, opremljen z dvorednim grelnim registrom (voda-zrak) Qg,min=9kW (80/60°C), enohitrostnim ventilatorjem 380V/50Hz; Pel=70W; 900min-1, skupaj z zidno konzolo za montažo na steno, drobnim montažnim materialom ter priključnim materialom: 
   -  poševnosedžni regulacijski ventil  DN32		kos	1
   -  kroglični ventil DN32				kos	1
   -  odzračevalni lonček				kos	1

	komplet					3

- Enohitrostna, conska, stikalna omarica za priključitev do treh industrijskih kaloriferja 380V/50Hz skupne moči do 500kW ter conskega prostorskega termostata, opremljena s termično zaščito elektromotorjev. 

	kos					4

- Sobni termostat za industrijske namene za vgradnjo na zid, opremljenega s tedensko programsko uro ter preklopom med znižanim in protizamrzovalnim obratovanjem, komplet s pritrdilnim materialom.  Regulacijsko območje od 15°C do 27°C, max. temperaturna diferenca je 0.1°C. 

	kos					4

- Zaščitno 2x miniziranje po temeljitem čiščenju vseh cevi, posod in armatur.

	m2 					8

- Pleskanje vseh vidnih delov cevi, konzol itd.

	m2 					5

- Izolacija vseh cevovodov v kotlarni, armatur, razdelilcev z mineralno volno in zaščita s plaščem iz Al pločevine, debelina izolacije je enaka debelini cevi oz. max 100mm.

	m2 					40

- Varnostni ventil na vzmet, navojni za toplovodne ogrevalne sisteme PN6; ps,n=3,5bar.

	DN25				kos	1

- Nepovratni ventil, navojni PN6 navojnimi priključki komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN25				kos	2
	DN32				kos	2
	DN50				kos	1

- Zaprta ekspanzijska posoda membranskega tipa s celotnim volumnom V=125 litrov in predtlakom 1,5 bar.

	kos					1

- Lovilnik nesnage, navojni PN6, komplet z jeklenim mrežastim filtrom ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
	
	DN25				kos	2
	DN32				kos	2
	DN50				kos	1
	DN65				kos	1

- Okrogli tekočinski termometer z območjem T=0-120°C za tekočine.

	kos					6

- Odzračevalni lonec V=2 l komplet z odzračevalnimi cevmi in krogličnim ventilom DN10.

	komplet					12

- Izdelava razdelilnika in zbiralnika premera DN100 mm z sledečimi toplovodnimi priključki:
-navojni   DN50	 					kos	1
- navojni  DN32	 					kos	2
- navojni  DN25	 					kos	2
- navojni  DN15 tulak za termometer in manometer	kos 	2
- navojni DN 20 izpustni ventil				kos 	1
- konzole za pritrditev razdelilca 

	komplet				2

- Potopni termostat Pt-100, 0-120°C, z DA pretvornikom montiranim na tipalu, skupaj s tulko ter tesnilnim in priključnim materialom.

	kos					3

- Manometer (0-6bar) komplet z ventilom in vezno cevjo ter tesnilnim materialom.

	kos					4

- Tripotni navojni kroglični ventil PN6 DN50 za preklop dvocevnega konvektorskega razvoda
leto-zima komplet z EM pogonom 220V/50Hz (pMAX=3bar), spojnim ter tesnilnim materialom.

	komplet					2

- Toplovodni ogrevalni kotel; Qn=120kW; priključki DN65; dim:BxLxH=575x1400x1145 mm; z vodno akumulacija 210lit; skupne bruto mase mcel=640 kg; opremljen s pripadajočim gorilnikom "Vitoflame 100" z regulacijsko grupo do 100mbar. 

Kotel je opremljen z:
- priključek za varnostni ventil DN32, 
- priključek za predtok in povratek s protiprirobnicama DN65, 
- polnilno-praznilni priključek 
- priključek za odvod dimnih plinov  180,
- senzorjem temperature vtoka,
- revizijsko in čistilno odprtino,
- priključek za ekspanzijsko posodo DN32
- kotlovsko avtomatiko za regulacijo štirih direktnih krogov, enega kroga za
  pripravo tople sanitarne vode s protilegionelno zaščito, regulacijo cirkulacijske črpalke za toplo
  sanitarno vodo, vremensko vodeno temperaturo kotlovske vode, tedensko programsko uro za
  vsako vejo posebej ter temperaturno zaščito kotla.

Napravo se dobavi komplet z:
- pripadajočim gorilnikom "Vitoflame 100" z regulacijsko grupo do 100mbar. 
- zunanjim temperaturnim tipalom,
- senzorjem temperature povratka,
- senzorjem temperature vtoka,
- navodili za upravljanje v slovenščini,
- shemo plinske proge,
- shemo vezave,
- vsem tesnilni, pritrdilnim in montažnim materialom.
Kot npr. proizvod "Viessman" tip:Vitoplex 200 ali enakovreden
	
	komplet				1

- Obtočna črpalka tip: GHN 25/60-130 (qv=0,98m3/h; H=27kPa) ali enakovredna DN25/NP10; 220V/50Hz; Pel,max=90 W; t =-10÷110°C, skupaj s holendrom ter spojnim in tesnilnim materialom.

	kos					1

- Obtočna črpalka tip: GHN 32/120-180 (qv=3,4 m3/h; H=4kPa) ali enakovredna DN32/NP10; 220V/50Hz; Pel,max=265 W;  t = -10÷110°C, skupaj s holendrom ter spojnim in tesnilnim materialom..

	kos					1

- Obtočna črpalka tip: GHN 25/60-130 (qv=1,16m3/h; H=22kPa) ali enakovredna DN25/NP10; 220V/50Hz; Pel,max=90 W; t =-10 ÷ 110°C, skupaj s holendrom ter spojnim in tesnilnim materialom..

	kos					1

- Obtočna črpalka tip: GHN 25/60-130 (qv=0,8 m3/h; H=28 kPa) ali enakovredna DN25/NP10; 220V/50Hz; Pel,max=90 W; t =-10 ÷ 110°C, skupaj s holendrom ter spojnim in tesnilnim materialom..

	kos					1

- Obtočna črpalka tip: GHN 32/70-180 (qv=1,68 m3/h; H=32,5 kPa) ali enakovredna DN32/NP10; 220V/50Hz; Pel,max=140 W; t =-10 ÷ 110°C, skupaj s holendrom ter spojnim in tesnilnim materialom..

	kos					1

- Toplotni števec – kalorimeter za vertikalno vgradnjo qn=1,0 m3/h (DN15/PN16), tmax= +90°C, skupaj z impulznim enotokovnim merilnikom pretoka, računsko enoto z omrežnim napajanjem ter BUS kartico za daljinski prenos podatkov, dvema temperaturnima tipaloma Pt100 s kablom in tulkami R1/2'', vgradnim kompletom skupaj z ohišjem s tulko za montažo temp.tipala ter dvema krogličnima ventiloma DN25 ter komplet s holendrom drobnim montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Prestrujni ventil na vzmet, navojni DN15/NP6, z nastavljivo skalo, nastavljen na 0,15bar, skupaj montažnim in tesnilnim materialom. Kot npr. proizvod Danfoss tip:AVDO

	kos					1

- Dimnica svetlega premera  180 izdelan iz nerjaveče pločevine izolirana z mineralno volno d= 3 cm,  zaščitena s palščem iz Alum. pločevine, skupaj s fazonskimi kosi, montažnim materialom ter rozeto za priklop na zidan dimnik.

	m'					3

- Izdelava graviranih napisnih ploščic za  označevanje instalirane opreme.

	komplet					1

- Vezalna funkcionalna shema kotlovnice z navodili za uporabo in vzdrževanje naprav za toplovodno ogrevanje vgrajena v okvir in zastekljena.

	komplet					1

- Izpiranje instalacije s hladno vodo in prepihavanje s komprimiranim zrakom. 

	komplet 				1

- Tlačni preizkus omrežja s tlakom hladne vode p = 6 bar ter izdelava zapisnika.

	 komplet 				1

- Pleskanje vidnega dela cevovoda s temperaturno obstojno sintetično barvo

	kg					3

- Transportni stroški, manipulativni stroški

	4% proračunske vrednosti

- Pripravljalna in zaključna dela, polnjenje sistema, odzračevanje sistema, preizkusni zagon, nastavitve izgorevanja z meritvami, navodila za vzdrževanje in obratovanje.

	5% proračunske vrednosti

- El, priklop, zagon in nastavitev kotla, tipal, EM ventilov ter črpalk od strani pooblaščenega serviserja

	komplet					7

- Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

- Projektantski nadzor.

	ur					30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ SIT

OPOMBA:

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

hlajenje

- Hladilni agregat-toplotna črpalka (freon R407/voda) Qh,n=28,7kW; 380V/50Hz; Pel,max=14kW; m=310kg, dimenzij BxLxH=743x1650x1350mm z vgrajenim zračno hlajenim kondenzatorjem (nizkošumna izvedba ventilatorjev) z vgrajeno hidraulično grupo (obtočna črpalka qV,OT=5m3/h; p=41kPa, hranilnik V= 250lit, varnostni ventil, membranska ekspanzijska posoda, grupa za polnjenje in praznjenje sistema), skupaj z antivibracijskim podstavkom.

- Cevni dušilnik vibracij, navojni, DN 50/PN 10, t=5-110°C komplet z vijačnim in tesnilnim materialom.

	kos					2

- Jeklena cev, oblike in mere po DIN2440, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena, izolirana z Armaflex AC parozaporno izolacijo (v gradbeni konstrukciji in nad spuščenim stropom) ter dodatno zaščitene s plaščem iz aluminijaste pločevine (zunanji razvod pri agregatu). Cevi se dobav komplet z varilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom ter cevni loki. Za vidne razvode hladnega glikola se obvezno uporabi izolirane pritrdilne konzole

	DN50				m'	30

- Jeklena cev, oblike in mere po DIN2440, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena, izolirana z Armaflex AC parozaporno izolacijo (v gradbeni konstrukciji in nad spuščenim stropom). Cevi se dobav komplet z varilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom ter cevni loki. Za vidne razvode hladnega glikola se obvezno uporabi izolirane pritrdilne konzole

	DN50				m'	114
	DN40				m'	6
	DN25				m'	12
	DN20				m'	18

- Bakrene cevi za kapilarno lotanje trde, izdelane po DIN1786, dobavljene v palicah komplet s fazonskimi kosi, skupaj z Armaflex AC parozaporno izolacijo  ter spojnim in pritrdilnim materialom.

	42x1,5			m'	54
	35x1,5			m'	18
	28x1,2			m'	30
	22x1,2			m'	96

- Toplotna izolacija (cevaki) izdelana iz ekspandiranega polietilena (<0,038 W/m·K), obstojna na temperature od –20 do 105°C, skupaj s pripadajočim temperaturno obstojnim lepilom. Kot npr. proizvod Armstrong tip: Armaflex AC.

	63/s= 20 mm			m'	144
	48/s= 20 mm			m'	6
	42/s= 20 mm			m'	54
	35/s= 13 mm			m'	30
	28/s= 13 mm			m'	48
	22/s= 13 mm			m'	96

- Prehodne spojke jeklo baker za navezavo dvižnih vodov iz kotlarne na radiatorski razvod, skupaj s spojnim materialom.

	DN40/42x1,5 			kos	4
	DN25/428x1,5 		kos	4
	DN20/22x1	 		kos	6

- Odzračevalna posoda V=2 litra, skupaj z odzračevalnim vodom DN10 in krogličnim ventilom DN10/PN6, komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom.

	komplet					2

- Kroglični ventil, navojni PN6, s z dolgim steblom za sisteme s hladilno tekočino -10-110°C, teflonskim tesnjenjem, , komplet z izolacijskim kalupom iz polivretanske pene ter tesnilnim materialom.

DN50				kos	4
DN20				kos	1

- Lovilnik nesnage PN6 z navojnimi priključki komplet z jeklenim mrežastim filtrom ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
	
	DN50				kos	1

- Manometer (0-6bar) komplet z ventilom in vezno cevjo ter tesnilnim materialom.

	kos					3

- Okrogli tekočinski termometer z območjem T=0-60°C. 

	kos					4

- Kasetni ventilatorski konvektor za montažo v spuščen strop dim: AxAxH=570x570x280mm; 220V/50Hz; Pel=56W; komplet z vgrajenima priključnima ventiloma za dvocevne sisteme sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom.
Kot npr. proizvod Climmy SPECIAL tip: MSX9.	

	komplet					1

- Kasetni ventilatorski konvektor za montažo v spuščen strop dim: AxAxH=570x570x280mm 220V/50Hz; Pel=83W; komplet z vgrajenima priključnima ventiloma za dvocevne sisteme, sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom
Kot npr. proizvod Climmy SPECIAL tip: MSX18.	
	
	komplet					2

- Stropni horizontalni ventilatorski konvektor dim. LxBxH= 1290x226x485mm; 220V/50Hz: Pel=155W; (izbira hitrosti 1-2-5 (qv,max=1670m3//h), opremljen s komor za zunanji zrak in ventili za dvocevne sisteme sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom.
Kot npr. proizvod Climmy  tip:600-H.

		komplet					1

- Stropni horizontalni ventilatorski konvektor dim. LxBxH= 1140x226x625mm; 220V/50Hz: Pel=101W; opremljen z ventili za dvocevne sisteme, sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom.
Kot npr. proizvod Climmy  tip:400-HVN.

		komplet					3

- Stropni horizontalni ventilatorski konvektor dim. LxBxH= 740x226x625mm; 220V/50Hz: Pel=50 W; opremljen z ventili za dvocevne sisteme, sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom:
Kot npr. proizvod Climmy  tip:200-HVN

		komplet					3

- Zidni vertikalni ventilatorski konvektor dim. LxBxH= 1340x226x625mm; 220V/50Hz: Pel=106W; opremljen z ventili za dvocevne sisteme in spodnjo, talno masko z nogicami sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom. Kot npr. proizvod Climmy  tip:500-VVN.

	komplet					3

- Zidni vertikalni ventilatorski konvektor Climmy  tip:200-VVN; dim. LxBxH= 740x226x625mm; 220V/50Hz: Pel=50W; opremljen z ventili za dvocevne sisteme in spodnjo, talno masko z nogicami sobnim termostatom opremljenim z avtomatskim preklopom leto-zima, on-off stikalom ter stikalom za izbiro hitrosti ventilatorja, skupaj z montažnim in priključnim materialom.
Kot npr. proizvod Climmy  tip:200-VVN

	komplet					3

- Glikol za pripravo 30% vodne raztopine za hladilno tekočino.

	litrov					400

- Vezalna funkcionalna shema hladilnega postrojenja z navodili za uporabo in vzdrževanje naprav vgrajena v okvir. 

	komplet					1

- Napisne ploščice z vtisnjenimi napisi na posameznih odcepih in napravah

	komplet					5

- Izpiranje instalacije s hladno vodo in prepihavanje s komprimiranim zrakom.

	komplet 				1

- Tlačni preizkus hladnovodnega omrežja s tlakom hladne vode p = 6 bar ter izdelava zapisnika.

	 komplet 				1

- Zunanja enota SPLIT hladilnega sistema za priključitev ene notranje enote Qh=2,6 kW, Qg=3,0 kW; 220V/50Hz; Pel=0,8 kW, dimenzij LxBxH=76x59x28,5 cm, skupaj z zidnima konzolama ter drobnim montažnim materialom. Kot npr. proizvod YORK tip: RVHC 9D (R410a)

	komplet					2

- Notranja enota SPLIT hladilnega sistema Qh=2,6 kW; Qg=3,0 kW; dimenzij LxBxH=71x19,5x25 cm, mase 8,6 kg, skupaj z daljinsko komandno enoto ter drobnim montažnim materialom.
Kot npr.  proizvod YORK tip: RVHC 09D.

	komplet					2

- Specialne mehke bakrene cevi, žarjene v brezoksidacijski atmosferi, osušene in očiščene za freonski razvod. Cevi se dobavi predizolirane (sizol,min= 6mm), skupaj spojnim in pritrdilnim materialom.

	Cu 3/8"			m'	3
	Cu 1/4"			m'	3

- Razmastitev in osušitev freonskega hladilnega razvoda.

	komplet					1

- Freonsko polnjenje R410a, komplet z vakuumiranjem in polnjenjem sistema.

	komplet					1

- Transportni stroški, manipulativni stroški

	4% proračunske vrednosti

- Pripravljalna in zaključna dela, polnjenje sistema, odzračevanje sistema, preizkusni zagon, nastavitve izgorevanja z meritvami, navodila za vzdrževanje in obratovanje.

	5% proračunske vrednosti

- El. priklop, zagon in nastavitev avtomatike hladilnega agregata ter split hladilnih sistemov od strani pooblaščenega serviserja

	komplet					3

- Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

- Projektantski nadzor.

	ur					24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ SIT

OPOMBA:

- V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

- Pomožna gradbena dela (izvedba utorov, prebojev, pozidava itd) se obračunajo posebej.

Plinska instalacija

- Jeklena brezšivna cev izdelane po DIN2448, očiščena do svetlega, razmaščena, antikorozijsko zaščitena skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom (ognjeodporne podpore F-90) ter dodatkom za razrez. 

	DN50				m'	6
	DN40				m'	6

- Kroglični navojni ventil opremljen z termoizolacijskim kosom NP10, A-testirana za uporabo plina (DVGW) komplet z montažnim in tesnilnim materialom.

	 DN50					1
	 DN40					3

- Plinski tlačni membranski regulator za zemeljski plin (DVGW):
- priključki DN25/PN16,
- vstopni tlak 0,1 bar
- izstopni tlak 22 mbar
- pretok 11 m3/h (zemeljski plin),
- opremljen z OPSO 35mbar in UPSO 16 mbar ventilom.

Kot npr. proizvod "PIETRO FIORENTINI" tip: DIVAL 507 BP Proizvod se dobavi plina komplet z montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Prirobnični plinski kotni filter DN50, NP16 izdelan po DIN 3386. Kot npr. proizvod tip: ZEFG, komplet z montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

- Mehasti plinomer plinomer; PN16/DN40, za pretok 0,1-16 m3/h, za temperaturno območje medija –10 do 60°C in temperaturno območje okolice –20 do 60°C. Kot npr. proizvod tip: G10. Plinomer se dobavi komplet z atesti, garancijsko izjavo,  navodili v slovenskem jeziku ter montažnim in tesnilnim materialom..

	komplet					1

- Protiprirobnica NP16, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	DN 50				kos	1

- Plinski manometer za območje 0 do 100 mbar, vključno s pipico DN10/NP6 za kontrolo manometra.

	komplet					21

- Zaščita vidnih cevi s pleskanjem v rumeni barvi po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.

	kg					1

- Podometna dvodelna, prezračevana omarica (Aef=1000 cm2), izdelana iz nerjaveče pločevine s=1mm, dimenzij: L=140 cm, H=90 cm, B=30 cm, z napisom PLINSKA MERILNO REGULACIJSKA OMARICA, komplet z montažnim materialom.

	komplet					1

- Podometna, prezračevana omarica (Aef=1000 cm2), izdelana iz nerjaveče pločevine s=1mm, dimenzij: A=35 cm, B=40 cm, C=25 cm, z napisom POŽARNA PIPA PLINSKA, komplet z montažnim materialom.

	komplet					1

- Izdelava prebojev plinske cevi skozi gradbeno konstrukcijo, po priloženem detajlu, skupaj z zaščitno jekleno brezšivno cevjo s privarjenimi zidnimi sidri, bitumizirano vrvjo ter trajno elastičnim kitom

	plinska cev DN40	komplet		 1

- Gibljiva cev iz nerjavečega jekla za plin DN32 dolžine 30cm, izdelana po DIN 3384, skupaj s priključnim in tesnilnim materialom.

	kos					1

- Jeklena zaščitna cev, izdelana po DIN2440 za vodenje plinske cevi podometno, skupaj s tesnilnim materialom (trajnoelastičnim kitom).

	DN80				m'	1

- Dobava in montaža pozicijskih napisnih ploščic za oznako armatur ter priključkov, skupaj s pritrdilnim materialom.

	komplet					1

- Navezava na javni plinovod skupaj z navrtno objemno spojko 63/63 za priklop pod tlakom, opremljeno z zapornim ventilom skupaj z montažnim materialom.

	kos					1

- Polietilenska cev za plin PEHD tip SDR 11 NP10, izdelana v skladu s predpisi o proizvodnji in kvaliteti DVGW G477, skupaj z varilnimi obojkami ter spojnim in tesnilnim materialom.

	63x5,8 mm 			m'	90

- Opozorilni PVC trak z napisom ''POZOR PLINOVOD'', skupaj s kovinsko žico za detekcijo cevovoda.

	m'					90

- Izolacijski kos PEHD63x5,8 / JE60,3x2,9; izdelan po DIN3389, skupaj s spojnim materialom.

	kos					1

- Antikorozijska zaščita podzemne cevi po DWGV predpisih. Protikorozijska in mahanska zaščita plinovoda in elementov plinovoda sestoji iz:
- odstranjevanje nečistoč in rje
- premaza s "Primol R" za ročni premaz
- ovijanje cevi s polietilenskimi trakovi PLASTIZOL 635 s 100% prekritjem
- ovijanje cevi s samolepljivimi PVC trakovi PLASTIZOL 6010 z 20mm prekritjem
- pregled izolacije z detektorjem z napetostjo 20Kv

	DN50 				m'	1

- Detektor za zemeljski plin komplet z elektronsko napravo z začasnim napajalnikom, senzorjem za  zemeljski plin, montažnim in povezovalnim materialom ter hupo in svetlobnim signalom. Detektor se dobavi komplet z atestom, certifikatom in navodili.

	komplet					1

- Tlačni preizkus (preizkus trdnosti in tesnosti) plinske instalacije v skladu s predpisi, z izdelavo zapisnika in potrditvijo nadzornega organa.

	komplet					1

- El. priklop, zagon ter nastavitev plinskega trošila, detektroja plina ter EM plinskega ventila (gorilnika) ter izdelavo zapisnika.

	komplet					3

- Transportni stroški, manipulativni stroški.

	4% od predračunske vrednosti

- Pripravljalna in zaključna dela, preizkus obratovanja z nastavitvijo regulatorja ter izdelava navodil za obratovanje.

	5% od predračunske vrednosti

- Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

- Projektantski nadzor.

	ur					2
_______________________________________________________________
SKUPAJ SIT

OPOMBA:

- V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

- Pomožna gradbena dela (izvedba utorov, prebojev, pozidava itd) se obračunajo posebej.

## PREZRAČEVANJE

  - Rešetke za izenačevanje tlaka tip AR-4/P s protiokvirjem za vgradnjo v vrata, kompletno s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.

	BxH=425x125			kos	10
	BxH=425x225			kos	4
	BxH=525x125			kos	5
	BxH=525x225			kos	8

  - PVC vratna rešetke za izenačevanje tlaka 50, kompletno montažnim materialom.

	kos					5

  - Prezračevalna rešetka za montažo v zunanja vrata dim: BxHxL=625x225; Aef,min=720cm2, skupaj z zaščitno mrežico ter montažnim protiokvirjem za montažo vratno polnilo skupaj z drobnim montažnim materialom.

	komplet					2

  - Odvodni ventilator vklop z lučjo ali IR, izklop preko nastavljivega timerja; opremljen s protipovratno loputo; qv,max= 110m3/h; 220V/50Hz,Pel=30W, skupaj s priključnim 90° prezračevalnim kolenom 100 ter drobnim montažnim in tesnilnim materialom. Kot npr. proizvod S&P tip: EB-100T. 

	komplet					2

  - Strešni odvodni ventilator s horizontalnim izpihom, 220V/50Hz;  P=140W; qv=398m3/h. Ventilator se dobavi komplet s strešnim podstavkom AxAxH=470x470x300, protipovratno loputo 200 mm ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr. proizvod S&P tip: MIXVENT TH-800N. 

	komplet					2

  - Kanalski odvodni ventilator ustreza, montiran v protihrupno ohišje; qv=844 m3/h; 220V/50Hz, Pel=500W, skupaj s protihrupnim ohišjem, stikalom ter obešalnim in drobnim montažnim materialom. Kot npr. proizvod S&P tip: CAB -315 ali enakovreden

	komplet				1

  - Kanalski odvodni ventilator montiran v protihrupno ohišje; qv=347 m3/h; 220V/50Hz, Pel=180W, skupaj s protihrupnim ohišjem, stikalom ter obešalnim in drobnim montažnim materialom. Kot npr. proizvod S&P tip: CAB -200.

	komplet					2

  - Kanalski odvodni ventilator ustreza montiran v protihrupno ohišje; qv=116 m3/h; 220V/50Hz, Pel=48W, skupaj s protihrupnim ohišjem, stikalom ter obešalnim in drobnim montažnim materialom. Kot npr. proizvod S&P tip: CAB -125.

	komplet					2

  - Okrogla dušilna loputa za tlačno uravnoteženje prezračevalnih sistemov tip DL, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.

	150				m'	8
	315				m'	2

  - Odvodni ventilator za  odsesovanje dimnih plinov neiskreče izvedbe, kapacitete qv=4000m3/h; dp=3000Pa; 380V/50Hz; Pel=5,5kW; dim=LxBxH=732x736x728mm; m=49kg, skupaj z zidnimi konzolami, krmilno omarico opremljeno s stikalnim tablojem ter el. varovalnimi elementi skupaj s termično zaščito. Kot npr. proizvod "Nederman" NCF 40/25.

	komplet					2

  - Odvodni ventilator za  odsesovanje dimnih plinov neiskreče izvedbe, kapacitete qv=1000m3/h; dp=500pa; 220V/50Hz; Pel=0,5kW; n=1450min-1; dim=LxBxH=732x736x728mm; m=49kg, skupaj z zidnimi konzolami, krmilno omarico opremljeno s stikalnim tablojem ter el varovalnimi elementi skupaj s termično zaščito. Kot npr. proizvod ''Hr'' tip: R 250.

	komplet					1

  - Filtracijska enota opremljena z ventilatorjem kapacitete 1500-2750m3//h; Pel=3kW; 380V/50Hz; in kasetnim "PTFE" filtrom za fine delce do 0,5mm; dimenzije enote: LxBxH=153x80x214cm; m=500kg. Enoto se dobavi skupaj s komandno omarico, zidnimi konzolami ter montažnim materialom. Kot npr. proizvod "Nederman" tip: Filtermax C25.

	komplet					1

  - Tipska odsesovalna roka 150 dolžine 3m opremljena s hitro spojno za priklop na prezračevalni kanal 150 ter odsesovalnim lijakom. Opremo se dobavi komplet s protiprirobnico hitre spojke za montažo na prezračevalni kanal. Kot npr. proizvod Nederman.

	komplet					1

  - Okrogla prezračevalna alum. rešetka n=200, s priključno cevjo dolžine 20 cm za vgradnjo v zid, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	125			komplet		2
	150			komplet		16
	200			komplet		2

  - Prezračevalni ventil za odvod zraka tip PV-1 komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	100			komplet		19
	150			komplet		15

  - Gibka izolirana prezračevalna cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom: 

	100 mm			m'	12
	150 mm			m'	9

  - Zunanja prezračevalna rešetka tip: AZR-2 dim: HxB= 400x400. Rešetko se dobavi komplet z vgradnim okvirjem, priključno komoro dim: HxBxL=400x400x500 za montažo v steno opremljeno s priključkom za prezračevalno cev 315 mm ter montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

  - Zunanja prezračevalna rešetka tip: AZR-2 dim: HxB= 250x250. Rešetko se dobav komplet z vgradnim okvirjem, priključno komoro dim: HxBxL=250x250x500 za montažo v steno opremljeno s priključkom za prezračevalno cev 200 mm ter montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					2

  - Zunanja prezračevalna rešetka tip: AZR-2 dim: HxB= 400x500. Rešetko se dobav komplet z vgradnim okvirjem, priključno komoro dim: HxBxL=400x500x500 za montažo v steno opremljeno s priključkom za prezračevalno cev 315 mm ter montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

  - Zunanja prezračevalna rešetka tip: AZR-2 dim: HxB= 300x1250. Rešetko se dobav komplet z vgradnim okvirjem, priključno komoro dim: HxBxL=220/300x1250x600 za montažo v steno ter montažnim in tesnilnim materialom.

	komplet					1

  - Izdelava okroglih zračnih kanalov iz pocinkane pločevine, debeline 0,60 mm, z vsemi fazanskimi kosi, priključnimi komorami, usmerniki zraka, redukcijami, nastavki za rešetke (upoštevano v ekvivalentni dolžini 1,5m za vsak kos) vključno z vsem tesnilnim, montažnim in obešalnim materialom ter dodatkom na razrez.

	100				m'	24
	125				m'	24
	150				m'	24
	200				m'	24
	315				m'	24

  - Izdelava okroglih zračnih kanalov iz RF pločevine izdelanih z varjenjem, deb. 1,5 mm, z vsemi fazanskimi kosi (upoštevano v ekvivalentni dolžini 1,5m za vsak kos)  vključno z varilnim materialom, tesnilnim materialom za priklop na doze, rešetke, ventilatorje za odvod dimnih plinov montažnim materialom, obešalnim materialom ter dodatkom na razrez.

	200				m'	30
	250				m'	18
	315				m'	48
	500				m'	54

  - Izdelava in montaža priključnih komor, usmernikov zraka, nastavkov za rešetke, strešnih kap iz RF pločevine z varjenjem, deb. 1,5 mm vključno z varilnim materialom, tesnilnim materialom za priklop na ventilatorje za odvod dimnih plinov montažnim materialom, obešalnim materialom ter dodatkom na razrez.

	kg	   				210

  - Strešna odvodna kapa za prezračevalne sisteme izdelana iz pocinkane pločevine, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

	100			komplet		4
	125			komplet		1

  - Tipska, talna doza za odvod dimnih plinov iz vozil, opremljena s  sedlom za montažo na cev 200, 'Y' nastavkom, grlom za priklop odsesovalne cevi, skupaj z zrakotesno kapo ter tipsko gibko cevjo opremljeno z vodilom za montažo v talno dozo ter odvodnim lijakom z verižico za pritrditev na izpuh gasilskega vozila. Vse skupaj s pripadajočim montažnim in tesnilnim materialom.  Kot npr. proizvod ENGWALD

	komplet					9

  - Toplotna izolacija v samolepilnih ploščah, za toplotno izolacijo odsesovalnih kanalov dimnih plinov, izdelana iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo (<0,036 W/m·K), debeline s=19 mm, obstojna na temperature od –40 do 85°C, skupaj s pripadajočim samolepilnim trakom. Kot npr. proizvod Armstrong tip: Armaflex AC 19 x 99/E-A.

	m2					20

  - Montažni pritrdilni in nosilni materiala, za montažo zračnih kanalov kot so konzole, spojni okvirji, obešalni profili, objemke in vijačni material.

	kg					230

  - Odsesovalna napa, piramidaste oblike LxBxH=3000x1500x400 mm z zgornjim priključkom 315 izdelana iz pocinkane pločevine s=1mm, komplet z montažnim materialom za pritrditev nape na stropno konstrukcijo.

	komplet					1

  - El. priklop in zagon ventilatorskih enot skupaj z nastavitvijo avtomatike in projektiranih parametrov s strani pooblaščenega serviserja ter izdelavo zapisnika..

	komplet					13

  - Transportni stroški, manipulativni stroški.

	4% od predračunske vrednosti

  - Pripravljalna in zaključna dela, preizkus obratovanja z nastavitvijo vpihovalnih količin na rešetkah ter izdelava navodil za obratovanje.

	5% od predračunske vrednosti

  - Izdelava PID projekta.

	2%	investicijske vrednosti

  - Projektantski nadzor.

	ur					16

_____________________________________________________________________________

SKUPAJ SIT

OPOMBA:

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala.

## ostala dela

- Nepredvidena dela ( izkopi za plinovod in vodovod, gradbena pomoč izvajalcem strojnim instalacijam, odranje ipd).

	5%	celotne investicijske vrednosti

- Izdelava Načrta strojnih instalacij in strojne opreme za fazo PZI (Projekta za izvedbo)

	fiksna postavka brez DDV					3.700,00 EUR

_____________________________________________________________________________

SKUPAJ SIT