## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
VODOHRAN HUBELJ | 0
VODOVOD SKUK | 0
VODOVO COL PODKRAJ | 0
VODOVOD PODKRAJ HRUŠICA BELA | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% (obrnjena davčna obveznost) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
Ajdovščina, 20.4.2021, popravek 2.7.2021

## Rekapitulacija vodohran Hubelj
VODOHRAN HUBELJ - skupna rekapitulacija
Obtoječi objekt | 0
Vodohran 1 | 0
Vodohran 2 | 0
Vodohran 3 | 0
Objekt za dezinfekcijo | 0
AB jašek | 0
Pilotna stena | 0
VH Hubelj NN razvod | 0
VH Hubelj NN objekti | 0
Nepredvidena dela 10 % | 0
VSE SKUPAJ | 0

## Obstoječi objekt
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledano
Rušitev obstoječega objekta
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Zavarovanje okolice pred posegi rušenja in gradnje objekta s postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 90 | 0
2 | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 1 | 0
3 | Čiščenje območja za vzpostavitev dostopa za vozila, sečnja grmičevja in dreves. | m2 | 370 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1 | Rušenje obstoječe strehe v sestavi: salonitna valovitka, lesene letve, špirovci in lesena konstrukcija s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m2 | 100 | 0
2 | Rušenje konstrukcije pritličja objekta, opečni zid debeline 0,12 m do 0,55 m, komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m3 | 95 | 0
3 | Rušenje konstrukcije objekta (streha), AB plošča debeline 10 cm, komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m3 | 2.8 | 0
4 | Rušenje konstrukcije objekta, betonska talna plošča (pritličje in klet) debeline od 20 do 25 cm, komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m3 | 16.5 | 0
5 | Rušenje obstoječih dimnikov | m3 | 2 | 0
6 | Odstranitev finalnih talnih oblog s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki.. KERAMIKA | m2 | 57 | 0
7 | Rušenje konstrukcije objekta, lesena konstrukcija in lesene letve (nad kletjo), komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m2 | 17 | 0
8 | Rušenje AB pločnika debeline 15 cm, komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki. | m3 | 4.5 | 0
9 | Rušenje AB zidu debeline 55 cm (klet), komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki. | m3 | 25 | 0
10 | Rušenje AB zidu ob stopnišču v klet, komplet s sortiranjem materialov na začasni deponiji in odvoz na trajno deponijo vključno z vsemi stroški ravnanja z odpadki | m3 | 2.2 | 0
11 | Rušenje obstoječih AB stopnic v klet in pri vhodu v stavbo. | m3 | 1.5 | 0
12 | Odstranitev kovinske konzole za telefon 3,5m | kos | 1 | 0
13 | Odstranitev lesenih okenskih okvirjev | kos | 5 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Vodohran 1
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledan
VODOHRAN 1 1000 m3 IZVIR HUBLJA
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Ključavničarska dela |  |  | 0
7 | Kleparska dela |  |  | 0
8 | Pleskarska dela |  |  | 0
9 | Keramičarska dela |  |  | 0
10 | Montažna dela |  |  | 0
11 | Vodovodni material v vodohranu |  |  | 0
12 | Zunanja ureditev |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo gradbiščne ograje višine 2m in ustreznimi oznakami. | m | 120 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 0.33 | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 0.33 | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kpl | 0.33 | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča ter postavitev kovinske označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kpl | 0.33 | 0
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves, 15-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja. | kos | 20 | 0
| - sekanje dreves nad 30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja. | kos | 3 | 0
| - odstranjevanje grmovja, dreves premera do 15 cm in podrasti z odstranitvijo korenin in panjev ter odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 850 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 1 km, za kasnejše humusiranje | m3 | 142 | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja. |  | 2200
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 330 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 1870 | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 770
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 115.5 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 654.5 | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame v terenu V.kategorije | m2 | 426 | 0
5. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 50 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 215 | 0
6. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 815 | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 145.25 | 0
8. | Izdelava travne mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. | m | 21 | 0
9. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa z razstiranjem v debelini 20 cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 370 | 0
| -brežine naklon 1:1,5 | m2 | 84 | 0
| -brežine naklon 1:1 | m2 | 0 | 0
10. | Fino planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 84 | 0
11. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 84 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 87 | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče vodne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (vodna celica) | m | 76 | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (nadzorni prostor) | m | 22 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB pohodne plošče armaturne celice višine 20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (nadzorni prostor) | m | 22 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine 55 cm za kanaleto v nadzornem prostoru (190x40x55), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 4.6 | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine 10 cm za rešetko v nadzornem prostoru (200x50x5), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 5 | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za poglobitev v vodni celici, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 5.2 | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega ločnega opaža iz plošč za enostransko vidne stene vodne celice, višine do 4,0m | m2 | 600 | 0
8. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, višine do 4 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.(nadzorni prostor klet) | m2 | 17 | 0
9. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, višine do 4 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.(nadzorni prostor pritličje) | m2 | 11 | 0
10. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (nadzorni prostor klet) | m2 | 76 | 0
11. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (nadzorni prostor pritličje) | m2 | 84 | 0
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža, obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, višine do 4m. | m2 | 385 | 0
13. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče vodohrana višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 76 | 0
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč za zob AB krovne plošče vodohrana, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 9.5 | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo betonske plošče pred vhodi višine 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 0 | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče nadzornega prostora višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 27 | 0
17. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| - čelo zoba višine 15 cm | m | 6.3 | 0
18. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 14 | 0
19. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca (robni zid nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 12.5 | 0
20. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 0 | 0
21. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje vidnega horizontalnega opaža krovne plošče, s podpiranjem.
| - pohodna plošča v nadzornem prostoru, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 25 | 0
| - krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja od 3 do 5 m | m2 | 325 | 0
| - krovna plošča nad nadzornim prostorom, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 38.5 | 0
| - pohodna plošča pred vhodi v nadzorni prostor, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 0 | 0
| - spodnja stranica zoba nad nadzornim prostorom, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 1.5 | 0
22. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino v pohodni plošči za prehod (100x100 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 4 | 0
23. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (190X140x20 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 6.6 | 0
24. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 5 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (200X150x5 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 7 | 0
25. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike v nadzornem prostoru skozi pohodno ploščo (d= 20 cm) v nadzornem prostoru, velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
26. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 3 | 0
27. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
28. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
29. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
30. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta za prezračevanje (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
31. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v strešni plošči, kvadratne ali okrogle oblike skozi strešno ploščo iz vodne celice ven iz objekta (d=20 cm) za namestitev zračnika fi 150 mm, velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 2 | 0
32. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine vrat (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 7.4 | 0
33. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine prehoda med skupnima nadzornima prostoroma, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 10.5 | 0
34. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine oken (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 3.6 | 0
35. | Dodatek k opažem za namestitev trikotnih 2/2cm oz.kvadratnih letvic na opaž | m | 32 | 0
36. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1 m2 | kos | 13 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 15cm, pr.0,12 do 0,20 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 62 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - dno vodne celice, debeline 30 cm in več, (AB talna plošča v vodni celici | m3 | 110 | 0
| - stene vodne celice, debeline 30 cm | m3 | 90 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - talna plošča nadzornega prostora, debeline 30 cm in več | m3 | 10 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča vodne celice, (AB krovna plošča) | m3 | 70 | 0
| - stene vodne celice, debeline 20 cm | m3 | 39 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča debeline 20 cm, (AB krovna plošča v nadzornem prostoru) | m3 | 9 | 0
| - stene nadzornega prostora, debeline 20 cm. | m3 | 23 | 0
| - pohodna plošča v nadzorni sobi debeline 20 cm pr. 0,20 do 0,30 m3/m2 | m3 | 5 | 0
| - venec deb.20cm nad krovno ploščo debeline 20 cm | m3 | 1.5 | 0
| - robni zid okrog strehe objekta debeline 20 cm | m3 | 0 | 0
| - robni zid nad nadzornim prostorom debeline 20 cm | m3 | 1.4 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,12 do 0,20 m3/m2
| - pohodna plošča pred vhodi debeline 15 cm | m3 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500s
| - do fi12 | kg | 6970 | 0
| -nad fi12 | kg | 500 | 0
| -mreže do 3 kg/m2 | kg | 49 | 0
| -mreže do 3-5 kg/m2 | kg | 4680 | 0
| -mreže do 5-8 kg/m2 | kg | 11020 | 0
| -mreže do nad 8 kg/m2 | kg | 8025 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm
| -krovna plošča | m2 | 386 | 0
2. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-5 cm (nadzorni prostor) | m2 | 24 | 0
3. | Dobava in izvedba naklonskega betona v naklonu, v debelini 3-10 cm (vodna celica) | m2 | 328 | 0
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 367 | 0
5. | Hidroizolacija vertikalne plošče.
| * 2x hidrotes premaz | m2 | 1350 | 0
6. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in zunanjih sten pod zemljo. | m2 | 680 | 0
7. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.10cm v dveh plasteh na izvedeno sestavo HI zunanjo steno | m2 | 115 | 0
8. | Obloga vertikalnih zunanjih sten pod zemljo, vodne celice s čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 277 | 0
9. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 80 | 0
10. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja vrat velikosti 160/200 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
11. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja okna velikosti 120/60 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
12. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja pohodnih mrež iz kotnih profilov L 200/150/5 cm v že puščene utore v A.B. plošči (nadzorni prostor preboj). | kos | 1 | 0
13. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja pohodnih mrež iz kotnih profilov L 200/40/5 cm.(kanaleta) | m | 1 | 0
14. | Brušenje in izravnava AB sten armaturne celice | m2 | 115 | 0
15. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 | 0
16. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Alu dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja dvokrilna vrata velikosti 1600/2000 mm z vgrajeno prezračevalno rešetko 1000x400 mm z mrežico proti mrčesu v spodnjem delu krila | kom | 1 | 0
2. | Alu okno iz profilov s termo členom, enokrilno okno z okvirjem ter mlečno termopan zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| -okno velikosti 1200/600 mm | kom | 1 | 0
3. | Dobava in montaža dvižnih pohodnih mrež iz AISI 304 skupaj z okvirjem v že puščene utore v betonu oz. vijačenje na AB steno, v naslednji oz. enakovredni izvedbi (kanaleta v talni plošči armaturne celice):
* jeklena ekspandirana pločevina navarjena na nosilne HOP U profile z vmesnimi lamelami
* nosilni okvir iz HOP L profilov 50/50/5 mm s sidri
| - pohodna mreža velikosti 1995/395 mm, nosilni okvir štiristranski 2000/400 mm | kom | 1 | 0
4. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve iz AISI 304 preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za vstop v vodno celico (poz 1). | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 1,55 m za vstop v vodno celico (poz 2) | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za prehod med kletjo in pritličjem v nadzornem prostoru (poz 3). | kos | 1 | 0
5. | Ograja z vrati iz iz AISI 304 cevi, na prehodu skozi AB pohodno ploščo dim odprtine 1,6 x1,4, ograja na dveh straneh. | kos | 1 | 0
6. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice fi 200 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 4 | 0
* cev AISI 304 219,1*3 mm, L=500 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 200 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 219,1*3 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, 219,1 x3 mm, l= 2,5 m,
* T kos 219,1 x3 mm
* prešano dno 406,4*3 mm
* cev AISI 304 406,4*3 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 200
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
7. | Enako kot 6., samo dodatno še koleno AISI 304 219,1*2mm | kpl | 1 | 0
8. | Dobava in montaža fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu npr. IMP Klima 425 x 225 mm | kos | 2 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7. | KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 1200 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava zaščite betonskega venca nad nadzornim prostorom iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 120 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. (venec nad nadzornim prostorom) | m2 | 16 | 0
3. | Izdelava zaščite betonskega venca nad vodno celico iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 145 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. (venec nad vodohranom) | m2 | 0 | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
8. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
1. | Barvanje sten in stropa nadzornega prostora z akrilno barvo na beton. | m2 | 124 | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 9 | 0
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s fugiranjem.(nadzorni prostor) | m2 | 47 | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m | 41 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
10. | MONTAŽNA DELA
1. | Alu pregradna stena zasteklena 5,6x1,4 m. 1/2 fiksna zasteklitev, 1/2 odpiranje, pleksi steklo | kos | 1 | 0
2. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 200 mm za odvod iz varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice. Cev polno obbetonirana. | m | 3.3 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
11. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
dotok
1 | cev 219,1x2mm AISI 304 | m | 1.8 | 0
2 | cev 323,9x2mm AISI 304 | m | 4.4 | 0
3 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 1.05 | 0
4 | koleno 90° 219,1x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
5 | koleno 90° 323,9x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
6 | variva prirobnica DN 200 AISI 304 | kos | 2 | 0
7 | variva prirobnica DN 300 AISI 304 | kos | 4 | 0
8 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 3 | 0
9 | redukcija AISI 304 323,9/219,1 x 2 mm | kos | 1 | 0
10 | redukcija AISI 304 406,4/323,9 x 3 mm | kos | 1 | 0
11 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
12 | merilnik nivoja Eltratec PPI 220 s kablom z zračno cevko dolžine 8 m (točna dolžina se določi glede na lokacijo montaže in PLC ) | kos | 1 | 0
13 | medprirobnična loputa z elektromotornim pogonom GS AUMA DN 200 | kos | 1 | 0
potrošnja
14 | sesalni koš DN400 | kos | 1 | 0
15 | EV zasun F4 DN 400 s kolesom | kos | 1 | 0
16 | protipovratni ventil s kroglo DN 400 | kos | 1 | 0
17 | koleno 90° 406,4x3mm AISI 304 | kos | 2 | 0
18 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 4 | 0
19 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 8 | 0
20 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
preliv in praznotok
21 | EV zasun F5 DN 150 s kolesom | kos | 3 | 0
22 | T kos 163,3 X 2 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
23 | redukcija 219,1/163,3 AISI 304 | kos | 1 | 0
24 | koleno 90° 163,3x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
25 | variva prirobnica DN 150 AISI 304 | kos | 6 | 0
26 | cev 163,3x2mm AISI 304 | m | 5.7 | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  | 0
12. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Izvedba priklopa na obstoječ jašek za odvod meteorne vode, vključno z izdelavo mulde za PVC cev DN 200 | kos | 1 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico z delnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnost z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturah z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 7.4 | 0
3. | Izdelava betonske posteljice deb. 10 cm pod PVC cevmi, obbetoniranjem z betonom C16/20. | m3 | 0.5 | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 37 | 0
5. | Dobava in polaganje vodovodnih cevi NL DN 400, na peščeno posteljico. | m | 55 | 0
6. | Dobava in polaganje cevi AISI 304 406,4 x 3 mm, na konzolo ob zidu v zaščitni cevi AISI 610X4 mm (zaščitna cev se obračuna posebej). | m | 30.5 | 0
7. | Dobava in polaganje fazonskih elementov NL DN 400
| - EU DN 400 | kos | 2 | 0
| - MMK DN 400/30° | kos | 2 | 0
| - MMK DN 400/22° | kos | 2 | 0
| - T kos DN 400/400 | kos | 2 | 0
| - FFK DN 400/45 | kos | 1 | 0
| - FFK DN 400/22 | kos | 1 | 0
| - FFQ DN 400 | kos | 2 | 0
| - FF400/300 | kos | 1 | 0
| - FF400/800 | kos | 1 | 0
| - variva prirobmica DN 400 AISI 304 | kos | 2 | 0
| - koleno 90 406.4x3 AISI 304 | kos | 1 | 0
| - koleno 90 610x4 AISI 304 | kos | 1 | 0
8. | Jeklena zaščitna cev iz AISI 304 Fi 610x4 mm z distančniki za notranjo cev 406,4 mm, zalito s poliuretansko peno. | m | 30.5 | 0
9. | Jeklene konzole za obešanje cevi NL DN 400 na vsaka 2 m. | kos | 16 | 0
10. | Izdelava spoja na obstoječo cev AISI 304 z 406,4 x 3 mm (T kos) z varivo prirobnico DN 400 in EV zasunom F5 DN 400 | kpl | 1 | 0
11. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 50x50 cm, viš. od 30 do 60 cm. | kos | 5 | 0
12. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame, za izkop jarkov za cevi |  | 109
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 16.35 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 92.65 | 0
13. | Planiranje dna gradbenega jarka v terenu V.kategorije | m2 | 58 | 0
14. | Zasipanje jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm. | m3 | 45 | 0
15. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 94.45 | 0
16. | Izvedba kamnite obloge brežine s kamni premera do 0,7 m vtisnjenimi v zemljino. (brežina med cesto in Vodohrani) | m3 | 150 | 0
17. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm | m3 | 22 | 0
18. | Izdelava preboja v obstoječi opečni steni debeline 30 cm, na višini ca 4,5 m s kronskim vrtanjem DN do 600 mm | kos | 1 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0

## Vodohran 2
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledan
VODOHRAN 2 1000 m3 IZVIR HUBLJA
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Ključavničarska dela |  |  | 0
7 | Kleparska dela |  |  | 0
8 | Pleskarska dela |  |  | 0
9 | Keramičarska dela |  |  | 0
10 | Montažna dela |  |  | 0
11 | Vodovodni material v vodohranu |  |  | 0
12 | Zunanja ureditev |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 120 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 0.33 | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 0.33 | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kpl | 0.33 | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 0.33 | 0
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves, 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo. | kom | 20 | 0
| - odstranjevanje grmovja in podrasti z odlaganjem na deponijo | m2 | 850 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 142 | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja. |  | 1750
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 262.5 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 1487.5 | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 727
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 109.05 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 617.95 | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame v terenu V.kategorije | m2 | 426 | 0
5. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 50 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 215 | 0
6. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom ter za dostopno pot z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 652 | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 260.5 | 0
8. | Izdelava travne mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. | m | 5.5 | 0
9. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 370 | 0
| -brežine naklon 1:1,5 | m2 | 26 | 0
| -brežine naklon 1:1 | m2 | 0 | 0
10. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 26 | 0
11. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 26 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 87 | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče vodne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (vodna celica) | m | 76 | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (nadzorni prostor) | m | 22 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB pohodne plošče armaturne celice višine 20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (nadzorni prostor) | m | 22 | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine 55 cm za kanaleto v nadzornem prostoru (190x40x55), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 4.6 | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine 10 cm za rešetko v nadzornem prostoru (200x50x5), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 5 | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za poglobitev v vodni celici, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 5.2 | 0
8. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega ločnega opaža iz plošč za enostransko vidne stene vodne celice, višine do 4,0m | m2 | 600 | 0 | ¸¸
9. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, višine do 4 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.(nadzorni prostor klet) | m2 | 17 | 0
10. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, višine do 4 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.(nadzorni prostor pritličje) | m2 | 11 | 0
11. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (nadzorni prostor klet) | m2 | 76 | 0
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (nadzorni prostor pritličje) | m2 | 77 | 0
13. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža, obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, višine do 4m. | m2 | 385 | 0
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče vodohrana višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 76 | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč za zob AB krovne plošče vodohrana, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 9.5 | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo betonske plošče pred vhodi višine 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 5.4 | 0
17. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče nadzornega prostora višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 28 | 0
18. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| - čelo zoba višine 15 cm | m | 12 | 0
19. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 27 | 0
20. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca (robni zid nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 4.2 | 0
21. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 44 | 0
22. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje vidnega horizontalnega opaža krovne plošče, s podpiranjem.
| - pohodna plošča v nadzornem prostoru, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 25 | 0
| - krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja od 3 do 5 m | m2 | 325 | 0
| - krovna plošča nad nadzornim prostorom, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 42 | 0
| - pohodna plošča pred vhodi v nadzorni prostor, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 3.2 | 0
| - spodnja stranica zoba nad nadzornim prostorom, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 2.6 | 0
23. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino v pohodni plošči za prehod (100x100 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 4 | 0
24. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (190X140x20 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 6.6 | 0
25. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 5 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (200X150x5 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 7 | 0
26. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike v nadzornem prostoru skozi pohodno ploščo (d= 20 cm) v nadzornem prostoru, velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
27. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 3 | 0
28. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
29. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
30. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
31. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne oblike skozi vertikalno steno iz nadzornega prostora ven iz objekta za prezračevanje (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 0 | 0
32. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v strešni plošči, kvadratne ali okrogle oblike skozi strešno ploščo iz vodne celice ven iz objekta (d=20 cm) za namestitev zračnika fi 150 mm, velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 2 | 0
33. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine vrat (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 7.4 | 0
34. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine prehoda med skupnima nadzornima prostoroma (d= 20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 10.5 | 0
35. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine oken (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 3.6 | 0
36. | Dodatek k opažem za namestitev trikotnih 2/2cm oz.kvadratnih letvic na opaž | m | 32 | 0
37. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1 m2 | kos | 12 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 15cm, pr.0,12 do 0,20 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 62 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - dno vodne celice, debeline 30 cm in več, (AB talna plošča v vodni celici | m3 | 110 | 0
| - stene vodne celice, debeline 30 cm | m3 | 90 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - talna plošča nadzornega prostora, debeline 30 cm in več | m3 | 10 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča vodne celice, (AB krovna plošča) | m3 | 70 | 0
| - stene vodne celice, debeline 20 cm | m3 | 39 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča debeline 20 cm, (AB krovna plošča v nadzornem prostoru) | m3 | 9 | 0
| - stene nadzornega prostora, debeline 20 cm. | m3 | 23 | 0
| - pohodna plošča v nadzorni sobi debeline 20 cm pr. 0,20 do 0,30 m3/m2 | m3 | 5 | 0
| - venec deb.20cm nad krovno ploščo debeline 20 cm | m3 | 2.8 | 0
| - robni zid okrog strehe objekta debeline 20 cm | m3 | 7 | 0
| - robni zid nad nadzornim prostorom debeline 20 cm | m3 | 0.5 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,12 do 0,20 m3/m2
| - pohodna plošča pred vhodi debeline 15 cm | m3 | 0.5 | 0
7. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500s
| - do fi12 | kg | 6970 | 0
| -nad fi12 | kg | 10 | 0
| -mreže do 3 kg/m2 | kg | 49 | 0
| -mreže do 3-5 kg/m2 | kg | 4680 | 0
| -mreže do 5-8 kg/m2 | kg | 11470 | 0
| -mreže do nad 8 kg/m2 | kg | 8025 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm
| -krovna plošča | m2 | 383 | 0
2. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-5 cm (nadzorni prostor) | m2 | 24 | 0
3. | Dobava in izvedba naklonskega betona v naklonu, v debelini 3-10 cm (vodna celica) | m2 | 328 | 0
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 367 | 0
5. | Hidroizolacija vertikalne plošče.
| * 2x hidrotes premaz | m2 | 1350 | 0
6. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in zunanjih sten pod zemljo. | m2 | 455 | 0
7. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.10cm v dveh plasteh na izvedeno sestavo HI zunanjo steno | m2 | 495 | 0
8. | Obloga vertikalnih zunanjih sten pod zemljo, vodne celice s čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 94 | 0
9. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 80 | 0
10. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja vrat velikosti 160/200 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
11. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja okna velikosti 120/60 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
12. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja pohodnih mrež iz kotnih profilov L 200/40/5 cm.(kanaleta) | m | 1 | 0
13. | Kamnita zložba na zunanji strani fasade debeline do 20 cm vključno z betonskim temeljem. | m2 | 100 | 0
14. | Brušenje in izravnava AB sten armaturne celice | m2 | 115 | 0
15. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 | 0
16. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Alu dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja dvokrilna vrata velikosti 1600/2000 mm z vgrajeno prezračevalno rešetko 1000x400 mm z mrežico proti mrčesu v spodnjem delu krila | kom | 1 | 0
2. | Alu okno iz profilov s termo členom, enokrilno okno z okvirjem ter mlečno termopan zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| -okno velikosti 1200/600 mm | kom | 1 | 0
3. | Dobava in montaža dvižnih pohodnih mrež iz AISI 304 skupaj z okvirjem v že puščene utore v betonu oz. vijačenje na AB steno, v naslednji oz. enakovredni izvedbi (kanaleta v talni plošči armaturne celice):
* jeklena ekspandirana pločevina navarjena na nosilne HOP U profile z vmesnimi lamelami
* nosilni okvir iz HOP L profilov 50/50/5 mm s sidri
| - pohodna mreža velikosti 1995/395 mm, nosilni okvir štiristranski 2000/400 mm | kom | 1 | 0
4. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve iz AISI 304 preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za vstop v vodno celico (poz 1). | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 1,55 m za vstop v vodno celico (poz 2) | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za prehod med kletjo in pritličjem v nadzornem prostoru (poz 3). | kos | 1 | 0
5. | Ograja z vrati iz iz AISI 304 cevi, na prehodu skozi AB pohodno ploščo dim odprtine 1,6 x1,4, ograja na dveh straneh. | kos | 1 | 0
6. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice fi 200 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 4 | 0
* cev AISI 304 219,1*3 mm, L=500 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 200 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 219,1*3 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, 219,1 x3 mm, l= 2,5 m,
* T kos 219,1 x3 mm
* prešano dno 406,4*3 mm
* cev AISI 304 406,4*3 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 200
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
7. | Enako kot 6., samo dodatno še koleno AISI 304 219,1*2mm | kpl | 1 | 0
8. | Dobava in montaža fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu npr. IMP Klima 425 x 225 mm | kos | 2 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7. | KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 1200 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava zaščite betonskega venca nad nadzornim prostorom iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 120 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. (venec nad nadzornim prostorom) | m2 | 18 | 0
3. | Izdelava zaščite betonskega venca nad vodno celico iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 145 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. (venec nad vodohranom) | m2 | 40 | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
8. | PLESKARSKA DELA
1. | Barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo na beton. | m2 | 124 | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 16 | 0
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s fugiranjem.(nadzorni prostor) | m2 | 47 | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m | 41 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
10. | MONTAŽNA DELA
1. | Alu pregradna stena zasteklena 5,6x1,40 m. 1/2 fiksna zasteklitev, 1/2 odpiranje, pleksi steklo | kos | 1 | 0
2. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 200 mm za odvod iz varnostnega preliva od poglobitve v dnu nadzornega prostora. Cev polno obbetonirana. | m | 3.3 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
11. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
dotok
1 | cev 219,1x2mm AISI 304 | m | 1.8 | 0
2 | cev 323,9x2mm AISI 304 | m | 4.4 | 0
3 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 1.05 | 0
4 | koleno 90° 219,1x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
5 | koleno 90° 323,9x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
6 | variva prirobnica DN 200 AISI 304 | kos | 2 | 0
7 | variva prirobnica DN 300 AISI 304 | kos | 4 | 0
8 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 3 | 0
9 | redukcija AISI 304 323,9/219,1 x 2 mm | kos | 1 | 0
10 | redukcija AISI 304 406,4/323,9 x 3 mm | kos | 1 | 0
11 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
12 | merilnik nivoja Eltratec PPI 220 s kablom z zračno cevko dolžine 8 m (točna dolžina se določi glede na lokacijo montaže in PLC ) | kos | 1 | 0
13 | medprirobnična loputa z elektromotornim pogonom GS AUMA DN 200 | kos | 1 | 0
potrošnja
14 | sesalni koš DN400 | kos | 1 | 0
15 | EV zasun F4 DN 400 s kolesom | kos | 1 | 0
16 | protipovratni ventil s kroglo DN 400 | kos | 1 | 0
17 | koleno 90° 406,4x3mm AISI 304 | kos | 2 | 0
18 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 4 | 0
19 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 8 | 0
20 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
preliv in praznotok
21 | EV zasun F5 DN 150 s kolesom | kos | 3 | 0
22 | T kos 163,3 X 2 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
23 | redukcija 219,1/163,3 AISI 304 | kos | 1 | 0
24 | koleno 90° 163,3x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
25 | variva prirobnica DN 150 AISI 304 | kos | 6 | 0
26 | cev 163,3x2mm AISI 304 | m | 5.7 | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  | 0
12. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal v območju dovozne poti. | m2 | 230 | 0
2. | Ureditev dostopne poti od obstoječe makadamske ceste do lokacije vodohrana širine 3,5m
| - čiščenje terena po trasi, vsa potrebna zemeljska dela (izkopi, nasipi in prevozi) | m2 | 230 | 0
| - Nasip enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 46 | 0
3. | Dobava in vgraditev betonskega robnika 15/25 cm, skupaj s potrebnimi zemeljskimi deli in betonskim temeljem. | m | 103 | 0
4. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 230 | 0
5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 5 cm. | m2 | 230 | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bitumizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti | m2 | 230 | 0
7. | Dobava in postavitev JVO N2 W5 ograje višine 0,75 m, | m | 15 | 0
8. | Dobava in polaganje polnostenskih PE cevi za polaganje optičnih kablov - DN/OD 50 mm, na peščeno podlago in obsutje cevi 15 cm nad temenom. V postavko so vključene tudi morebitne spojke, priključitve na jaške … | m | 134 | 0
9. | Dobava in polaganje polnostenskih PE cevi za polaganje optičnih kablov - DN/OD 110 mm, na peščeno podlago in obsutje cevi 15 cm nad temenom. V postavko so vključene tudi, priključitve na jaške … | m | 67 | 0
10. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena ter se prilagaja z višino, številom betonskih cevi in pokrovom. (PTT)
| - višine do 1,5 m | kos | 3 | 0
11. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena ter se prilagaja z višino, številom betonskih cevi in pokrova. (PTT)
| - višine do 1,5 m | kos | 2 | 0
12. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 5 | 0
13. | Izvedba priklopa na obstoječ jašek za odvod meteorne vode, vključno z izdelavo mulde za PVC cev DN 200 | kos | 1 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico z delnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnost z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturah z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 8.4 | 0
15. | Izdelava betonske posteljice deb. 10 cm pod PVC cevmi, obbetoniranjem z betonom C16/20. | m3 | 0.55 | 0
16. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 11 | 0
17. | Dobava in polaganje vodovodnih cevi NL DN 400, na peščeno posteljico. | m | 15 | 0
18. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 50x50 cm, viš. od 30 do 60 cm. | kos | 2 | 0
19. | Dobava in polaganje fazonskih elementov NL DN 400
| - EU DN 400 | kos | 4 | 0
| -T kos DN 400 | kos | 2 | 0
| - FFQ DN 400 | kos | 2 | 0
| - FF400/200 | kos | 2 | 0
| - FF400/800 | kos | 1 | 0
20. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame, za izkop jarkov za cevi |  | 35.5
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 5.325 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 30.175 | 0
21. | Planiranje dna gradbenega jarka v terenu V.kategorije | m2 | 20.5 | 0
22. | Zasipanje jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm. | m3 | 16.5 | 0
23. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 28.825 | 0
24. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm | m3 | 6 | 0
25. | Izdelava mulde obložene s kamnitim materialom za odvod meteornih vod z brežin pod vodohranom, ob zidu. | m | 52 | 0
Kamnita zložba pri dostopni poti
26. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame, za izkop jarkov za cevi |  | 57.31
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 8.5965 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 48.7135 | 0
27. | Planiranje dna gradbenega jarka v terenu V.kategorije | m2 | 40 | 0
28. | Zasipanje jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm. | m3 | 33.37 | 0
29. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 39.4645 | 0
30. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 10cm, pr.0,08 do 0,12 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 4 | 0
31. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo betonskega temelja višine 0,4 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 54 | 0
32. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč za steno višine do 2,55 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 85 | 0
33. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, debeline 40 cm v armirane konstrukcije, pr.nad 0,30 m3/m2)
| - temelja podpornega zidu | m3 | 13 | 0
34. | - stena podpornega zidu | m3 | 16 | 0
35. | Dobava in vgradnja kamnite zložbe na betonsko steno v naklonu 5:1 debeline 20 cm. | m3 | 10 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0

## Vodohran 3
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledan
VODOHRAN 3 1000 m3 IZVIR HUBLJA
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Ključavničarska dela |  |  | 0
7 | Kleparska dela |  |  | 0
8 | Pleskarska dela |  |  | 0
9 | Keramičarska dela |  |  | 0
10 | Montažna dela |  |  | 0
11 | Vodovodni material v vodohranu |  |  | 0
12 | Zunanja ureditev |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 120 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 0.33 | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 0.33 | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kpl | 0.33 | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 0.33 | 0
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves, 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo. | kom | 20 | 0
| - odstranjevanje grmovja in podrasti z odlaganjem na deponijo | m2 | 850 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 165 | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca komplet z vsemi stroški deponiranja. |  | 2400
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 360 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 2040 | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 854
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 128.1 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 725.9 | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame v terenu do vključno V.kategorije | m2 | 426 | 0
5. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 50 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 215 | 0
6. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 856 | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški ravnanja na deponiji. | m3 | 211.4 | 0
8. | Zavarovanje izkopne brežine s tehnologijo po izbiri izvajalca, višina izkopne brežine do 9 m. | m | 20.6 | 0
9. | Izdelava travne mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. | m | 44 | 0
10. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 370 | 0
| -brežine naklon 1:1,5 | m2 | 49 | 0
| -brežine naklon 1:1 | m2 | 90 | 0
11. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 139 | 0
12. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 370 | 0
| -brežine | m2 | 139 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 87 | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče vodne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (vodna celica) | m | 76 | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (armaturna celica) | m | 22 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB pohodne plošče armaturne celice višine 20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (armaturna celica) | m | 22 | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine 55 cm za kanaleto v armaturni celici (190x40x55), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 4.6 | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč višine do 10 cm za rešetko v armaturni celici (200x50x5), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 5 | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za poglobitev v vodni celici, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 5.2 | 0
8. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za enostransko vidne stene vodne celice, višine do 4,0m | m2 | 600 | 0 | ¸¸
9. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč, višine do 4 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.(armaturna celica) | m2 | 28 | 0
11. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. | m2 | 166 | 0
13. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža, obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, višine do 4m. | m2 | 385 | 0
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče vodohrana višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 76 | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč za zob AB krovne plošče vodohrana, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 9.5 | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo betonske plošče pred vhodi višine do 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 7.5 | 0
17. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče armaturne celice višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 27 | 0
18. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad armaturno celico komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| - čelo zoba višine 15 cm | m | 6.5 | 0
19. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene za zob nad nadzornim prostorom, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 15.5 | 0
20. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca (robni zid nad armaturno celico), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 24.5 | 0
21. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 0 | 0
22. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje vidnega horizontalnega opaža krovne plošče, s podpiranjem.
| - pohodna plošča armaturne celice, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 25 | 0
| - krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja od 3 do 5 m | m2 | 325 | 0
| - krovna plošča armaturne celice, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 39 | 0
| - pohodna plošča pred vhodi v armaturno celico, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 4.1 | 0
| - spodnja stranica zoba nad armaturno celico, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 1.5 | 0
24. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (160X140x20 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 6.6 | 0
26. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike armaturne celice skozi pohodno ploščo (d= 20 cm) armaturne celice, velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
27. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno armaturne celice v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 3 | 0
28. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno armaturne celice v vodno celico (d=50 cm), velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
29. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno armaturne celice ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,3 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
30. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno armaturne celice ven iz objekta (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
31. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne oblike skozi vertikalno steno armaturne celice ven iz objekta za prezračevanje (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 1 | 0
32. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v strešni plošči, kvadratne ali okrogle oblike skozi strešno ploščo iz vodne celice ven iz objekta (d=20 cm) za namestitev zračnika fi 150 mm, velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 2 | 0
33. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine vrat (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 7.4 | 0
34. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine prehoda med armaturnima celicama, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 0 | 0
35. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za odprtine oken (d=20 cm), komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 3.6 | 0
36. | Dodatek k opažem za namestitev trikotnih letvic 2/2cm na opaž | m | 25 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 15cm, pr.0,12 do 0,20 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 62 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - dno vodne celice, debeline 30 cm in več, (AB talna plošča v vodni celici | m3 | 110 | 0
| - stene vodne celice, debeline 30 cm | m3 | 90 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu, pr. nad 0,30 m3/m2
| - talna plošča armaturne celice, debeline 30 cm in več | m3 | 10 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča vodne celice, (AB krovna plošča) | m3 | 75 | 0
| - stene vodne celice, debeline 20 cm | m3 | 39 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - krovna plošča debeline 20 cm, (AB krovna plošča v nadzornem prostoru) | m3 | 9 | 0
| - stene armaturne celice, debeline 20 cm. | m3 | 23 | 0
| - pohodna plošča armaturne celice debeline 20 cm pr. 0,20 do 0,30 m3/m2 | m3 | 5 | 0
| - venec deb.20cm nad krovno ploščo debeline 20 cm | m3 | 1.7 | 0
| - robni zid okrog strehe objekta debeline 20 cm | m3 | 0 | 0
| - robni zid nad nadzornim prostorom debeline 20 cm | m3 | 2.5 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,12 do 0,20 m3/m2
| - pohodna plošča pred vhodi debeline 15 cm | m3 | 0.7 | 0
7. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500s
| - do fi12 | kg | 7515 | 0
| -nad fi12 | kg | 15 | 0
| -mreže do 3 kg/m2 | kg | 49 | 0
| -mreže do 3-5 kg/m2 | kg | 4680 | 0
| -mreže do 5-8 kg/m2 | kg | 11020 | 0
| -mreže do nad 8 kg/m2 | kg | 8170 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm
| -krovna plošča | m2 | 384 | 0
2. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-5 cm (armaturna celica) | m2 | 24 | 0
3. | Dobava in izvedba naklonskega betona v naklonu, v debelini 3-10 cm (vodna celica) | m2 | 328 | 0
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemolastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemolastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 367 | 0
5. | Hidroizolacija vertikalne plošče.
| * 2x hidrotes premaz | m2 | 1350 | 0
6. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in zunanjih sten pod zemljo. | m2 | 685 | 0
7. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.10cm v dveh plasteh na izvedeno sestavo HI zunanjo steno | m2 | 125 | 0
8. | Obloga vertikalnih zunanjih sten pod zemljo, vodne celice s čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 270 | 0
9. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 80 | 0
10. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja vrat velikosti 160/200 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
11. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja okna velikosti 120/60 cm v AB steno. | kos | 1 | 0
13. | Vzidava ali montaža kovinskega okvirja pohodnih mrež iz kotnih profilov L 200/40/5 cm.(armaturna celica kanaleta) | m | 1 | 0
14. | Brušenje in izravnava AB sten armaturne celice | m2 | 115 | 0
15. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 | 0
16. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Alu dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja dvokrilna vrata velikosti 1600/2000 mm z vgrajeno prezračevalno rešetko 1000x400 mm z mrežico proti mrčesu v spodnjem delu krila | kom | 1 | 0
2. | Alu okno iz profilov s termo členom, enokrilno okno z okvirjem ter mlečno termopan zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| -okno velikosti 1200/600 mm | kom | 1 | 0
3. | Dobava in montaža dvižnih pohodnih mrež iz AISI 304 skupaj z okvirjem v že puščene utore v betonu oz. vijačenje na AB steno, v naslednji oz. enakovredni izvedbi (kanaleta v talni plošči armaturne celice):
* jeklena ekspandirana pločevina navarjena na nosilne HOP U profile z vmesnimi lamelami
* nosilni okvir iz HOP L profilov 50/50/5 mm s sidri
| - pohodna mreža velikosti 1995/395 mm, nosilni okvir štiristranski 2000/400 mm | kom | 1 | 0
4. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve iz AISI 304 preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za vstop v vodno celico (poz 1). | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 1,55 m za vstop v vodno celico (poz 2) | kos | 1 | 0
| - enostranska lestev dolžine ca 3,3 m za prehod med kletjo in pritličjem v nadzornem prostoru (poz 3). | kos | 1 | 0
5. | Ograja z vrati iz iz AISI 304 cevi, na prehodu skozi AB pohodno ploščo dim odprtine 1,6 x1,4, ograja na dveh straneh. | kos | 1 | 0
6. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice fi 200 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 4 | 0
* cev AISI 304 219,1*3 mm, L=500 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 200 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 219,1*3 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, 219,1 x3 mm, l= 2,5 m,
* T kos 219,1 x3 mm
* prešano dno 406,4*3 mm
* cev AISI 304 406,4*3 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 200
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
7. | Enako kot 6., samo dodatno še koleno AISI 304 219,1*2mm | kpl | 1 | 0
8. | Dobava in montaža fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu npr. IMP Klima 425 x 225 mm | kos | 2 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7. | KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 1200 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava zaščite betonskega venca nad armaturno celico iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 120 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. (venec nad nadzornim prostorom) | m2 | 25 | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
8. | PLESKARSKA DELA
1. | Barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo na beton. | m2 | 124 | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 9 | 0
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s fugiranjem.(armaturna celica) | m2 | 47 | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m | 41 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
10. | MONTAŽNA DELA
1. | Alu pregradna stena zasteklena 5,6x1,40 m. 2/2 odpiranje, pleksi steklo | kos | 1 | 0
2. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 200 mm za odvod iz varnostnega preliva od poglobitve v dnu nadzornega prostora. Cev polno obbetonirana. | m | 3.3 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
11. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
dotok
1 | cev 219,1x2mm AISI 304 | m | 1.8 | 0
2 | cev 323,9x2mm AISI 304 | m | 4.4 | 0
3 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 1.05 | 0
4 | koleno 90° 219,1x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
5 | koleno 90° 323,9x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
6 | variva prirobnica DN 200 AISI 304 | kos | 2 | 0
7 | variva prirobnica DN 300 AISI 304 | kos | 4 | 0
8 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 3 | 0
9 | redukcija AISI 304 323,9/219,1 x 2 mm | kos | 1 | 0
10 | redukcija AISI 304 406,4/323,9 x 3 mm | kos | 1 | 0
11 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
12 | merilnik nivoja Eltratec PPI 220 s kablom z zračno cevko dolžine 8 m (točna dolžina se določi glede na lokacijo montaže in PLC ) | kos | 1 | 0
13 | medprirobnična loputa z elektromotornim pogonom GS AUMA DN 200 | kos | 1 | 0
potrošnja
14 | sesalni koš DN400 | kos | 1 | 0
15 | EV zasun F4 DN 400 s kolesom | kos | 1 | 0
16 | protipovratni ventil s kroglo DN 400 | kos | 1 | 0
17 | koleno 90° 406,4x3mm AISI 304 | kos | 2 | 0
18 | cev 406,4x3mm AISI 304 | m | 4 | 0
19 | variva prirobnica DN 400 AISI 304 | kos | 8 | 0
20 | EU kos DN 400 | kos | 1 | 0
preliv in praznotok
21 | EV zasun F5 DN 150 s kolesom | kos | 3 | 0
22 | T kos 163,3 X 2 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
23 | redukcija 219,1/163,3 AISI 304 | kos | 1 | 0
24 | koleno 90° 163,3x2mm AISI 304 | kos | 1 | 0
25 | variva prirobnica DN 150 AISI 304 | kos | 6 | 0
26 | cev 163,3x2mm AISI 304 | m | 5.7 | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  | 0
12. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in postavitev ograje tip (Živex panel builder fence normal, 2,03 m) ali enakovredna, vključno s postavitvijo vseh potrebnih stebrov in podpor, vključno z izdelavo temeljev za stebre in vsemi potrebnimi deli | m | 210 | 0
2. | Dobava in postavitev kovinskih vrat s polnilom iz žičnega pletiva višine 2 m. Vrata so sestavljena iz dveh kril po 1 m in 5 m. Vključena je tipska cilindrična ključavnica. | kpl | 1 | 0
3. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena ter se prilagaja z višino, številom betonskih cevi in pokrovom.
| - višine do 1,5 m | kos | 1 | 0
4. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 100 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena ter se prilagaja z višino, številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 3 m | kos | 1 | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 | 0
6. | Izvedba priklopa na obstoječ jašek za odvod meteorne vode, vključno z izdelavo mulde za PVC cev DN 200 | kos | 1 | 0
7. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico z delnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnost z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturah z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 44.8 | 0
8. | Izdelava betonske posteljice deb. 10 cm pod PVC cevmi, obbetoniranjem z betonom C16/20. | m3 | 2.75 | 0
9. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 97 | 0
10. | Dobava in polaganje vodovodnih cevi NL DN 400, na peščeno posteljico. | m | 77 | 0
11. | Dobava in polaganje fazonskih elementov NL DN 400
| - EU DN 400 | kos | 2 | 0
| - MMQ DN 400 | kos | 2 | 0
12. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 50x50 cm, viš. od 30 do 60 cm. | kos | 2 | 0
13. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame, za izkop jarkov za cevi |  | 287.5
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 43.125 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 % | m3 | 244.375 | 0
14. | Planiranje dna gradbenega jarka v terenu V.kategorije | m2 | 176 | 0
15. | Zasipanje jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm. | m3 | 134 | 0
16. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 233.05 | 0
17. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 23.5 | 0
18. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm | m3 | 32 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0

## Objekt za dezinfekcijo
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledan
OBJEKT ZA DEZINFEKCIJO
GRADBENA DELA
1 | Rušitvena dela |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  | 0
6 | Voziščna konstrukcija |  |  | 0
7 | Keramičarska dela |  |  | 0
8 | Ključavničarska dela |  |  | 0
9 | Vodovodni material |  |  | 0
10 | Zunanja ureditev |  |  | 0
11 | Oprema za obdelavo vode |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 37 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 36 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 14 | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 265
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 39.75 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 225.25 | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame v terenu V.kategorije | m2 | 36 | 0
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 125 | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 213.25 | 0
6. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 31 | 0
| -brežine naklon 1:1,5 | m2 | 31 | 0
7. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 31 | 0
| -brežine | m2 | 31 | 0
8. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 31 | 0
| -brežine | m2 | 31 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 26 | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (klet) | m | 21 | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (klet) | m2 | 77 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 4m. (pritličje) | m2 | 97 | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče dezinfekcijskega prostora višine 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 21 | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB pohodne plošče dezinfekcijskega prostora višine 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 21 | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene AB venca, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 9.5 | 0
8. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč enostransko vidne stene čela AB venca, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 1.5 | 0
9. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč dvostransko vidne stene AB robnega zida, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 6.5 | 0
10. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje vidnega horizontalnega opaža krovne plošče, s podpiranjem.
| - pohodna plošča, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 16 | 0
| - krovna plošča, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 23 | 0
| - AB venec, višina podpiranja od 2 do 4 m | m2 | 2 | 0
11. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz desk ali plošč dvostransko vidnih sten za pregradno steno ( višine do 4 m) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 12 | 0
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 20 cm za odprtino vrat, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.(opaž za odprtino vrat 1000x2000 v 20 cm debeli steni) | m | 15 | 0
13. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 10 cm za odprtino vrat, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (opaž za odprtino vrat 900x2000) | m | 4.9 | 0
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 15 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (240x110x15 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 7 | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 5 cm za odprtino v pohodni plošči za namestitev rešetke, (250x120x5 cm) komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 7.4 | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike v kleti skozi stranske stene (d= 20 cm), velikosti do 0,20 m2 z deskami. | kos | 2 | 0
17. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1 m2 | kos | 6 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 10 cm, pr.0,08 do 0,12 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 2.6 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,20 do 0,30 m3/m2
| - dno armaturne celice, debeline 20 cm (AB talna plošča) | m3 | 4.5 | 0
| - stene v kleti, debeline 20 cm | m3 | 7.8 | 0
| - stene pritličnega prostora debeline 20 cm | m3 | 9.4 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,12 do 0,20 m3/m2
| - AB pohodna plošča debeline 15 cm | m3 | 3.2 | 0
| - strešna plošča debeline 15 cm | m3 | 3.6 | 0
| - AB venec debeline 15 cm | m3 | 0.9 | 0
| - AB robni zid, debeline 15 cm | m3 | 0.7 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,08 do 0,12 m3/m2
| - pregradna stena med prostori, debeline 10 cm | m3 | 0.7 | 0
5. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500 S
| - do fi12 | kg | 950 | 0
| -nad fi12 | kg | 640 | 0
Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500 M
| -mreže 3-5 kg/m2 | kg | 220 | 0
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 1300 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-6cm
| -krovna plošča | m2 | 20 | 0
2. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 20 | 0
3. | Hidroizolacija vertikalne sten, ki so pod zemljo.
| * hidrotes premaz | m2 | 77 | 0
4. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in zunanjih sten pod zemljo. | m2 | 97 | 0
4. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.10cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in zunanjih sten pod zemljo. | m2 | 12.5 | 0
5. | Obloga vertikalnih zunanjih sten pod zemljo, vodne celice s čepasto membrano - polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 77 | 0
6. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 15 | 0
7. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 3 | 0
8. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 80/200 cm v AB pregradno steno. | kos | 1 | 0
9. | Vzidava kovinskega okvirja pohodnih mrež iz kotnih profilov L 250/120/5 mm v že puščene utore v A.B. plošči (preboj v pohodni plošči). | kos | 1 | 0
10. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 36 | 0
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 37 | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 7 | 0
4. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 5 cm. | m2 | 36 | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 36 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
7. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s fugiranjem.(dezinfekcijski objekt) | m2 | 12 | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m | 23 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
8. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Alu dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo v spodnjem delu krila. | kom | 3 | 0
2. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom za notranjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -notranja enokrilna vrata velikosti 800/2000 mm | kom | 1 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
9. | VODOVODNI MATERJAL
Za ves material v ceni vključena dobava in montaža z vsem pomožnim in spojnim materialom
Prostor za dezinfekcijo
1 | EU kos DN 400 | kos | 2 | 0
2 | variva prirobnika AISI 304 DN 400 | kos | 8 | 0
3 | EV zasun F4 DN 400 s kolesom | kos | 2 | 0
4 | MDK DN 400 | kos | 1 | 0
5 | induktivni merilec pretoka DN 400 | kos | 1 | 0
6 | cev AISI 304 406,4 x 3 | m | 5.5 | 0
7 | varilni nastavek AISI 304 6/4¨ | kos | 2 | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | 0
10. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in polaganje cevi AISI 304 za polaganje električnih kablov - 2x DN/OD 110 mm, obešenih na konzolo. | m | 60 | 0
2. | Dobava in polaganje polnostenskih PE cevi za polaganje električnih kablov - 2x DN/OD 110 mm, v jarek na peščeno podlago. | m | 55 | 0
3. | Dobava in polaganje vodovodnih cevi NL DN 300, na peščeno posteljico, vključno z vsemi koleni. | m | 39 | 0
4. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 50x50 cm, viš. od 30 do 60 cm. | kos | 4 | 0
5. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame, za izkop jarkov za cevi |  | 93
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 13.95 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 79.05 | 0
6. | Planiranje dna gradbenega jarka v terenu V.kategorije | m2 | 56 | 0
7. | Zasipanje jarka z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm. | m3 | 36 | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na trajno deponijo. | m3 | 83.1 | 0
9. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 27 | 0
10. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm | m3 | 16 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0
11 | OPREMA ZA OBDELAVO VODE
Za ves material v ceni vključena dobava in montaža z vsem pomožnim in spojnim materialom. Tip opreme je naveden kot primer. Dobavi se lahko podoben z enakimi lastnostmi.
1. | REGULATOR VAK. M 20 AC/3M GB kapacitete 500g, z rotametrom - indikator pretoka, manometer 16 bar s srebrno folijo - odporen na suhi plinski klor, signalni izhod PRAZNO Kot naprimer Controlmatik ABW | kos | 2 | 0
2. | Zidni razvodnik za montažo vakuumskega regulatorja in dveh klornih jeklenk. Vključene dve fleksibilne cevi in klorni ventili za priklop jeklenk. Kot naprimer Controlmatik ABW | kos | 2 | 0
3. | Injektor 3/4" do 500g/h | kos | 1 | 0
4. | sistem za pripravo pogonske vode injektorja s tlačnim regulatorjem | kos | 1 | 0
5. | VAKUUMSKA CEV d8/d10 LD-PE BELA M 3912/1 | m | 50 | 0
6. | PREKLOPNIK VAK. DO 4kg/h d8/d10 | kos | 1 | 0
7. | SKLOP VEZNI PETELIN VENTIL RF 1.1/4" (5/4") DN32 za doziranje klora v cevovod. | kos | 1 | 0
8. | SISTEM EMO + ROTAM. 12 g/h Sistem sestavlja motorni ventil tip M3531 C/1U kapacitete do 500g/h komplet z: - Koračni motor z tokovnim vhodom 4-20mA za krmiljenje - Led indikator pozicije ventila - Tokovni izhod 4-20mA pozicije ventila - Digitalni izhod alarma - Modbus komunikacija - Dozirna igla z V-kanalom in teflonskim sedežem - Indikator delavnega vakuma - Ročno nastavljiv preko tipkovnice in ročnega gumba - Indikator pretoka klora s skalo od 0 do 500 g/h - Vgrajeno na PVC ploščo Kot naprimer Controlmatik ABW | kos | 2 | 0
9. | jeklenka s 50 kg plina Cl2 | kos | 4 | 0
10. | držalo za jeklenko | kos | 4 | 0
11. | SONDA ZA DET. Cl2 V ZRAKU M 2103 C 4-20mA 0-10PPM | kos | 1 | 0
12. | KRMILNIK Zaporni Sistem MOTORNI ZA 4 JEKLENKE Nadzorna omara je namenjena kontroli in upravljanju električnih zapornih pogonov. Detektor klora zagotavlja informacijo o prisotnosti klora v zraku. V primeru puščanja, detektor nadzorni omari pošlje signal “zaprtje sistema”, le-ta pa takoj zapre vse ventile in s tem prepreči nadaljne uhajanje plina v prostor. Na nadzorno omaro lahko priključimo do 6 pogonov. Omara vsebuje : - vhod za avtomatsko zapiranje preko detektorja - reset tipka - tipka za ročno zapiranje - napajanje podprto z baterijo za 8 ur - Napajanje el. omare 230 V AC | kos | 1 | 0
13. | SKLOP ELE. ZAPORNI POGON za ventil ROŽA UNI - FIKSEN Direktna montaža na jeklenko klora. | kos | 4 | 0
14. | Alarm za primer izpusta klora, zvočni, vizuelni, IP 65 | kos | 1 | 0
15. | AQUAPROCESSOR M 5701 C TOUCH PANEL Regulacijski komplet M5701C z CPU-XV102 (centralna procesna enota) z modulom za krmiljenje motornega ventila in programsko opremo (PID regulacija) za regulacijo prostega klora v vodi, sprejem signala iz sonde za detekcijo klora v zraku, prikazom, napajalnikom. Vsa oprema jer vgrajena v napajalno omaro. Nastavljiva limita 2 kos za Cl2 v zraku. Regulacijski komplet sestoji: CPU -XV 102, - 8 digitalni vhodi, - 4 analogni vhodi, - 4 analogni izhodi, - 8 digitalni izhodi, CAN GATEWAY TOUCH PANEL - Možne komunikacije : RS485, Mode Bus, Ethernet, CAN, OPC server - Možnost spreminjanja nastavitev, referenčnih vrednosti regulatorjev, spreminjanja alarmov - Možnost daljinskega nadziranja pretoka vode, prostega klora v vodi, detekcija klora v zraku, prazne jeklenke,.. | kos | 2 | 0
16. | Analizator M 1036 C/ADC1F prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (platina-platina-referenca), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-5 mg/l. Napajanje 24VAC ali 24VDC. Dva tokovna izhoda, za klor in temperaturo. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator | kos | 2 | 0
17. | Črpalka za prečrpavanje čiste vode PKM 65 220 V, 50Hz , n=2900 min-1 , P= 0,53 kW tesnilo viton FKM telo črpalke je iz sive litine, priključki iz RF dim. 1", tekač iz brona, os motorja iz RF, motor je termično zaščiten | kos | 1 | 0
18. | VENTIL VZOREC RF 1/2" S CEVJO IN REDUCIR VENTILOM Z MANOMETROM | kos | 2 | 0
19. | PE cev DN do 1¨ z vsem spojnim in pritrdilnim materialom | m | 15 | 0
| OPREMA ZA OBDELAVO VODE SKUPAJ |  |  | 0

## AB jašek
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  | pregledan
AB JAŠEK
GRADBENA DELA
1. | Rušitvena dela |  |  | 0
2. | Zemeljska dela |  |  | 0
3. | Tesarska dela |  |  | 0
4. | Betonska in armirano betonska dela |  |  | 0
5. | Voziščna konstrukcija |  |  | 0
6. | Montažna dela |  |  | 0
7. | Vodovodni material |  |  | 0
8. | Zunanja ureditev |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 28 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 46 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki strojni izkop v terenu III., IV. In V. kategorije z odlaganjem materjala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo, komplet z vsemi stroški deponiranja, globine do 2,5 m |  | 85
| - teren III. In IV.ktg.cca 15 % | m3 | 12.75 | 0
| - teren V.ktg.cca 85 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 72.25 | 0
2. | Planiranje dna gradbene jame v terenu V.kategorije | m2 | 20.4 | 0
3. | Dovoz iz gradbiščne deponije in zasipanje okoli jaška in cevi z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 58 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 11.4 | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 10.6 | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, višine do 3m. | m2 | 14 | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB krovne plošče debeline 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 10.6 | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje vidnega horizontalnega opaža krovne plošče, s podpiranjem.
| - krovna plošča, višina podpiranja do 2 m | m2 | 5.6 | 0
7. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle iz desk ali plošč višine 15 cm za odprtino v krovni plošči komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 2.4 | 0
8. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža škatle v steni, kvadratne ali okrogle oblike skozi vertikalno steno iz jaška (d=20 cm) velikosti do 0,2 m2 z deskami. | kos | 6 | 0
9. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega vertikalnega ravnega opaža enostransko vidnih sten iz desk ali plošč višine 25 cm | m | 6 | 0
10. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1 m2 | kos | 7 | 0
11. | Dobava in montaža PVC cevi fi 50 mm, kot odtok v talno ploščo | m | 0.25 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona v debelini 10 cm, pr.0,08 do 12 m3/m2 , C 12/15 | m3 | 0.9 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v armirane konstrukcije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi po objektu pr. od 0,12 do 0,20 m3/m2
| - AB talna plošča debeline 15 cm | m3 | 1.1 | 0
| - AB krovna plošča debeline 15 cm | m3 | 3 | 0
| - stene jaška debeline 15 cm | m3 | 2.1 | 0
| - stene vstopnega jaška debeline 15 cm | m3 | 0.8 | 0
3. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst500s
| - do fi12 | kg | 133 | 0
| -nad fi12 | kg | 55 | 0
| -mreže | kg | 434 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 10 | 0
2. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 46 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 27.2 | 0
4. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 5 cm. | m2 | 46 | 0
5. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 46 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
6. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | 0
7. | VODOVODNI MATERJAL
V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
Jašek
- | EU DN 400 | kos | 1 | 0
| MJ enojna DN 300 | kos | 4 | 0
| T300/300 | kos | 2 | 0
| T400/300 | kos | 1 | 0
- | FF 300/1000 | kos | 3 | 0
- | FF 300/900 | kos | 1 | 0
- | FF 300/800 | kos | 3 | 0
- | FF 300/700 | kos | 2 | 0
- | FF 300/200 | kos | 1 | 0
- | FFK 300/30° | kos | 1 | 0
- | EV zasun F4 DN 300 s kolesom | kos | 2 | 0
- | FFR 400/300-300 | kos | 1 | 0
| MDK DN 300 | kos | 1 | 0
| FFQ DN 300 | kos | 1 | 0
| navrtni oklep DN 300 | kos | 1 | 0
| kroglični ventil 2˝ | kos | 1 | 0
| Ijoint koleno 90° enostranski, zunanji navoj 2˝ | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | 0
8. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena ter se prilagaja z višino, številom betonskih cevi in pokrovom.
| - višine do 1,5 m | kos | 2 | 0
2. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0

## Pilotna stena
| VODOVOD HUBELJ - GORA |  |  |  | pregledan
PILOTNA STENA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava in organizacija delovišča in gradbišča | pavšal |  |  | 0
2 | Priprava platoja za izvedbo brizganega betona nad berlinsko steno | pavsal |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | IZVEDBA BRIZGANEGA BETONA
1 | Izvedba izkopa za vgradnjo brizganega betona na brežini nad berlinsko steno, v kampadah višine 2 m | m3 | 200 |  | 0
2 | Nabava, transport in vgradnja, brizgan beton C20/25 debeline 10 cm , vgrajen v etažah višine 2 m | m2 | 105 |  | 0
3 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 6 m in nosilnosti 250 kN | kos | 8 |  | 0
4 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 4 m in nosilnosti 250 kN | kos | 7 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 3 m in nosilnosti 250 kN | kos | 6 |  | 0
| IZVEDBA BRIZGANEGA BETONA-SKUPAJ |  |  |  | 0
C | IZVEDBA BERLINSKE STENE
1 | izvedba vrtin dolžin 12 m premera 300 mm, 30 kom | m1 | 360 |  | 0
2 | Nabava, transport in vgradnja, Izvedba betoniranja vrtin z betonom C25/30 | m3 | 12.7 |  | 0
3 | Nabava,transport in vgradnja, IPE 220 profili dolžine 12 m | kg | 9432 |  | 0
4 | Nabava,transport in vgradnja, lesene deske širine 25-75 cm, debeline 5 cm ali deske 2x3 cm | m2 | 175 |  | 0
5 | Nabava,transport in vgradnja, UPN 300 profili za razpiranje in nosilci za sidra | kg | 5000 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 6 m in nosilnosti 250 kN | kos | 36 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 4 m in nosilnosti 250 kN | kos | 21 |  | 0
5 | Nabava, transport in vgradnja, IBO sidra dolžine 3 m in nosilnosti 250 kN | kos | 6 |  | 0
6 | Nabava, transport in vgradnja, brizgan beton C20/25 debeline 10 cm , vgrajen v etažah višine 2 m-severna brežina 5:1 | m2 | 10 |  | 0
7 | Nabava, transport in vgradnja, brizgan beton C20/25 debeline 10 cm , vgrajen v etažah višine 2 m-severna brežina 1:1 | m2 | 50 |  | 0
8 | Nabava, transport in vgradnja, brizgan beton C20/25 debeline 10 cm , vgrajen v etažah višine 2 m-južna brežina 5:1 | m2 | 10 |  | 0
9 | Nabava, transport in vgradnja, brizgan beton C20/25 debeline 10 cm , vgrajen v etažah višine 2 m-južna brežina 1:1 | m2 | 30 |  | 0
| IZVEDBA BERLINSKE STENE-SKUPAJ |  |  |  | 0
D | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | odstranitev lesenih delov berlinske stene | pavšal
2 | Projektantski nadzor | ur | 50 |  | 0
3 | Projekt izvedenih del | pavšal
| SKUPAJ-ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VH Hubelj NN razvod
|  | PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO |  |  |  | pregledan
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA HUBELJ
VH IZVIR HUBLJA
OBJEKTI: VH1, VH2, VH3 in Objekt dezinfekcije
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  | 0
I. | I. | NN razvod za VH1 , VH2, VH3 in objekt dezinfekcija | me | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 80 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 118 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: fi 80cm x 0,9m gl.s pokrovom
I. |  | za lahki promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 4. | Izdelava jaška dim.: fi 60cm x 0,8m gl.s pokrovom
I. |  | za lahki promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine | m | 74 |  | 0
I.
I. | 6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,3 x 1,0m globine | m | 51 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 4 x stigmaflex cevjo fi 75mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 8 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava kabelske kanalizacije z 3 x stigmaflex cevjo fi 75mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1, zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 33 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 75mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1, zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 34 |  | 0
I.
I. | 10. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 75mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1, zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 51 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava preboja skozi betonsko steno kabelskega jaška debeline 15cm za 4 x cev fi 75mm | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Pripravljalna dela | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽN DEL ZA NNO | me | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NYY-J 5 x 10 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 106 |  | 0
I.
I. | 2. | Kabel NYY-J 5 x 6 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 38 |  | 0
I.
I. | 3. | PVC opozorilni trak | m | 125 |  | 0
I.
I. | 4. | Priklop kabla NYY-J 5x10mm2 v obstoječem razdelilniku v Vodarni | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 5. | Priklop kabla NYY-J 5x6mm2 v obstoječem razdelilniku v Vodarni | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 6. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 110 |  | 0
I.
I. | 7. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 8 |  | 0
I.
I. | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 3 |  | 0
I.
I. | 11. | Drobni material | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 12. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 13. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0

## VH Hubelj NN objekti
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA HUBELJ
VH IZVIR HUBLJA
OBJEKTI: VH1, VH2, VH3 in Objekt dezinfekcije
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I. |  |  |  | me | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 22 |  | 0
I.
I. | 2. | Trilux Olevon F15B LED 44W 840 PMMA IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6200lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 140lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 24,3 /19,7 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PMMA difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 3. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 4. | Beghelli FH150ED LED 76W IP66 - nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z nastavljivo simetrično ali asimetrično razpršeno svetlobo, izhodne svetilnosti svetilke 9700 lm, ohišje: prašno lakiran liti aluminij sive barve RAL7040 in proti udarcem po IK09 odporno prizmatično varnostno steklo debeline 4 mm, z visokosijajno parabolično optiko iz eloksiranega aluminija, dimenzije: 323x319x116 mm, s predvideno življenjsko dobo: 60000h L80, s certifikatom CE in garancijo 5 let |  |  | 3 |  | 0
I.
I. | 5. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 17 |  | 0
I.
| 6. | Stikalo 230V, 10A n/o izmenično naprimer GEWISS |  | kos | 2 |  | 0
I. | 8. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 13 |  | 0
I.
I. | 9. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 13 |  | 0
I.
I. | 10. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 335 |  | 0
I.
I. | 12. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 115 |  | 0
I.
I. | 13. | PE cev fi 50mm |  | m | 18 |  | 0
I.
I. | 14. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 17 |  | 0
I.
I. | 15. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 94 |  | 0
I.
I. | 16. | Priklop nivojske sonde |  | kpl | 3 |  | 0
I.
I. | 17. | Priklop zasunskega ventila |  | kpl | 3 |  | 0
I.
| 18. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 3 |  | 0
I. | 19. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 190 |  | 0
I.
I. | 20. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 98 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 185 |  | 0
I.
I. | 21. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 340 |  | 0
I.
| 22. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 80 |  | 0
| 23. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 76 |  | 0
I. | 24. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 155 |  | 0
I.
I. | 25. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 26. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 27. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 25 |  | 0
I.
I. | 28. | Razdelilnik R-VH 1-2( Vodohran 1in2 Hubelj) je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/20/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 3 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 5 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 29. | Razdelilnik R-VH 3 ( Vodohran 3 Hubelj) je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 5 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 30. | Razdelilnik R-DEZ ( Objekt dezinfekcije) je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 5 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 31. | V primarnem objektu bo potrebno dodati še optični patch panel ter mrežno stikalo tipa Edge-Core ECS2100-10T |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 32. | Kabel optični 12 žil single mode |  | m | 40 |  | 0
I.
| 32. | Pretvornik optika Baker |  | kpl | 2 |  | 0
I. | 33. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. |  | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA |  | kos | 3 |  | 0
I.
| 34. | Dograditev Krmilnika v krmilni omari v objektu dezinfekcije (krmilnik NI predmet tega popisa): |  | kpl | 1 |  | 0
6 x digitalni vhod
3 x analogni izhod
| 35. | Zaključevanje optičnega kabla |  | kpl | 2 |  | 0
| 36 | Kabel LIYCY 12x0,75mm |  | m | 140 |  | 0
| 37 | Kabel LIYCY 4x0,75mm |  | m | 140 |  | 0
| 38. | Prenapetostna zaščita za digitalne vhode |  | kos | 6 |  | 0
| 39. | Prenapetostna zaščita za analogne signale |  | kos | 3 |  | 0
I. | 40. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 41. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 42. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 60 |  | 0
I.
I. | 43. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 44. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - hidrostatična nivojska sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 3 |  | 0
I. |  | - zasunski ventil |  | kos | 3 |  | 0
|  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 45. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 46 | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 47 | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## Skuk-rekapitulacija
RT IN ČRPALIŠČE V LOKAVCU | 0
CEVOVOD Lokavec - Skuk | 0
NN PRIKLJUČEK | 0
ELEKTRO INSTALACIJE ČRPALIŠČE LOKAVEC | 0
ZLOŽBE, UTRDITEV POTI | 0
RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ: | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## RT, črpališča
LOKAVEC-SKUK
RT in črpališče
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta s postavitvijo gradbiščne ograje višine 2 m in ustreznimi oznakami | m | 45 |  | 0
2 | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| a) sekanje dreves premera 15-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja. | kos | 30 |  | 0
| b) odstranjevanje grmovja in dreves premera do 15 cm ter podrasti z odkopom panjev in korenin, odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja | m2 | 135 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanje gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča ter postavitev kovinske označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kos | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z nakladanjem na rob minimalno 1 m od roba gradbišča za kasnejše humusiranje. | m3 | 28 |  | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame za raztežilnik in črpališče v suhem terenu III, IV in V. ktg. z odlaganjem materiala na rob gradbene jame. | m3 | 90
| a.) III. in IV. ktg. 80 % |  | 72 |  | 0
| a.) V. ktg. 20 % |  | 18 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame v vseh kategorijah | m2 | 61 |  | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 78 |  | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
| a) ravne horizontalne površine | m2 | 29 |  | 0
| b) brežine | m2 | 40 |  | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca oddaljeno do 10 km. | m3 | 15.6 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m1 | 47 |  | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 6 |  | 0
2 | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) opaž ločne osnove iz desk | m2 | 5 |  | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 1.5 |  | 0
3 | Enostranski opaž talne plošče črpališča višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m2 | 1.5 |  | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 5.4 |  | 0
4 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten vodne celice višine do 4,0 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 50 |  | 0
5 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 35 |  | 0
6 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten črpališča iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 42 |  | 0
7 | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 7.8 |  | 0
8 | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2 |  | 0
9 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m (vodna in arm. celica) | m2 | 18 |  | 0
| b) stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m (črpališče) | m2 | 6.5 |  | 0
10 | Enostranski opaž čela krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) krovna plošča nad armaturno in vodno celico iz desk, višina čela do 20 cm | m1 | 20 |  | 0
| b) krovna plošča nad črpališčem, višina čela do 15 cm | m1 | 10 |  | 0
11 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| a) armaturna celica | m2 | 11.5 |  | 0
| b) črpališče | m2 | 11.2 |  | 0
12 | Horizontalni vidni opaž venca nad krovno ploščo črpališča z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| a) črpališče | m2 | 0.6 |  | 0
13 | Enostranski opaž škatelj iz desk ali plošč, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) višina 20 cm za okno v armaturni celici (900x600 mm) | m1 | 3 |  | 0
| b) višina 20 cm za vrata v armaturni celici (900x2000 mm) | m1 | 5.8 |  | 0
| c) višina 15 cm za vrata v črpališču (1700x1900 mm) | m1 | 7.5 |  | 0
14 | Enostranski opaž temeljev podpornega zidu, višine do 0,30 m z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| raven opaž iz gradbenih desk | m2 | 6 |  | 0
15 | Enostranski opaž čela AB plošče in stopnic pred vhodi, iz desk višine do 0,20 m z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m1 | 23.5 |  | 0
16 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž - trikotne letvice 2/2 cm | ml | 39 |  | 0
17 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže - škatle velikosti do 1.0 m2 | kom | 4 |  | 0
18 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 9.5 |  | 0
19 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 27 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C 12/15 | m3 | 7 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno vodne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom) | m3 | 3 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2 | m3 | 2.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno črpališča, pr.0,20-0,30 m3/m2 | m3 | 2.5 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - stene vodne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom) | m3 | 7 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice pr. 0,20 m3/m2. | m3 | 4 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - črpališče pr.0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 5.2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v armiranje konstrukcije.
| a) pohodna stropna plošča nad vodno in armirano celico pr.0,20-0,30 m3/m2 | m3 | 4.5 |  | 0
| b) pohodna stropna plošča pr.0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 1.3 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije. C 30/37
| a) venec nad armaturno celico prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 1.2 |  | 0
| a) venec nad črpališčem prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 0.7 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v temelj za zunanji podporni zid pr. 0,30 m3/m2. | m3 | 2 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v AB talno ploščo pred vhodi pr. 0,08-0,12 m3/m2. | m3 | 1.4 |  | 0
12 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature Bst 500 S
| a) do fi 12 mm | kg | 1310 |  | 0
13 | Dobava in polaganje armaturnih mrež Bst 500 M
| a) 3-5 kg/m2 | kg | 500 |  | 0
| b) 5-8 kg/m2 | kg | 800 |  | 0
| Betonska in armirano betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
2 | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 90/60 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
3 | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 180/190 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava naklonskega estriha 2-10 cm v naklonu preko talne plošče vodne celice | m2 | 7.1 |  | 0
5 | Obloga vertikalnih sten vodne, armaturne celice in črpališča s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 48 |  | 0
6 | Izdelava naklonskega estriha 2-6 cm v naklonu preko strešne plošče.
| a) vodna in armaturna celica | m2 | 19.5 |  | 0
| b) črpališče | m2 | 7.5 |  | 0
7 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 9 |  | 0
8 | Brušenje in izravnava AB sten v nadzornih prostorih | m2 | 38 |  | 0
9 | Čiščenje prostorov po končanih delih | m2 | 23 |  | 0
| Zidarska dela skupaj: |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih nad vodno in armirano celico ter črpališčem in vertikalno po vencu črpališča v naslednji izvedbi:
a) - premaz - H.I. KEMOLASTIK
- 2x FASADNA MREŽICA
| - premaz - H.I. KEMOLASTIK | m2 | 27 |  | 0
| b) vertikalno po vencu (lepilo in 1x fasadna mrežica) | m2 | 4.6 |  | 0
2 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 23 |  | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
a) - peščena posteljica 20 cm
| - prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 2.5 |  | 0
| b) betonski robnik 5/10 cm, vključno z betonskim temeljem. | m1 | 3.1 |  | 0
2 | Izdelava mulde za odvod meteornih vod z brežin okrog raztežilnika in črpališča. V postavki je zajeto:
*izkop v profilu in vzdolžnem naklonu
| *oblaganje s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, širine ca 50 cm, na oblikovano podlago. Rege med kamni se zapolni z zemljo | ml | 20 |  | 0
3 | Humusiranje bodočih zelenih površin z izkopanim humusom v debelini 20 cm.
| a) horizontalno | m2 | 32 |  | 0
| b) po brežinah 1 : 1,5 ter 1 : 1 | m2 | 40 |  | 0
4 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto:
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
| * uvaljanje semena | m2 | 72 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave kompletno. V postavki je zajeto:
zemeljska dela (izkop gl.do 3,00 m zasip in odvoz odvečnega materiala)
| obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo | m | 13 |  | 0
6 | Dobava in polaganje montažnega jaška dimenzij 40 x 40 cm. V postavki je zajeto izkop do globine 1 m, zasip in odvoz odvečnega materiala. | kos | 1 |  | 0
7 | Izpustna glava po detajlu, LŽ z žabjim poklopcem | kos | 1 |  | 0
8 | Izgradnja kamnite zložbe v betonu debeline 40 cm z betonom C20/25, razmerje kamen beton 60:40 (pred objektom) | m3 | 3.8 |  | 0
9 | Dobava in polaganje rebraste PE HD cevi za kabelsko kanalizacijo 110 mm na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, z obsutjem cevi s peskom frakcije 4-8 mm min. 15 cm nad temenom | m1 | 107.5 |  | 0
10 | Dobava in montaža AB jaška 1000 x1000 mm, s podbetoniranjem jaška z betonom. Višina jaška do 3.0 m. | kos | 5 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 B15 vključno s protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, dimenzije 600x600 mm. | kos | 5 |  | 0
12 | Planiranje dna gradbene jame (Dovozna pot) | m2 | 50 |  | 0
13 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 40 cm. Deformacijski modul Ev2 > 100MPa (Dovozna pot) | m3 | 20 |  | 0
| Zunanja ureditev skupaj: |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| PK delavec | ur | 20 |  | 0
| srednje težki rovokopač ali bager | ur | 10 |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v objektu so iz AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2 | Alu enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| a) okno velikosti 900/600 mm | kos | 1 |  | 0
3 | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja dvokrilna vrata velikosti 900x900/1900 mm | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 495 x 495 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 500/500 mm nad montažnim jaškom v armaturni celici. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 2 |  | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX pločevine debeline 0,5 mm dolžine 900 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava in montaža INOX obrobe debeline 0,5 mm, po vrhu AB venca nad črpališčem, širine do 700 mm. | m1 | 20 |  | 0
| Kleparska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Barvanje sten in stropa armaturne celice in črpališča z akrilno barvo na beton. | m2 | 49 |  | 0
2 | Dvakratni nanos HIDROTES VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter notranje stene črpališča. | m2 | 54 |  | 0
3 | Dvakratni nanos HIDROTES ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na zunanje stene vodne in armaturne celice ter zunanje stene črpališča. | m2 | 50 |  | 0
4 | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 36 |  | 0
5 | Dobava in lepljenje STIRODUR fasadnega sistema, debeline 15 cm. | m2 | 108 |  | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1 | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini vključno s pripravo podlage (estrih, izravnava,..), skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 11 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj: |  |  |  | 0
C | Cevne povezave in material z montažo in transporti
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
1 | Dotok raztežilnik (Lokavec)
1 | EV zasun F5 DN 100 PN 40 | kos | 1 |  | 0
2 | Kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
3 | Avtomatski regulacijski ventil DN 100 PN 40 | kos | 1 |  | 0
4 | Medprirobnična loputa DN 65 PN 10 | kos | 1 |  | 0
5 | regulator nivoja DN 65 | kos | 1 |  | 0
6 | EU DN 100 (universal Vi spoj) | kos | 1 |  | 0
7 | simetrični redukcijski kos 114,3/76,1x2mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
8 | koleno 90° 76,1x2 mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
9 | Variva prirobnica DN 65 AISI 304 PN 10 | kos | 3 |  | 0
10 | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 PN 40 | kos | 3 |  | 0
11 | cev 76,1x2 mm AISI 304 | m | 3 |  | 0
12 | cev 114,3x2 mm AISI 304 | m | 1 |  | 0
2 | Dotok in potrošnja raztežilnik (Lokavec)
1 | Medprirobnična loputa DN 100 | kos | 1 |  | 0
2 | Medprirobnična nepovratna loputa DN 100 | kos | 1 |  | 0
3 | MDK DN 100 | kos | 1 |  | 0
4 | Medprirobnična loputa DN 65 | kos | 1 |  | 0
5 | regulator nivoja DN 65 | kos | 1 |  | 0
6 | Vodomer DN 100 z modulom HRI | kos | 1 |  | 0
7 | Sesalni koš DN 100 | kos | 1 |  | 0
8 | T kos 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
9 | koleno 90° 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 3 |  | 0
10 | simetrični redukcijski kos 114,3/76,1x2mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
11 | koleno 90° 76,1x2 mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
12 | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
13 | Variva prirobnica DN 65 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
14 | cev 114,3x2 mm AISI 304 | m | 4 |  | 0
15 | cev 76,1x2 mm AISI 304 | m | 1.5 |  | 0
3 | Preliv in praznotok raztežilnik (Lokavec)
1 | Medprirobnična loputa DN 100 | kos | 1 |  | 0
2 | T kos 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
3 | simetrični redukcijski kos 168,3/114,3x2mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
4 | koleno 90° 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 3 |  | 0
5 | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
6 | cev 114,3x2 mm AISI 304 | m | 3 |  | 0
4 | Črpališče (Lokavec)
1 | Navojna krogelna pipa DN 50 PN 10 | kos | 2 |  | 0
2 | Navojna krogelna pipa DN 50 PN 40 | kos | 3 |  | 0
3 | Nepovratni prirobnični ventil DN 50 PN 40 | kos | 2 |  | 0
4 | Varnostni prirobnični ventil DN 50 PN 40 | kos | 1 |  | 0
5 | MDK DN 50 PN 40 | kos | 1 |  | 0
6 | EU DN 100 (universal Vi spoj) | kos | 1 |  | 0
7 | FFQ DN 100 PN 40 | kos | 1 |  | 0
8 | simetrični redukcijski kos 114,3/60,3x3mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
9 | simetrični redukcijski kos 76,1/60,3x2mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
10 | koleno 90° 60,3x3 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
11 | koleno 90° 60,3x2 mm AISI 304 | kos | 4 |  | 0
12 | koleno 45° 60,3x2 mm AISI 304 | kos | 3 |  | 0
13 | T kos 76,1x2 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
14 | T kos 60,3x3 mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
15 | Variva prirobnica DN 50 AISI 304 PN 40 | kos | 9 |  | 0
16 | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 PN 40 | kos | 3 |  | 0
17 | cev 60,3x2 mm AISI 304 | m | 1.5 |  | 0
18 | cev 60,3x3 mm AISI 304 | m | 1 |  | 0
19 | cev 114,3x3 mm AISI 304 | m | 1 |  | 0
5 | Črpalke
1. | Sistem za dvig tlaka- dve zaporedno vezani vertikalni večstopenjski centrifugalni črpalki LOWARA tip 10 SV 18 P 075T+10 SV 20 P 075 T ali podobni
Karakteristike: Q=2,78 l/s pri H=315m
Elektromotor: P=7,5 kW+7,5 kW
Število vrtljajev motorja: n=2935 min-1, 3-fazen 3x400V, 50Hz
Nazivni tok elektromotorja:2x14 A (pri 400 V)
Razred energetske učinkovitosti po IEC 60034-30/2008:IE3
Priključki:
_ sesalna stran: navojno DN50
_tlačna stran: navojno DN50
Temperatura medija: -30 °C do +120°C
Tesnjenje: mehansko drsno tesnilo
Material tesnila: SiC/grafit/EPDM
| Materiali: Črpalki sta v celoti izdelani iz AISI 316L (DIN 1.4408) | kos | 2 |  | 0
Krmilno zaščitna omarica za reguliranje 2 kompletov po 2 črpalki moči 7,5 kW+7,5 kW (črpalki sta vezani zaporedno)
KOHP 2/2/75-MZ
Aplikacija: prečrpavanje iz spodnjega v zgornji rezervoar
_vklop preko daljinskega signala iz zgornjega rezervoarja (signal zagotovi uporabnik)
_način zagona: elektronski mehki zagon
_delovanje ročno -0- avtomatsko
_v primeru izpada enega para črpalk delovanje avtomatsko prevzame drug par črpalk
_kontrola napetosti in asimetrije
_termična in kratkostična zaščita elektromotorjev
_zaščita pred delovanjem "na suho" - 1 x modul za sonde + 3x kapacitivna sonda (priložene-namestijo se v rezervoar)
_indikatorske lučke za napajanje, delovanje in izpad črpalke
_priključne sponke za priklop daljinske signalizacije
• napaka za vsak par črpalk posebej (breznapetostni signal) - 2x
• delovanje za vsak par črpalk posebej (breznapetostni signal) - 2x
• "suhi tek" - za celoten sklop (breznapetostni signal) - 1x
| _Dimenzije (V x Š x G): 800x600x260 | kos | 1 |  | 0
2. | Meritev prostega klora ki vključuje:
| samočistilna visokotlačna digitalna sonda za merjenje prostega klora v vodi (npr: Valter VC A210) z integriranim prikazovalnikom 4-20mA, delovni tlak do 16 bar, nastavljivo merilno območje, nastavljiv interval merjenja z obtočno črpalko za pogon vzorca, primerno za hiperklorirano vodo, tri stopenjskim delovanjem | kpl | 1 |  | 0
| Vodovodni material skupaj: |  |  |  | 0

## Skuk-vodovod
VODOVOD
CEVOVOD LOKAVEC - SKUK
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Vodovodni materjal |  |  |  | 0
6 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala | m | 2806 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 110 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zakoličba repernih točk za spremljanje plazenja | kos | 9 |  | 0
5. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN CEVOVOD z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
dela na vaški cesti
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm | m | 310 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 315 |  | 0
3. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves o 15-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca vključno z vsemi stroški deponiranja. | kom | 40 |  | 0
| - odstranjevanje grmovja, dreves premera do 15 cm in podrasti z odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno z vsemi stroški deponiranja | m2 | 3060 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječe obloge iz kamna v betonu z izkopom in odvozom na trajno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja | m3 | 10 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 370 |  | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa. | m3 | 3380
| - v terenu III. ktg. - 60% | m3 | 2028 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 676 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 20% | m3 | 676 |  | 0
3. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odvozom na ustrezno deponijo, po izbiriizvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 1720
| - v terenu III. ktg. - 60% | m3 | 1032 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 344 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 20% | m3 | 344 |  | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 2620 |  | 0
5. | Izdelava posteljice deb.10cm, obsip in zasip cevi s sipkim materjalom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh do višine 15cm nad temenom cevi | m3 | 950
| a) dobava 75 % |  | 712.5 |  | 0
| b) Material od izkopa na licu mesta 25 % |  | 237.5 |  | 0
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo! | m3 | 3560 |  | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 70 |  | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 15 cm | m3 | 475 |  | 0
8. | Humusiranje z izkopanim in na rob odloženim humusom v debelini 20cm | m3 | 400 |  | 0
9. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 1800 |  | 0
10. | Dobava in montaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu. Višina opažanja do 5 m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto. | m | 90 |  | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 656 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Izvedba obloge struge in brežine struge s kamnitimi bloki preseka 50-70 cm | m2 | 212 |  | 0
2. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2.
| a) zračnik v V2.35, V2.40, V2.52, V2.133 | kos | 4 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124, B125 z napisom VODOVOD vključno z AB vencem, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 4 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem.
| NL DN100 (standardni Tyton spoj) | m | 770 |  | 0
| NL DN100 (universal Vi spoj) | m | 2037 |  | 0
2. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% | 0 |  | 0
B | FAZONI IN ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material.
1. | MMK DN 100/11,25° PN 16 | kos | 13 |  | 0
| MMK DN 100/11,25° PN 40 | kos | 38 |  | 0
2. | MMK DN 100/22,5° PN 16 | kos | 15 |  | 0
| MMK DN 100/22,5° PN 40 | kos | 12 |  | 0
3. | MMK DN 100/30° PN 16 | kos | 8 |  | 0
| MMK DN 100/30° PN 40 | kos | 20 |  | 0
4. | MMK DN 100/45° PN 16 | kos | 3 |  | 0
| MMK DN 100/45° PN 40 | kos | 3 |  | 0
5. | MMQ DN 100 PN 16 | kos | 1 |  | 0
6. | EU DN 100 (Tyton spoj) | kos | 4 |  | 0
| EU DN 100 (universal Vi spoj) | kos | 25 |  | 0
7. | T100/80 PN 16 | kos | 2 |  | 0
| T100/80 PN 40 | kos | 3 |  | 0
8. | T 100/50 PN 40 | kos | 4 |  | 0
9. | OKZ F5 DN 100 PN 16 | kos | 1 |  | 0
| OKZ F5 DN 100 PN 40 | kos | 4 |  | 0
10. | OKZ F5 DN 80 PN 40 | kos | 4 |  | 0
11. | TELESKOPSKA VGRADILNA GARNITURA | kos | 9 |  | 0
12. | LŽ CESTNA KAPA φ125 | kos | 9 |  | 0
13. | FFK DN 100/11,25° PN 40 | kos | 6 |  | 0
14. | FFK DN 100/22,5° PN 40 | kos | 3 |  | 0
15. | FFK DN 100/30° PN 40 | kos | 2 |  | 0
16. | FFK DN 100/45° PN 16 | kos | 1 |  | 0
17. | FF DN 50/200 PN 40 | kos | 2 |  | 0
18. | FF DN 50/300 PN 40 | kos | 1 |  | 0
19. | FF DN 50/400 PN 40 | kos | 1 |  | 0
20. | FFQ DN 50 PN 40 | kos | 8 |  | 0
21. | PKZ DN 50 PN 40 | kos | 4 |  | 0
22. | KOLO ZA PLOŠČATI KLINASTI ZASUN | kos | 4 |  | 0
23. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 PN40 | kos | 4 |  | 0
24. | FF DN 80/1000 PN 40 | kos | 3 |  | 0
25. | FF DN 80/900 PN 40 | kos | 1 |  | 0
26. | FF DN 80/600 PN 40 | kos | 1 |  | 0
27. | FF DN 80/500 PN 40 | kos | 2 |  | 0
28. | FF DN 80/400 PN 40 | kos | 2 |  | 0
29. | FF DN 80/200 PN 40 | kos | 1 |  | 0
30. | N DN 80 PN 40 | kos | 4 |  | 0
31. | PODZEMNI HIDRANT DN 80 | kos | 4 |  | 0
32. | FFQ DN 100 LTŽ | kos | 1 |  | 0
33. | MMA 100/100 PN 40 | kos | 1 |  | 0
Dotok in iztok v Lokavec
34. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
35. | Kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
36. | Sesalni koš DN 100 | kos | 1 |  | 0
37. | Protipovratni ventil DN 100 | kos | 1 |  | 0
38. | T kos 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
39. | koleno 90° 114,3x2 mm AISI 304 | kos | 4 |  | 0
40. | cev 114,3x2 mm AISI 304 | m | 7 |  | 0
41. | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 7 |  | 0
42. | vodomer DN 100 z modulom HRI in kablom L= 5m | kos | 1 |  | 0
Dotok v vodohran
43. | medprirobnična loputa DN 150 | kos | 1 |  | 0
44. | regulator nivoja DN 150 | kos | 1 |  | 0
45. | koleno 90° 168,3x2 mm AISI 304 | kos | 3 |  | 0
46. | cev 168,3x2 mm AISI 304 | m | 3.5 |  | 0
47. | Variva prirobnica DN 150 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
Iztok v črpališče
48. | EV zasun F5 DN 200 | kos | 1 |  | 0
49. | Kolo za zasun DN 200 | kos | 1 |  | 0
50. | montažni demontažni kos DN 200 | kos | 1 |  | 0
51. | cev 204,0x2 mm AISI 304 | m | 1.5 |  | 0
52. | Variva prirobnica DN 200 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
Preliv in praznotok
53. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
54. | Kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
55. | T kos 205,0/114,3x2 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
56. | simetrični redukcijski kos 205/168,3x2mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
57. | simetrični redukcijski kos 254/168,3x3mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
58. | koleno 90° 205,0x2 mm AISI 304 | kos | 2 |  | 0
59. | cev 168,3x2 mm AISI 304 | m | 3.5 |  | 0
60. | Variva prirobnica DN 150 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
61. | Variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
62. | Dozirna črpalka Concept plus prominent (ali podobna), kapacitete 0,74 l/h, krmiljenje ročno/interno. Komplet vsebuje dozirni ventil, sesalni ventil, 2 m sesalne cevi, 5 m tlačne cevi, z nosilcem črpalke | kos | 1 |  | 0
63. | Sonda sesalna Concept Prominent z utežjo | kos | 1 |  | 0
64. | ventil dozirni PCB 6x4 mm, ohišje PVC | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
z. št. | opis del | enota | količina |  | znesek
1. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s kationsko bitumensko emulzijo. | m | 310 |  | 0
2. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 6 cm | m2 | 320 |  | 0
3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm | m2 | 320 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 320 |  | 0
5. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 113 |  | 0
6. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo podzemnega hidranta. | kos | 4 |  | 0
7. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 9 |  | 0
8. | Širok strojni izkop gradbene jame za izvedbo podbitja ali podvrtavanja v suhem terenu III., IV. In V ktg. Z odlaganjem materiala na rob gradbene jame. | m3 | 118 |  | 0
9. | Izvedba preboja s podbitjem ali podvrtavanjem pod strugo potoka s tehnologijo po izbiri izvajalca. Dobava in polaganje jeklene cevi DN244,5/6,3 mm za zaščito vodovodne cevi pod strugo potoka | m1 | 19 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PE drenažnih cevi DN 110 | m1 | 665 |  | 0
11. | Dobava in zasipanje drenažnih cevi s kamnitim prodcem frakcije 16-32 mm | m3 | 115 |  | 0
12. | Dobava in polaganje geotekstila okrog prodca po detajlu. | m2 | 1448 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr. 0,08-0,12 m3/m2, C12/15 | m3 | 1.8 |  | 0
14. | Zamenjava cevi in zatesnitev stika s tesnilnim obročem ter zalitje z ekspanzijsko maso. (Navezava v vodohranu Skuk) | kos | 1 |  | 0
15. | Izvedba novega vodonepropustnega preboja. Prevrtavanje stene s kronskim svedrom, vstavitev cevi in tesnilnega obroča, zalitje z ekspanzijsko maso. (Navezava v vodohranu Skuk)
| - fi 150 mm | kos | 1 |  | 0
| - fi 250 mm | kos | 1 |  | 0
16. | Izdelava reperske točke za nadziranje plazenja. Sestavljena iz PVC SN8 cevi fi 200 mm dolžine 1m, zalite z 0,05 m3 betona C25/30, vsidran kovinski navoj za pritrditev geodetske prizme, izdelava temelja 0,5 m3 iz betona C12/15. | kos | 9 |  | 0
17. | Izdelava temelja, globine 50 cm z betonom C 16/20, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo; drog za hidrantno tablico | kos | 4 |  | 0
18. | Dobava in postavitev droga z hidrantno tablico iz vroče cinkane jeklene cevi fi 42 mm , dolžine do 3000 mm. | kos | 4 |  | 0
19. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 2806 |  | 0
20. | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda s potrebnim tesnenjem koncev, polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra ter izdajo ustreznih potrdil. Tlačni preizkus se izvaja skladno z navodili upravljalca in tehničnim pravilnikom | m | 2806 |  | 0
21. | Izpiranje in razkuževanje, dezinfekcija in nevtralizacija cevovoda | m | 2806 |  | 0
22. | Bakteriološki izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustreznosti.- po navodilih upravljavca | kos | 1 |  | 0
23. | Kemični izvid vzorca vode z analizo in poročilom o ustrezosti.- po navodilih upravljavca | kos | 1 |  | 0
24. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kos | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zložbe
KAMNITE ZLOŽBE
REKAPITULACIJA
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| OPREMA CEST |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (v €) |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
PREDDELA
Čiščenje terena
1 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 100 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti v debelini do 10cm | m1 | 10 |  | 0
3 | Porušitev in odstranitev obstoječega kamnitega zidu z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo, ki jo določi investitor (kamenje seuporabi za kasnejšo pozidavo), po končanih delih se odvečni material odpelje v trajno deponijo | m3 | 90 |  | 0
4 | Izvedba zakoličbe za obstoječe infrastrukturne vode v gričevnatem terenu s strani upravljalcev | kos | 1 |  | 0
Ostala preddela
Geodetska dela
5 | Zakoličba kamnite zložbe | m1 | 100 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Izkopi
6 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 1000m | m3 | 70 |  | 0
7 | Izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - (obstoječa voziščna konstrukcija, lokalne sanacije, razširitve, jarki, koritnice, kamnita zložba, drenažna rebra) z odmetom, strojno | m3 | 212 |  | 0
8 | Izkop mehke kamnine - 4.do 5. kategorije - (obstoječa voziščna konstrukcija, lokalne sanacije, razširitve, jarki, koritnice, kamnita zložba, drenažna rebra) z odmetom, strojno | m3 | 200 |  | 0
9 | Vgraditev zasipa iz kamnine - 4. kategorijeiz gramoznice pred kamnito zložbo do kote posteljice | m3 | 70 |  | 0
10 | Vgraditev zasipa iz kamnine -3- 4. kategorijeiz gramoznice za kamnito zložbo | m3 | 30 |  | 0
11 | Odvoz zemljin vseh kategorij na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala. | m3 | 482 |  | 0
Nasipi, zasipi
12 | Zasip z zrnato kamnino - 4. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh 40cm (kamnita zložba, globoka drenaža in meteorna kanalizacija) | m3 | 361.5 |  | 0
13 | Zasip iz vezljive zemljine z dobavo iz začasne deponije po plasteh 40cm (kamnita zložba, globoka drenaža, meteorna kanalizacija) | m3 | 723 |  | 0
14 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 280 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
15 | Ureditev planuma temeljnih tal iz vezljive zemljine 3. in 4. kategorije (cesta in temelj zložbe) | m2 | 100 |  | 0
Brežine in zelenice
16 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, z zatravitvijo | m2 | 280 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
ODVODNJAVANJE
17 | Izdelava izcednice iz gibljive plastične cevi, premera 100mm, dolžine do 150 cm | kos | 17 |  | 0
18 | Izdelava zaledne drenaže s PEHD cevmi premera 150 mm/270° (vključno s priključnimi elementi) | m1 | 100 |  | 0
19 | Izdelava drenaže ceste s PEHD cevmi premera 100 mm/270° (vključno s priključnimi elementi) | m1 | 100 |  | 0
20 | Nabava in vgradnja drenažnega betona ob zaledni drenaži ob zložbi | m3 | 50 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zidarska in kamnoseška dela
21 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v betonu C20/25, prerez do 0,50 m3/m2, lomljenec od 30 do 100 cm | m3 | 230 |  | 0
Dela s cementnim betonom
22 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez do 1,05 m3/m – temelj kamnite zložbe | m3 | 42 |  | 0
23 | Vgradnja betona cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC4, XD3, XF4, PVII - krona zidu | m3 | 35 |  | 0
24 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 405 |  | 0
25 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 1500 |  | 0
Tesarska dela
26 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža robnega venca | m2 | 75 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
OPREMA CEST
27 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5, skupaj z pridržnico za pešce | m1 | 20 |  | 0
28 | Dobava in vgraditev polkrožne zaključnice | kos | 2 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0
TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
29 | Projektantski in geomehanski nadzor | ur | 150 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## Skuk-NN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
ČRPALIŠČE LOKAVEC SKUK
NN PRIKLJUČEK
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  | 0
I. | I. | NN priključek (NNO) | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 70 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije | m | 118 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
I. |  | za teški promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 4. | Izdelava jaška dim.: fi 60cm x 0,8m gl.s pokrovom
I. |  | za lahki promet z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine | m | 118 |  | 0
I.
I. | 6. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 106 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x stigmaflex cevjo fi 75mm, izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1, zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena | m | 12 |  | 0
I.
I. | 8. | PE cev fi 110mm | m | 6 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava betonskega podstavka na MPO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (3xcev). dim.: 600x380x800mm višine | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Izdelava preboja skozi betonsko steno debeline 25cm za cev fi 75mm | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava kabelske kanalizacijez 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1 obbetoniranje z betonom - prečkanje struge vodotoka, utrditev struge | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Pripravljalna dela | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽN DEL ZA NNO | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 130 |  | 0
I.
I. | 2. | Kabel NYY-J 5 x 10 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo | m | 25 |  | 0
I.
I. | 3. | PVC opozorilni trak | m | 120 |  | 0
I.
I. | 4. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x70 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi MPO | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 6. | Priklop kabla NYY-J 5x10mm2 v obstoječem vodohranu, ter v razdelilniku v armaturni celici | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm | m | 130 |  | 0
I.
I. | 8. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm | kos | 8 |  | 0
I.
I. | 9. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 550x900x250mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. |  | montažna plošča
I. |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. |  | nameščena na betonskem podstavku
I. |  | 2 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. |  | varovalni element 3x32A
varovalni element 3x80A
I. |  | Direktni števec energije 230V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  | prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Priključne sponke IOS 4 | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 13. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu 2,5m | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu | kpl | 3 |  | 0
I.
I. | 15. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 16. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 17. | Drobni material | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 18. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 19. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  | 0

## Skuk-NN objekti
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
ČRPALIŠČE LOKAVEC SKUK
OBJEKTA Črpališče Slokarji in armaturna celica Skuk
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I. |  |  |  | ME | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 5 |  | 0
I.
| 4. | Stikalo 230V, 10A n/o izmenično naprimer GEWISS |  | kos | 2 |  | 0
I. | 5. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 6. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 8. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 105 |  | 0
I.
I. | 9. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 26 |  | 0
I.
I. | 10. | PE cev fi 50mm |  | m | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 12. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 22 |  | 0
I.
I. | 13. | Priklop nivojske sonde |  | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 14. | Priklop merilnika pretoka |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 15. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 16. | Priklop dozirne črpalke |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 17. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 110 |  | 0
I.
I. | 18. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 17 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 19. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 60 |  | 0
I.
I. | 20. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 21. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 22. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 35 |  | 0
I.
I. | 23. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 24. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 25. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 26. | Razdelilnik R-črpališče Lokavec je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 3 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 5 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | 1 | kos
I. |  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
I. |  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 27. | Razdelilnik R-AC (armaturna celica) dim: 600x800x250mm z enokrilnimi vrati opremljena IP55, opremljen s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 5 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra)
|  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 6 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
|  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 28. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 29. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 30. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 31. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 32. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 33. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 34. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 35. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 36. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - hidrostatična nivojska sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 2 |  | 0
I. |  | - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
|  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 37. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 38 | Strošek programiranja |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 39 | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0 |  | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Col-Podkraj
VODOVOD COL PODKRAJ
1 | RAZTEŽILNIK VIŠNJE 1; 1,5m3 |  | 0
2 | RAZTEŽILNIK VIŠNJE 2; 1,5m3 |  | 0
3 | RAZTEŽILNIK VIŠNJE 3; 1,5m3 |  | 0
4 | ČRPALIŠČE VIŠNJE |  | 0
5 | VODOVOD |  | 0
6 | VODOHRAN VIŠNJE |  | 0
7 | VODOHRAN PODKRAJ |  | 0
8 | ČRPALIŠČE COL |  | 0
9 | NN INSTALACIJE V VH COL |  | 0
10 | NN INSTALACIJE V ČRPALIŠČE VIŠNJE |  | 0
11 | NN INSTALACIJE V VH VIŠNJE |  | 0
12 | NN INSTALACIJE V VH PODKRAJ |  | 0
13 | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## RAZTEŽILNIK 1 -1,5M3
VODOVOD COL PODKRAJ
RAZTEŽILNIK VIŠNJE 1; 1,5m3
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 160 |  | 0 | zavarovanje gradbišča | 154.98
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 28 |  | 0 | ex izkop humusa | 27.56
2. | Široki izkop gradbene jame v terenu III.in IV. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame | m3 | 145 |  |  | ex širok izkop | 143.32
| - teren III. ktg.cca 20 % | m3 | 29 |  | 0
| - teren IV.ktg.cca 40 % | m3 | 58 |  | 0
| - teren V.ktg.cca 40 % | m3 | 58 |  | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 12 |  | 0 | planiranje dna gradbene jame | 10.5
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 100 |  | 0 | ex ZASIP | 95.08
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški ravnanja | m3 | 83.5 |  | 0
6. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa iz gradbiščne deponije ali roba izkopa v debelini 20cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 10 |  | 0
| -brežine v naklonu | m2 | 80 |  | 0
7. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 10 |  | 0
| -brežine | m2 | 80 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15 |  | 0 | opaz celo podloznega betona | 14.8
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče deb.25 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15.8 |  | 0 | opaz celo talne plosce | 15.63
| PLOŠČA -kota 0,00 | m | 8.5 |  |  |  | 8.4
| PLOŠČA -kota 0,60 | m | 7.3 |  |  |  | 7.23
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo AB talne plošče, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. Višina do 60cm
| PLOŠČA -kota 0,00 | m2 | 3 |  | 0 | povisano celo AB talne plosce | 2.88
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB vertikalne stene deb. do 20cm - na notranji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 2m | m2 | 54.9 |  | 0 | dvostranski opaz vertikalne stene
| STENA 1 | m2 | 5.6 |  |  | 5.6
| STENA 2 | m2 | 8.5 |  |  | 8.14
| STENA 3 | m2 | 2 |  |  | 1.92
| STENA 4 | m2 | 11.2 |  |  | 11.16
| STENA 5 | m2 | 11.5 |  |  | 11.44
| STENA 6 | m2 | 10.6 |  |  | 10.56
| STREŠNI VENEC | m2 | 5.5 |  |  | 5.44
5. | Enostranski opaž čela ab krovne plošče iz desk, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. -širine 20cm | m | 11.6 |  | 0 | opaz čelo krovne plosce
| KROVNA PLOŠČA | m | 11.6 |  |  | 11.6
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje horizontalnega opaža iz plošč za AB stropno ploščo - vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter izvedbo podporne konstrukcije opaža višine do 3m | m2 | 6.24 |  | 0 | opaz horizontalni krovne plosce | 6.24
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu vodne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0.61 |  | 0 |  | 0.61
8. | Enostranski opaž iz desk ali plošč z razopaževanjem in čiščenjem opaža, višine 20 cm za vrata v armaturni celici (900x2000 mm) | m | 4.9 |  | 0 |  | 4.9
9. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže. Škatle velikosti do 1,0 m2. | kos | 9 |  | 0 |  | 9
10. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 2/2cm v opaž zidu pred betoniranjem | m | 34.8 |  | 0
| STENA 1 | m | 3.9 |  |  | ex trikotna letvica
| STENA 3 | m | 3.2
| VRATA (900x2000 mm) | m | 4.9
| ROBNI STREŠNI VENEC | m | 18
| ROB STREŠNE PLOŠČE | m | 3.6
| VERTIKALNI ROBOVI | m | 1.2
11. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2m za dobo 30 dni | m2 | 9 |  | 0 | premicni oder | 8.16
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (PODPORNI ZID) | m | 35 |  | 0 | opaž zid podložni beton | 34.17
13. | Enostranski opaž temelja zidu iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. višine do 40 cm (PODPORNI ZID) | m | 38 |  | 0 | ex opaž temelja zidu | 35.51
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo temelja podpornega zidu, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (PODPORNI ZID) | m2 | 3 |  | 0 | ex opaž temelja zidu | 2.54
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB steno podpornega zidu deb. 30cm - na zunanji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 3m. (PODPORNI ZID) | m2 | 65 |  | 0 | ex opaž stene zidu | 59.25
16. | Enostranski opaž temelja stopnic, stopnic in plošče stopnišča iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. | m2 | 2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA 1 | m3 | 1.5 |  | 0 | ex podlozni beton | 1.24
2. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2, z dodatkom za vodotesnost
| -PLOŠČA POD VODNO CELICO | m3 | 0.8 |  | 0 | ex beton | 0.72
3. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2
| -PLOŠČA POD ARMATURNO CELICO | m3 | 1.3 |  | 0 | ex beton | 1.15
4. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2
| -STENA 6 | m3 | 0.7 |  | 0 | ex beton | 0.6
5. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 4 |  | 0 | ex beton
| -STENA 1 | m3 | 0.6 |  |  |  | 0.56
| -STENA 2 | m3 | 0.8 |  |  |  | 0.74
| -STENA 4 | m3 | 1.3 |  |  |  | 1.2
| -STENA 5 | m3 | 1.3 |  |  |  | 1.23
6. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 15cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost
| -STENA 3 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.18
7. | Dobava in vgrajevanje betona v AB krovno ploščo, deb. 20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 1.7 |  | 0 | ex beton | 1.63
8. | Dobava in vgrajevanje betona v AB venec deb.20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 0.75 |  | 0 | beton robni venec | 0.708
9. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S |  |  |  |  | ex armatura
| -do fi12 | kg | 520 |  | 0 |  | 505
10. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 410 |  | 0 |  | 395
11. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.3 |  | 0 | ex beton | 0.24
12. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PODPORNI ZID | m3 | 3 |  | 0 | ex beton podporni zid | 2.38
13. | Dobava in vgrajevanje betona v AB podporni zid deb. 30cm; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,4 m3/m2
| -TEMELJ PODPORNEGA ZIDU | m3 | 9 |  | 0 | ex beton podporni zid | 8.3
| -STENA PODPORNEGA ZIDU | m3 | 9 |  | 0 | ex beton podporni zid | 7.29
14. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu gradbenih konst., kvalitete Bst 500 S
| -do fi12 | kg | 779 |  | 0 | armatura | 768
| -nad fi12 | kg | 12 |  | 0 |  | 12
15. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu gradbenih konst., kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 600 |  | 0 |  | 530
16. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stopnice; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3 m3/m2 | m3 | 1 |  | 0
17. | Dobava in vgradnja armature v AB stopnišče, kvalitete Bst 500 S
| -do fi12 | kg | 46 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 15 mm. | m | 30 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 11.2 |  | 0 | ex naklonski estrih
| -KROVNA PLOŠČA | m2 | 6.9 |  |  |  | 6.84
| -DNO VODNIH BAZENOV | m2 | 1.5 |  |  |  | 1.48
| -VHODNI PROSTOR | m2 | 2.8 |  |  |  | 2.71
2. | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije AB sten na zunanji strani objekta, z dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES, s predhodno pripravo podlage | m2 | 22 |  | 0 | ex Hidrotes | 20.26
3. | Dobava in izvedba hidroizolacije AB sten in dna bazena s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES VH | m2 | 11 |  | 0 |  | 10.2
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
| * premaz - HI Kemoplastik |  |  |  |  | ex hidroizolacija
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 6.84
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=40cm | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 2.64
5. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in ob zunanjih stenah | m2 | 28 |  | 0 | ex stirodur | 27.1
6. | Obloga vertikalnih sten s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 21 |  | 0 | ex čepasta folija | 20.26
7. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo | m | 30 |  | 0 | ex kemaband trak | 29.7
8. | Nabava in montaža montažnega jaška 30/30cm | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
11. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 7 |  | 0
12. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZUNANJA UREDITEV
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal v območju parkirišča in pod temeljem podpornega zidu | m2 | 81 |  | 0 | planiranje in valjanje parkirišče in zid | 80.74
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 12 |  | 0 | ex tampon parkirišče | 10.76
3. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti v območju dovozne poti in parkirišča do objekta | m2 | 54 |  | 0 | ex tampon parkirišče | 53.79
4. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -po brežinah v naklonu 1:1,5 | m2 | 1.5 |  | 0 | ex humusiranje | 1.41
| -v ravnini | m2 | 15 |  | 0 | ex humusiranje | 14.06
5. | Izdelava travne mulde v širini do 60cm | m | 15 |  | 0 | travna mulda | 13.84
6. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 | m2 | 78 |  | 0 | ex humusiranje | 77.31
7. | Dobava in montaža plastificirane ograje iz mrežnega pletiva (okenca 57x57 mm), višine 2 m z vsemi potrebnimi elementi (T stebrički, plastificirano pletivo, 3x plastificirana žica z vzdolžnimi napenjači, diagonalnimi ojačitvami, materialom za pritrditev na betonski zid | m | 17 |  | 0 | OGRAJA | 16.04
8. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do obstoječega odtoka, cev polno obbetonirana | m | 5 |  | 0
9. | Izdelava požiralnika s peskolovom iz BC cevi DN500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok globine do 1,5 m, skupaj z dobavo materiala, LTŽ rešetko 45/45 cm in vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 |  | 0
10. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,8 x 0,8 m, višine do 0,25 na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom.
| - višine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
12. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 300 x 300 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm nad poglobitvijo v armaturni celici | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava zaščite betonskega venca z INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 3.5 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 23 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 11.2 |  | 0
| -strešni venec | m2 | 5.7
| -napušč | m2 | 1.5
| -vhodna stena | m2 | 4
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 3.5 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERJAL
1 | Vodovodni material v raztežilniku |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V RAZTEŽILNIKU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Preliv in pratnotok
1. | EV Zasun F5 DN 80 | kos | 1 |  | 0
2. | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
3. | T kos 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
4. | redukcija 168.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
5. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
6. | prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
7. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 3.2 |  | 0
Dotok
8. | EV Zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
9. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
10. | regulator nivoja DN 80 | kos | 1 |  | 0
11. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
12. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
13. | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
14. | FFQ DN 100 | kos | 1 |  | 0
15. | FF 100/1000 | kos | 1 |  | 0
16. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
17. | FF 100/500 | kos | 1 |  | 0
18. | variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
19. | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
20. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.4 |  | 0
21. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 1 |  | 0
Potrošnja
22. | medprirobnična loputa DN 100 | kos | 1 |  | 0
23. | vodomer DN 100 | kos | 1 |  | 0
24. | sesalni koš DN 100 | kos | 1 |  | 0
25. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
26. | FF 100/1000 | kos | 2 |  | 0
27. | FFQ DN 100 | kos | 2 |  | 0
28. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
29. | variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 8 |  | 0
30. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 1.8 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZTEŽILNIK 2-1,5M3
VODOVOD COL PODKRAJ
RAZTEŽILNIK VIŠNJE 2; 1,5m3
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Tesarska dela |  |  |  | 0
5 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
6 | Zidarska dela |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 110 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm | m | 40 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 45 |  | 0
3. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbeno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 16 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje
| - objekt | m3 | 14 |  | 0
| - meteorni kanal | m3 | 10 |  | 0
2. | Široki izkop gradbene jame v terenu III.in IV. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame | m3 | 135
| - teren III. ktg.cca 40 % | m3 | 54 |  | 0
| - teren IV.ktg.cca 20 % | m3 | 27 |  | 0
| - teren V.ktg.cca 40 % | m3 | 54 |  | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 12 |  | 0
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 80 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km. | m3 | 91.5 |  | 0
6. | Izkop jarkov za meteorno kanalizacijo v terenu III in IV ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 100
| - v terenu III. (40 %) | m3 | 40 |  | 0
| - v terenu IV ktg. (20%) | m3 | 20 |  | 0
| - v terenu V ktg. (40%) | m3 | 40 |  | 0
7. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 30 |  | 0
8. | Izdelava betonske posteljice deb. 10 cm pod PVC cevmi, obbetoniranjem z betonom C15/20. | m3 | 2.5 |  | 0
9. | Obsip in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 13.5 |  | 0
10. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 25 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 12 |  | 0
11. | Dobava drobljenca in izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn ali sekundarnih surovin, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v debelini 30 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa | m3 | 60 |  | 0
12. | Izdelava planuma kamnite posteljice. | m2 | 80 |  | 0
13. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 80 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina |  | Znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15 |  | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče deb.25 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15.8 |  | 0
| PLOŠČA -kota 0,00 | m | 8.5
| PLOŠČA -kota 0,60 | m | 7.3
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo AB talne plošče, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. Višina do 60cm
| PLOŠČA -kota 0,00 | m2 | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB vertikalne stene deb. do 20cm - na notranji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 2m | m2 | 55.2 |  | 0
| STENA 1 | m2 | 5.6
| STENA 2 | m2 | 8.5
| STENA 3 | m2 | 2
| STENA 4 | m2 | 11.2
| STENA 5 | m2 | 11.5
| STENA 6 | m2 | 10.6
| STREŠNI VENEC | m2 | 5.8
5. | Enostranski opaž čela ab krovne plošče iz desk, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. -širine 20cm | m | 11.6 |  | 0
| KROVNA PLOŠČA | m | 11.6
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje horizontalnega opaža iz plošč za AB stropno ploščo - vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter izvedbo podporne konstrukcije opaža višine do 3m | m2 | 6.24 |  | 0
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu vodne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0.61 |  | 0
8. | Enostranski opaž iz desk ali plošč z razopaževanjem in čiščenjem opaža, višine 20 cm za vrata v armaturni celici (900x2000 mm) | m | 4.9 |  | 0
9. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže. Škatle velikosti do 1,0 m2. | kos | 9 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 2/2cm v opaž zidu pred betoniranjem | m | 30.36 |  | 0
| STENA 1 | m | 3.86
| STENA 3 | m | 3.2
| VRATA (900x2000 mm) | m | 4.9
| ROBNI STREŠNI VENEC | m | 13.6
| ROB STREŠNE PLOŠČE | m | 3.6
| VERTIKALNI ROBOVI | m | 1.2
11. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2m za dobo 30 dni | m2 | 9 |  | 0
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -PLOŠČA PRED VHODOM | m | 4.8 |  | 0
13. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (ZID) | m | 35 |  | 0
14. | Enostranski opaž temelja zidu iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. višine do 40 cm (ZID) | m | 32 |  | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo temelja podpornega zidu, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (ZID) | m2 | 5.5 |  | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB steno podpornega zidu deb. 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 3m. (ZID) | m2 | 50 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA 1 | m3 | 1.5 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2, z dodatkom za vodotesnost
| -PLOŠČA POD VODNO CELICO | m3 | 0.8 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2
| -PLOŠČA POD ARMATURNO CELICO | m3 | 1.3 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2
| -STENA 6 | m3 | 0.7 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb.20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 4 |  | 0
| -STENA 1 | m3 | 0.6
| -STENA 2 | m3 | 0.8
| -STENA 4 | m3 | 1.3
| -STENA 5 | m3 | 1.3
6. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 15cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 0.2 |  | 0
| -STENA 3 | m3 | 0.2
7. | Dobava in vgrajevanje betona v AB krovno ploščo, deb.20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 1.7 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona v AB venec deb.20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 0.55 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S
| -do fi12 | kg | 520 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 410 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.3 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA PRED VHODOM | m3 | 0.3 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -ZID | m3 | 2 |  | 0
14. | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelj zid deb. 40cm; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,4 m3/m2
| -TEMELJ ZIDU | m3 | 7 |  | 0
15. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zidu deb. 15cm; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,4 m3/m2
| -STENA ZIDU | m3 | 4 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu gradbenih konst., kvalitete Bst 500 S
| -do fi12 | kg | 600 |  | 0
| -nad fi12 | kg | 310 |  | 0
17. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu gradbenih konst., kvalitete Bst 500 M
| -mreže 3-5 kg/m2 | kg | 300 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZIDARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 11.2 |  | 0
| -KROVNA PLOŠČA | m2 | 6.9
| -DNO VODNIH BAZENOV | m2 | 1.5
| -VHODNI PROSTOR | m2 | 2.8
2. | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije AB sten na zunanji strani objekta, z dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES, s predhodno pripravo podlage | m2 | 22 |  | 0
3. | Dobava in izvedba hidroizolacije AB sten in dna bazena s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES VH | m2 | 11 |  | 0
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 7.5 |  | 0
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=40cm | m2 | 2.8 |  | 0
5. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in ob zunanjih stenah | m2 | 28 |  | 0
6. | Obloga vertikalnih sten s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 21 |  | 0
7. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo | m | 30 |  | 0
8. | Nabava in montaža montažnega jaška 30/30cm | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
10. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 7 |  | 0
11. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
12. | Zidanje zidu iz kamnitega lomljenca preseka do 15 cm na AB temelj zidu, komplet s cementno malto in obdelavo fug, z vsem potrebnim delom in materialom | m2 | 26 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal ob vhodu raztežilnika. | m2 | 20 |  | 0
2. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -v ravnini | m2 | 8 |  | 0
| -po brežinah v naklonu 1:1,5 | m2 | 40 |  | 0
3. | Izdelava travne mulde v širini do 60cm | m | 16 |  | 0
4. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 | m2 | 48 |  | 0
5. | Dobava in montaža plastificirane ograje iz mrežnega pletiva (okenca 57x57 mm), višine 2 m z vsemi potrebnimi elementi (T stebrički, plastificirano pletivo, 3x plastificirana žica z vzdolžnimi napenjači, diagonalnimi ojačitvami, materialom za pritrditev na betonski zid in drugo) | m | 20 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do obstoječega odtoka, cev polno obbetonirana | m | 2 |  | 0
7. | Izdelava požiralnika s peskolovom iz BC cevi DN500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok globine do 1,5 m, skupaj z dobavo materiala, LTŽ rešetko 45/45 cm in vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico, vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, procent sulfatnega prahu glede na težo <= 4%, za vgrajevanje do -10 °C zunanje temperature – testirano skladnost z EN 1401-1 čl. 7.1.1. in po dodatnih testirnih parametrih lomljivosti pri nizkih temperaturah z oznako na cevi v obliki snežinke. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 38 |  | 0
9. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 45 |  | 0
10. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 45 |  | 0
11. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 40 |  | 0
11. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 45 |  | 0
12. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 300 x 300 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm nad poglobitvijo v armaturni celici | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava zaščite betonskega venca z INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 3.5 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 23 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 11.2 |  | 0
| -strešni venec | m2 | 5.7
| -napušč | m2 | 1.5
| -vhodna stena | m2 | 4
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 3.5 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERJAL
1 | Vodovodni material v raztežilniku |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V RAZTEŽILNIKU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Preliv in pratnotok
1. | EV Zasun F5 DN 80 | kos | 1 |  | 0
2. | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
3. | T kos 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
4. | redukcija 168.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
5. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
6. | prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
7. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 3.2 |  | 0
Dotok
8. | EV Zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
9. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
10. | regulator nivoja DN 80 | kos | 1 |  | 0
11. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
12. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
13. | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
14. | FFQ DN 100 | kos | 2 |  | 0
15. | FF 100/1000 | kos | 1 |  | 0
16. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
17. | variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
18. | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
19. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.3 |  | 0
20. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 0.7 |  | 0
Potrošnja
22. | medprirobnična loputa DN 80 | kos | 1 |  | 0
23. | vodomer DN 65 | kos | 1 |  | 0
24. | sesalni koš DN 80 | kos | 1 |  | 0
25. | koleno 90° 76.1x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
26. | redukcija 88.9/76.1x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
27. | FFQ DN 65 | kos | 2 |  | 0
28. | FF 65/1000 | kos | 1 |  | 0
29. | FF 65/300 | kos | 1 |  | 0
30. | X kos 65/2" | kos | 1 |  | 0
31. | iJOINT spojka notranji navoj DN 50 | kos | 1 |  | 0
32. | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
33. | variva prirobnica DN 65 AISI 304 | kos | 5 |  | 0
34. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 0.4 |  | 0
35. | cev 76.1x2 AISI 304 | m | 1.3 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZTEŽILNIK 3 -1,5M3
VODOVOD COL PODKRAJ
RAZTEŽILNIK PODKRAJ ; 1,5m3
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 80 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 13 |  | 0
2. | Široki izkop gradbene jame v terenu III.in IV. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame | m3 | 150
| - teren III. ktg.cca 40 % | m3 | 60 |  | 0
| - teren IV.ktg.cca 20 % | m3 | 30 |  | 0
| - teren V.ktg.cca 40 %-pikiranje ali vrtanje in miniranje | m3 | 60 |  | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 12 |  | 0
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 55 |  | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km. | m3 | 137.25 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 40 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15 |  | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče deb.25 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15.8 |  | 0
| PLOŠČA -kota 0,00 | m | 8.5
| PLOŠČA -kota 0,60 | m | 7.3
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo AB talne plošče, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. Višina do 60cm
| PLOŠČA -kota 0,00 | m2 | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB vertikalne stene deb.20,25cm - na notranji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 2m | m2 | 54.9 |  | 0
| STENA 1 | m2 | 5.6
| STENA 2 | m2 | 8.5
| STENA 3 | m2 | 2
| STENA 4 | m2 | 11.2
| STENA 5 | m2 | 11.5
| STENA 6 | m2 | 10.6
| STREŠNI VENEC | m2 | 5.5
5. | Enostranski opaž čela ab krovne plošče iz desk, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. -širine 20cm | m | 11.6 |  | 0
| KROVNA PLOŠČA | m | 11.6
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje horizontalnega opaža iz plošč za AB stropno ploščo - vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter izvedbo podporne konstrukcije opaža višine do 3m | m2 | 6.24 |  | 0
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu vodne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0.61 |  | 0
8. | Enostranski opaž iz desk ali plošč z razopaževanjem in čiščenjem opaža, višine 20 cm za vrata v armaturni celici (900x2000 mm) | m | 4.9 |  | 0
9. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže. Škatle velikosti do 1,0 m2. | kos | 9 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 2/2cm v opaž zidu pred betoniranjem | m | 34.76 |  | 0
| STENA 1 | m | 3.86
| STENA 3 | m | 3.2
| VRATA (900x2000 mm) | m | 4.9
| ROBNI STREŠNI VENEC | m | 18
| ROB STREŠNE PLOŠČE | m | 3.6
| VERTIKALNI ROBOVI | m | 1.2
11. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2m za dobo 30 dni | m2 | 9 |  | 0
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (PODPORNI ZID) | m | 23 |  | 0
13. | Enostranski opaž temelja zidu iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. -višinee do 40 cm (PODPORNI ZID) | m | 23 |  | 0
14. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB steno podpornega zidu deb. 20cm - na zunanji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ( PODPORNI ZID) | m2 | 40 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA 1 | m3 | 1.5 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2, z dodatkom za vodotesnost
| -PLOŠČA POD VODNO CELICO | m3 | 0.8 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2
| -PLOŠČA POD ARMATURNO CELICO | m3 | 1.3 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2
| -STENA 6 | m3 | 0.7 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 4 |  | 0
| -STENA 1 | m3 | 0.6
| -STENA 2 | m3 | 0.8
| -STENA 4 | m3 | 1.3
| -STENA 5 | m3 | 1.3
6. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 15cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 0.2 |  | 0
| -STENA 3 | m3 | 0.2
7. | Dobava in vgrajevanje betona v AB krovno ploščo, deb. 20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 1.7 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona v AB venec deb. 20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 0.75 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S
| -do fi12 | kg | 520 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 410 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.3 |  | 0
12. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PODPORNI ZID | m3 | 1.7 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje betona v AB podporni zid deb. 20cm; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,4 m3/m2
| -TEMELJ PODPORNEGA ZIDU | m3 | 6.5 |  | 0
| -STENA PODPORNEGA ZIDU | m3 | 4.5 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500S
| -do fi12 | kg | 560 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja armature v podporni zid po projektu grad. konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 3-5 kg/m2 | kg | 220 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 15 mm. | m | 20 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 11.2 |  | 0
| -KROVNA PLOŠČA | m2 | 6.9
| -DNO VODNIH BAZENOV | m2 | 1.5
| -VHODNI PROSTOR | m2 | 2.8
2. | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije AB sten na zunanji strani objekta, z dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES, s predhodno pripravo podlage | m2 | 22 |  | 0
3. | Dobava in izvedba hidroizolacije AB sten in dna bazena s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES VH | m2 | 11 |  | 0
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 7.5 |  | 0
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=40cm | m2 | 2.8 |  | 0
5. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in ob zunanjih stenah | m2 | 28 |  | 0
6. | Obloga vertikalnih sten s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 21 |  | 0
7. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo | m | 30 |  | 0
8. | Nabava in montaža montažnega jaška 30/30cm | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
11. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 7 |  | 0
12. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZUNANJA UREDITEV
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal ob vhodu raztežilnika. | m2 | 50 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 12 |  | 0
3. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti v območju dovozne poti in parkirišča do objekta | m2 | 50 |  | 0
4. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -po brežinah v naklonu 1:1,5 | m2 | 8 |  | 0
| -po brežinah v naklonu 3:1 | m2 | 15 |  | 0
| -v ravnini | m2 | 17 |  | 0
5. | Izdelava travne mulde v širini do 60cm | m | 17 |  | 0
6. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 | m2 | 40 |  | 0
7. | Dobava in montaža plastificirane ograje iz mrežnega pletiva (okenca 57x57 mm), višine 2 m z vsemi potrebnimi elementi (T stebrički, plastificirano pletivo, 3x plastificirana žica z vzdolžnimi napenjači, diagonalnimi ojačitvami, materialom za pritrditev na betonski zid in drugo) | m | 28 |  | 0
8. | Dobava in montaža dvokrilnih vrat širine 3 m, višine 2 m, s stebrički za krila iz plastificirane ograje iz mrežnega pletiva z vsemi potrebnimi deli za postavitev, z mehanizmom za zapiranje in zaklepanje, vključno s ključavnico ali obešanko. | m | 3 |  | 0
9. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do obstoječega odtoka, cev polno obbetonirana | m | 2 |  | 0
10. | Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,8 x 0,8 m, višine do 0,25 na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice, vključno z izdelavo muldein vtokom.
| - višine do 2m | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
11. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 300 x 300 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm nad poglobitvijo v armaturni celici | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina |  | Znesek
1. | Izdelava zaščite betonskega venca z INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 3.5 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 23 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 11.2 |  | 0
| -strešni venec | m2 | 5.7
| -napušč | m2 | 1.5
| -vhodna stena | m2 | 4
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 3.5 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERJAL
1 | Vodovodni material v raztežilniku |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V RAZTEŽILNIKU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Preliv in pratnotok
1. | EV Zasun F5 DN 80 | kos | 1 |  | 0
2. | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
3. | T kos 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
4. | redukcija 168.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
5. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
6. | prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
7. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 3.2 |  | 0
Dotok
8. | EV Zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
9. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
10. | regulator nivoja DN 80 | kos | 1 |  | 0
11. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
12. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
13. | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
14. | FFQ DN 100 | kos | 1 |  | 0
15. | FF 100/1000 | kos | 1 |  | 0
16. | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
17. | FF 100/500 | kos | 1 |  | 0
18. | variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
19. | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
20. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.5 |  | 0
21. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 1 |  | 0
Potrošnja
22. | medprirobnična loputa DN 80 | kos | 1 |  | 0
23. | vodomer DN 80 | kos | 1 |  | 0
24. | sesalni koš DN 80 | kos | 1 |  | 0
25. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
26. | FFQ DN 80 | kos | 1 |  | 0
27. | FF 80/1000 | kos | 1 |  | 0
28. | FF 80/500 | kos | 1 |  | 0
29. | EU DN 80 | kos | 1 |  | 0
30. | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 8 |  | 0
31. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 2.1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE VIŠNJE
VODOVOD COL PODKRAJ
Črpališče Višnje
Črpališče Višnje
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta s postavitvijo gradbiščne ograje višine 2 m in ustreznimi oznakami | m | 110 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanje gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kos | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z nakladanjem na rob minimalno 1 m od roba gradbišča za kasnejše humusiranje. | m3 | 17 |  | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame za raztežilnik in črpališče v suhem terenu III, IV in V. ktg. z odlaganjem materiala na rob gradbene jame. | m3 | 125
| a.) III. in IV. ktg. 80 % |  | 100 |  | 0
| a.) V. ktg. 20 % |  | 25 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame v vseh kategorijah | m2 | 13 |  | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 15 |  | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 33 |  | 0
| -brežine | m2 | 33 |  | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca oddaljeno do 10 km. | m3 | 143 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m | 15 |  | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 6 |  | 0
2 | Enostranski opaž talne plošče črpališča višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m2 | 5 |  | 0
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 6 |  | 0
3 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten črpališča iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 42 |  | 0
4 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a)stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m (črpališče) | m2 | 6.5 |  | 0
5 | Enostranski opaž čela krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) krovna plošča nad črpališčem, višina čela do 15 cm | m | 10 |  | 0
6 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| a) črpališče | m2 | 11.2 |  | 0
7 | Horizontalni vidni opaž venca nad krovno ploščo črpališča z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| a) črpališče | m2 | 0.6 |  | 0
8 | Enostranski opaž škatelj iz desk ali plošč, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) višina 15 cm za vrata v črpališču (1700x1900 mm) | m | 7.5 |  | 0
9 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž.
| trikotne letvice 2/2 cm | m | 11 |  | 0
10 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 5 |  | 0
12 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 10 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C 12/15 | m3 | 7 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno črpališča, pr.0,20-0,30 m3/m2 | m3 | 2.5 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - črpališče pr.0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 5.2 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v armiranje konstrukcije.
| a) pohodna stropna plošča pr.0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 1.3 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije. C 30/37
| a) venec nad črpališčem prereza od 0,12 do 0,20 m3/m2 | m3 | 0.7 |  | 0
6 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
| a) S 500 do f 12 mm | kg | 697 |  | 0
| b) S 500 nad f 12 mm | kg | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje armaturnih mrež S 500 (5-8 kg/m2) | kg | 1086 |  | 0
| Betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Obloga vertikalnih sten črpališča s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 28 |  | 0
2 | Izdelava naklonskega estriha 2-6 cm v naklonu preko strešne plošče.
| a) črpališče | m2 | 7.5 |  | 0
3 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 2 |  | 0
4 | Brušenje in izravnava AB sten v nadzornih prostorih | m2 | 19 |  | 0
5 | Čiščenje prostorov po končanih delih | m2 | 8 |  | 0
| Zidarska dela skupaj: |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih nad vodno in armirano celico ter črpališčem in vertikalno po vencu črpališča v naslednji izvedbi:
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
| b) vertikalno po vencu (lepilo in 1x fasadna mrežica) | m2 | 4.6 |  | 0
2 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 13 |  | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* peščena posteljica 20 cm
| * prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 2.5 |  | 0
| * betonski robnik 5/10 cm, vključno z betonskim temeljem. | m | 3.1 |  | 0
2 | Izdelava mulde za odvod meteornih vod z brežin okrog raztežilnika in črpališča. V postavki je zajeto:
*izkop v profilu in vzdolžnem naklonu
| *oblaganje s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, širine ca 50 cm, na oblikovano podlago. Rege med kamni se zapolni z zemljo | m | 12 |  | 0
3 | Humusiranje bodočih zelenih površin z izkopanim humusom v debelini 20 cm.
| a) horizontalno | m2 | 7 |  | 0
| b) po brežinah 1 : 1,5 | m2 | 38 |  | 0
4 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto:
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
| * uvaljanje semena | m2 | 38 |  | 0
5 | Planiranje dna gradbene jame (Dovozna pot) | m2 | 37 |  | 0
6 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (Dovozna pot) | m3 | 9 |  | 0
| Zunanja ureditev skupaj: |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| PK delavec | ur | 20 |  | 0
| srednje težki rovokopač ali bager | ur | 10 |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v objektu so iz AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Alu dvokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja dvokrilna vrata velikosti 900+900/165 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 495 x 495 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 500/500 mm nad montažnim jaškom v armaturni celici. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 1 |  | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Izdelava in montaža INOX obrobe debeline 0,5 mm, po vrhu AB venca nad črpališčem, širine do 700 mm. | m | 9 |  | 0
| Kleparska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Barvanje sten in stropa črpališča z akrilno barvo na beton. | m2 | 22 |  | 0
2 | Dvakratni nanos HIDROTES VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko notranje stene črpališča. | m2 | 54 |  | 0
3 | Dvakratni nanos HIDROTES ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko zunanje stene črpališča. | m2 | 50 |  | 0
4 | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 22 |  | 0
5 | Dobava in lepljenje STIRODUR fasadnega sistema, debeline 15 cm. | m2 | 45 |  | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  |  |  | 0
B. | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Ves material, razen armatur, kiso posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Vsi fazoni in armature so, če ni posebej navedeno, najmanj NP 40.
Dotok
1 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2˝ | kos | 1 |  | 0
2 | Krogelni ventil z/n navoj 2˝ | kos | 1 |  | 0
3 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
4 | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
5 | FFQ DN 100 | kos | 2 |  | 0
6 | FF100/1000 | kos | 1 |  | 0
7 | FF100/400 | kos | 1 |  | 0
8 | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
9 | varliva prirobnica DN 100 | kos | 3 |  | 0
10 | varliva prirobnica DN 80 | kos | 1 |  | 0
11 | Cev 114.3x2 AISI 304 | m | 0.8 |  | 0
12 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.1 |  | 0
13 | navojni tulec 60.3 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
Potrošnja
14 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2˝ | kos | 1 |  | 0
15 | Krogelni ventil z/n navoj 2˝ | kos | 1 |  | 0
16 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
17 | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
18 | FFQ DN 100 | kos | 2 |  | 0
19 | FF100/1000 | kos | 1 |  | 0
20 | FF100/400 | kos | 1 |  | 0
21 | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
22 | varliva prirobnica DN 100 | kos | 3 |  | 0
23 | varliva prirobnica DN 80 | kos | 1 |  | 0
24 | Cev 114.3x2 AISI 304 | m | 0.9 |  | 0
25 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 0.4 |  | 0
26 | navojni tulec 60.3 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
2 | Črpalke
Hidropostaja z dvema vertikalnima večstopenjskima centrifugalnima črpalkama za polnjenje bazena LOWARA tip KHP2 / 150 / 15 SV 15 -MZ ali podobni
(Q= 5,2 l/s pri H=166 m , P=15 kW) po črpalki
Krmilno -zaščitna omarica tip KOP 2/150 - MZ, ki vsebuje:
_zagon črpalk: mehki zagon
_samo ciklično delovanje(ko je prisoten signal iz zgornjega rezervoarja, ki ga zagotovi uporabnik, vedno obratuje le ena črpalka)
_vklop črpalk preko daljinskega signala iz zgornjega vodohrana (zagotovi uporabnik) ali izbirnih stikal ročno -0-auto
_svetlobna signalizacija stanj in napak na omarici
_zaščita pred izpadom faze
_zaščita pred asimetrijo faz
_zaščita vrstnega reda faz
_termična in nadtokovna zaščita motorjev črpalk
_ob izpadu bimetala ene izmed črpalk, delovanje avtomatsko prevzame druga črpalka
_vrstne sponke za priklop daljinske signalizacije:
a.) obratovanje(za vsako črpalko) - 2x
b.) napaka (za vsako črpalko) - 2x
c.) ˝ni vode˝ - 1x
Zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - modul +3x kapacitivna sonda (sonde so priložene ob dobavi in se vgradijo v rezervoar iz katerega se napaja črpalka) - hidropostaja sesa iz rezervoarja (brez podtlaka)
Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja sesa iz rezervoarja
Priključki:
_Sesalni kolektor: navojno 3˝
_Tlačni kolektor: navojno 3˝
_2 kom vertikalna vertikalna membranska posoda 8l, 25 bar
Celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastim amortizerjem.
Tehnični podatki:
_tlak: Δp=166m
_pretok: Q=2x5,2 l/s
| _priklučna moč: 2x 15 kW | kos | 1 |  | 0
| Vodovodni material skupaj: |  |  |  | 0

## VODOVOD
VODOVOD COL PODKRAJ
GLAVNI VODI
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Vodovodni materjal |  |  |  | 0
6 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala |  | 8108 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m | 1797
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m | 287
| c V1-1 za RT 732 | m | 5
| d V1-2 za RT 698 | m | 5
| e V1-3 Višnje črpališče | m | 505
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m | 3698
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m | 265
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m | 186
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m | 63
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m | 1102
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m | 195
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 120 |  | 0 |  | 116
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN CEVOVOD z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Rezkanje asfalta v širini 40cm in debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. (Rezkanje za prekrivanje spoja stari-novi asfalt) | m2 | 5345.264 |  | 0 | ex
| a V1 Col-Podkraj | m2 | 628
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m2 | 52.264
| c V1-1 za RT 732 | m2 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m2 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m2 | 404
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m2 | 2928.8
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m2 | 178.4
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m2 | 145.6
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m2 | 21
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m2 | 860.8
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m2 | 126.4
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm | m | 13364 |  | 0 | ex
| a V1 Col-Podkraj | m | 1570
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m | 132
| c V1-1 za RT 732 | m | 0
| d V1-2 za RT 698 | m | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m | 1010
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m | 7322
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m | 446
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m | 364
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m | 52
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m | 2152
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m | 316
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 19799.6709 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m2 | 2427.643 |  |  | ex
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m2 | 185.1424
| c V1-1 za RT 732 | m2 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m2 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m2 | 1751.7599
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m2 | 10815.06
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m2 | 594.1557
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m2 | 552.0006
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m2 | 70.3319
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m2 | 2974.1462
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m2 | 429.4313
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves o 15-40 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | kom | 50 |  | 0
| - odstranjevanje dreves premera do 15 cm, grmovja in podrasti z odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 1000 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 529.05 |  | 0 | ex
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 272.67
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 153.2
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 0
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 18.72
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 28.06
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 0
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 21.71
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 13.92
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 20.77
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa. | m3 | 6321.5352 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 2528.6141 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 1264.307 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 40% | m3 | 2528.6141 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 1526.15
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 357.64
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 5.33
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 6.76
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 421.62
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 2918.78
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 137.24
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 168.52
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 54.21
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 621.642
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 103.6432
3. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 6516.95 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 2606.78 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 1303.39 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 40% | m3 | 2606.78 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 1391.31
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 108
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 2.91
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 3.25
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 507.53
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 3352
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 143.72
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 151.97
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 26.31
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 719.75
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 110.2
4. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologija pa izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | m | 300 |  | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 6153.38 |  | 0 | ex
| a V1 Col-Podkraj | m2 | 1415.52
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m2 | 230.31
| c V1-1 za RT 732 | m2 | 3.81
| d V1-2 za RT 698 | m2 | 4.22
| e V1-3 Višnje črpališče | m2 | 424.7
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m2 | 2878.8
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m2 | 172.13
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m2 | 131.1
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m2 | 41.76
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m2 | 726.64
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m2 | 124.39
6. | Izdelava posteljice deb.10cm, obsip in zasip cevi s sipkim materjalom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh do višine 15cm nad temenom cevi | m3 | 1719.78 |  |  | ex
| a) z dobavo materiala | m3 | 1547.802 |  | 0
| b) material z roba izkopa | m3 | 171.978 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 581.9
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 43.51
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 0.93
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 0.98
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 101.7
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 717
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 36
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 32.89
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 10.75
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 163.71
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 30.41
7. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo! | m3 | 6654.26 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 1606.47
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 376.46
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 5.62
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 7.11
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 443.82
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 3072.41
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 144.46
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 177.39
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 57.06
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 654.36
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 109.1
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 2702.85 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 309.76
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 21.27
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 246.58
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 1597.62
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 63.77
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 70.69
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 7.4
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 338.36
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 47.4
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 25 cm | m3 | 1647.34 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 333.64
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 12.95
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 1.23
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 1.38
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 136.05
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 875.82
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 34.7
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 38.93
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 4.04
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 182.85
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 25.75
10. | Humusiranje z dovozom humusa iz gradbišne deponije ali roba izkopa, v debelini 20cm | m3 | 529.05 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m3 | 272.67
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m3 | 153.2
| c V1-1 za RT 732 | m3 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m3 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m3 | 0
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m3 | 18.72
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m3 | 28.06
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m3 | 0
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m3 | 21.71
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m3 | 13.92
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m3 | 20.77
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 2568.17 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m2 | 1323.62
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m2 | 743.69
| c V1-1 za RT 732 | m2 | 0
| d V1-2 za RT 698 | m2 | 0
| e V1-3 Višnje črpališče | m2 | 0
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m2 | 90.88
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m2 | 136.2
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m2 | 0
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m2 | 105.39
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m2 | 67.55
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m2 | 100.84
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 1231.0227 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2.
| - zračnik v V1.10, V 1.24, V1-4.76 | kos | 3 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124, B125 z napisom VODOVOD vključno z AB vencem, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja BC cevi za sanacijo obstohečih cestnih prepustov, cev DN 60 cm, polno obetonirana | m | 50 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja BC cevi za sanacijo obstohečih cestnih prepustov, cev DN 800 cm, polno obetonirana | m | 50 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja PVC kanalzacijskih cevi DN 250 , polno obetonirana (0,3 m3/m) | m | 500 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja cestnih požiralnikov, BC DN 50 cm, z vtokom pod robnikom ter LTŽ porkrovom EN124 | kos | 20 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 80 | m | 864 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m
| c V1-1 za RT 732 | m
| d V1-2 za RT 698 | m
| e V1-3 Višnje črpališče | m
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m | 669
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m | 195
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 100 | m | 4239 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m | 1482
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m
| c V1-1 za RT 732 | m | 5
| d V1-2 za RT 698 | m | 5
| e V1-3 Višnje črpališče | m | 505
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj (od V1-4.48 do V1-4.126) | m | 1994 |  |  |  | 1994
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m | 185
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m | 63
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj, s tesnilom STD Vi. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 100 | m | 1063 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m
| c V1-1 za RT 732 | m
| d V1-2 za RT 698 | m
| e V1-3 Višnje črpališče | m
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj (od V1-4.1 do V1-4.48) | m | 1063
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m
4. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 125 | m | 956 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m | 315
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m
| c V1-1 za RT 732 | m
| d V1-2 za RT 698 | m
| e V1-3 Višnje črpališče | m
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m | 641
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m
5. | Dobava in montaža cevi PE 100 PN 10 SDR17 DN63 v zaščitno cev DN 110 mm | m | 985 |  | 0
| a V1 Col-Podkraj | m
| b V3 Vodovod RT Višnje 697-potrošnja | m | 287
| c V1-1 za RT 732 | m
| d V1-2 za RT 698 | m
| e V1-3 Višnje črpališče | m
| f V1-4 Črpališče VH Podkraj | m
| g V2-1 Potrošnja Višnje | m | 265
| h V2-RT Višnje-Bela 1.del | m
| i V4 Podkraj RT-Podkraj | m
| j V5 RT Podkraj-Potrošnja | m | 433
| k V6 VH Podkraj Strelice 1.del | m
6. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% |  | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje PE rebraste zaščitne cevi DN 110, za zaščito PE PN 10 SDR 17 DN 63 cevi | m | 985 |  | 0
B | FAZONI IN ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
FAZONI
1. | MMK DN 100/11,25° | kos | 64 |  | 0
2. | MMK DN 100/22.5° | kos | 8 |  | 0
3. | MMK DN 100/30° | kos | 7 |  | 0
4. | MMK DN 100/45° | kos | 2 |  | 0
5. | MMQ DN 100 | kos | 3 |  | 0
6. | MMK DN 125/11.25° | kos | 20 |  | 0
7. | MMK DN 125/22.5° | kos | 9 |  | 0
8. | MMK DN 125/30° | kos | 4 |  | 0
9. | MMK DN 125/45° | kos | 2 |  | 0
10. | MMK DN 80/11.25° | kos | 18 |  | 0
11. | MMK DN 80/22.5° | kos | 8 |  | 0
12. | MMK DN 80/30° | kos | 3 |  | 0
13. | MMK DN 80/45° | kos | 3 |  | 0
14. | MMQ DN 80 | kos | 1 |  | 0
15. | EU DN 100 | kos | 20 |  | 0
16. | FFK DN 100/22.5° | kos | 3 |  | 0
17. | T DN100/80 | kos | 4 |  | 0
18. | FFK DN 100/11.25° | kos | 2 |  | 0
19. | FF DN 80/500 | kos | 5 |  | 0
20. | N DN 80 | kos | 5 |  | 0
21. | FF DN 80/200 | kos | 5 |  | 0
22. | T 100/50 | kos | 3 |  | 0
23. | FF DN 50/300 | kos | 3 |  | 0
24. | FFQ DN 50 | kos | 6 |  | 0
25. | FFK DN 100/30 | kos | 1 |  | 0
26. | MMA DN 100/100 | kos | 2 |  | 0
27. | FFR 125/100/200 | kos | 2 |  | 0
28. | EU DN 125 | kos | 4 |  | 0
29. | T DN 125/100 | kos | 1 |  | 0
30. | FFK DN 125/11.25° | kos | 1 |  | 0
31. | T DN 100/100 | kos | 2 |  | 0
32. | X DN100/2˝ | kos | 1 |  | 0
33. | EU DN 80 | kos | 1 |  | 0
34. | FFK DN 80/11.25° | kos | 1 |  | 0
35. | T DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
36. | X DN80/2˝ | kos | 1 |  | 0
ARMATURE
1. | PODTALNI HIDRANT DN 80/750 | kos | 5 |  | 0
2. | PKZ F4 DN 50 | kos | 3 |  | 0
3. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN 50 NP | kos | 3 |  | 0
4. | OKZ F5 DN 100 | kos | 2 |  | 0
5. | TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA | kos | 3 |  | 0
6. | LŽ CESTNA KAPA fi 125mm | kos | 3 |  | 0
7. | iJOINT SPOJKA NAVOJ DN 63 | kos | 3 |  | 0
8. | iJOINT KOLENO DN 63 | kos | 2 |  | 0
9. | iJOINT T KOS NAVOJ DN 63 | kos | 1 |  | 0
10. | CESTNI VENTIL 2˝ | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 21800 |  | 0 |  | 21780
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s kationsko bitumensko emulzijo. | m2 | 5346 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 6 cm | m2 | 21800 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 21800 |  | 0
5. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, ravnost asfaltnih površin po TSC 06.610:2003 | m2 | 27150 |  | 0 |  | 27146
6. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 154 |  | 0
7. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega in podzemnega hidranta. | kos | 5 |  | 0
8. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 3 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko postelico iz C12/15, vključno s fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini) | m | 1000 |  | 0
10. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 8108 |  | 0
11. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 8108 |  | 0
12. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 8108 |  | 0
13. | Projekt izvedenih del , vključno z meritvami ravnosti asfaltnih površin po TSC 06.610:2003(4 izvodi) | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOHRAN Višnje
VODOVOD COL PODKRAJ
Vodohran Višnje
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| CEVNE POVEZAVE IN VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 75 |  | 0 |  | 75
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča ter postavitev kovinske označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kpl | 1 |  | 0
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves o 15-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | kos | 5 |  | 0
| - odstranjevanje dreves do 15 cm, grmovja in podrasti z odkopom panjev in korenin, odlaganjem na deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 200 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 21 |  | 0 |  | 20.526
2. | Širok strojni izkop v terenu III do V. kategorije z odvozom na ustrezno deponijo, po izbiriizvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 1000 |  |  |  | 1251.2
| - v terenu III. ktg. - 5% | m3 | 50 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 100 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 85% | m3 | 850 |  | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III do V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 305 | [6 empty] | 12 | 0
| - v terenu III. ktg. - 5% | m3 | 15.25 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 30.5 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 85% | m3 | 259.25 |  | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 70 |  | 0 | planiranje gradbene jame | 59.56
5. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 200 |  | 0 |  |  |  | 15.23 | 12 | 182.76
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca del. | m3 | 186.5 |  | 0
7. | Izdelava travne mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. | m | 35 |  | 0 | travna mulda | 29.55
8. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa iz gradbiščne deponije ali roba izkopa v debelini 20cm |  | 190 |  |  | humusiranje
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 110 |  | 0 |  | ravno | 91.71
| -brežine v naklonu | m2 | 80 |  | 0 |  |  | 55
9. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 110 |  | 0
| -brežine | m2 | 80 |  | 0
10. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 110 |  | 0
| -brežine | m2 | 80 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -opaž ločne osnove iz desk | m | 23.6 |  | 0
| -raven opaž iz gradbenih plošč | m | 11 |  | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 40 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -opaž ločne osnove iz desk | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 8.05
| -raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 4 |  | 0 |  | 3.71
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega ločnega opaža iz plošč za enostransko vidne stene vodne celice, višine do 4,0m | m2 | 155 |  | 0 |  | 151.2
4. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč | m2 | 10 |  | 0 |  | 9.62
5. | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 110 |  | 0 |  | 106
6. | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 46 |  | 0 |  | 42.7
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2.7 |  | 0
8. | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| -okrogla krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja do 4,0 m | m2 | 33 |  | 0
| - krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom, višina podpiranja od 3,0 do 5,0 m | m2 | 18.1 |  | 0
| - pohodna plošča v aramaturni celici višina podpiranja do 3,0 m | m2 | 7.8 |  | 0
9. | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo armaturne komore z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 26 |  | 0
10. | Enostranski opaž venca krovne plošče vodne in armaturne celice višine do 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| - opaž ločne osnove iz desk | m2 | 21 |  | 0
| - raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 19.2 |  | 0
11. | Dodatek za izdelavo dvostranske vute v stropni plošči širine 40 cm | m | 14 |  | 0
12. | Dodatek k opažem za namestitev trikotnih oz kvadratnih letvic na opaž, dim 2/2cm | m | 28 |  | 0
13. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1,0m2 | kos | 12 |  | 0
14. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 16.6 |  | 0
15. | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 17 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C 12/15 v debelini 15cm, pr.0,08 do 12 m3/m2 | m3 | 8.7 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.nad 0,30 m3/m2 | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 3.955
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 prereza 0,20-0,30 m3/m2, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 39 |  | 0
| - stene vodne celice | m3 | 24.5
| - dno vodne celice | m3 | 14.5
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice prereza 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 40.55 |  | 0
| - stene armaturne celice | m3 | 19.8
| - sredinska stena v vodni celici | m3 | 4.5 |  |  |  | 4.2
| - krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom | m3 | 3.5 |  |  |  | 3.36
| - okrogla krovna plošča nad vodno celico, skupaj z vuto. | m3 | 8.5 |  |  |  | 8.2
| - pohodna plošča v armaturni celici | m3 | 1.7 |  |  |  | 1.5525
| - venec (atika) nad armaturno celico | m3 | 2.55
5. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.25 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S
| - do fi12 | kg | 2315 |  | 0
| -nad fi12 | kg | 85 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 3020 |  | 0
| -mreže nad 8 kg/m2 | kg | 170 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 102.5 |  | 0
| -krovna plošča | m2 | 58
| -dno vodne in armaturne celice | m2 | 44.5
2. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 58 |  | 0
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=90cm | m2 | 12 |  | 0
3. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo |  | 34 |  | 0
4. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb. 5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče | m2 | 58 |  | 0
5. | Obloga vertikalnih sten vodne celice s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno s zasipavanjem objekta | m2 | 138 |  | 0
6. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 16 |  | 0
7. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 100/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
8. | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 60/60 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava okvirjev pohodnih mrež iz kotnih profilov L 50/50/5 mm v že puščene utore v A.B. plošči. | m | 4 |  | 0
10. | Vzidava okvirjev prezračevalnih žaluzij velikosti 425/225 mm. | kos | 2 |  | 0
11. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. Izvedba po detajlu: odprtina se zapolni s polnilom iz betona z dodatkom za ekspanzijo. Na stiku betonska stena - polnilo iz betona in cev-polnilo iz betona se položi sika hidrotit trak in premaže z epoksi lepilom | kos | 6 |  | 0
12. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 20x20 cm, viš. od 25 do 55 cm. | kos | 1 |  | 0
13. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
14. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZUNANJA UREDITEV
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal v območju dovozne poti in parkirišča | m2 | 75 |  | 0 | planiranje dostopne poti | 71.97
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 17 |  | 0 |  | 15
3. | Dobava in postavitev ograje tip PLASITOR 150/50 z dvojnim nadvišanjem, vključno s postavitvijo vseh potrebnih stebrov in podpor, vključno z izdelavo temeljev za stebre in vsemi potrebnimi deli | m | 45 |  | 0 |  | 40.57
4. | Dobava in postavitev kovinskih vrat s polnilom iz žičnega pletiva višine 2 m kompletno (vrata skladna z ograjo iz postavke 3) Vrata so sestavljena iz dveh kril po 2 m. Vključena je tipska cilindrična ključavnica | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava vhodnega podesta iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* gramozni tampon 20 cm
* peščeni filter 5 cm
| * prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 1.1 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 200 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave. poklopcem. Cev polno obbetonirana | m | 26 |  | 0
7. | Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,8 x 0,8 m, višine do 0,25 na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice, vključno z izdelavo muldein vtokom.
| - višine do 2m | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
9. | Planiranje dna gradbene jame (PODPORNI ZID) | m2 | 7 |  | 0
10. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (PODPORNI ZID) | m | 15 |  | 0 | opaž zid podložni beton |  | 13.4
11. | Enostranski opaž temelja zidu iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. - širine do 35 cm (PODPORNI ZID) | m | 14 |  | 0 | ex opaž temelja zidu |  | 12.8
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB steno podpornega zidu deb. 30cm - na zunanji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču (PODPORNI ZID) | m2 | 38 |  | 0 | ex opaž stene zidu |  | 35.4
13. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PODPORNI ZID | m3 | 0.8 |  | 0 | ex beton podporni zid |  | 0.58
14. | Dobava in vgrajevanje betona v AB podporni zid deb. 30cm; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,4 m3/m2
| -TEMELJ PODPORNEGA ZIDU | m3 | 2.5 |  | 0 | ex beton podporni zid |  | 1.96
| -STENA PODPORNEGA ZIDU | m3 | 6 |  | 0 | ex beton podporni zid |  | 5.04
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja enokrilna vrata velikosti 1000/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2. | Alu enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| -okno velikosti 600/600 mm | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža ograje iz cevi AISI 304 50/3 mm višine 1,1 m, prečk na razdalji d0 30 cm, in vrat v ograji z enostavno zaporo. Skupna dolžina do 2 m | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici. | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 4 |  | 0
6. | Dobava in montaža fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu npr. IMP Klima 425 x 225 mm | kos | 2 |  | 0
7. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| - enostranska lestev dolžine 640 mm | kos | 1 |  | 0
| - enostranska lestev dolžine 3400 mm | kos | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 600 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava zaščite betonskega venca nad armaturno komoro iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 4.8 |  | 0
3. | Dobava in montaža pregrade (okna) med armaturno in vodno celico, dim. 130x260 cm, okvir iz aluminija. Pregrada razdelejna na dve polovici. Polovica na dotoku fiksna zasteklitev. Druga polovica stransko odpiranje. Vključno s kljuko, dvojnim steklom (termopan) in vsem potrebnim materialom za montažo in tesnenje. | kos | 1 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 80.2 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 34 |  | 0
3 | Predhodna priprava podlage po navodilih proizvajalca, dobava in izvedba hidroizolacije dna, stropa in notranjih sten vodne celice in zunanjih sten s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROSTOP VH. Izvedba prvega sloja s čopičem, drugi sloj z gladilko. Stiki vertikalnih in horizontalnih elementov konstrukcije naj se zaokrožijo! | m2 | 238 |  | 0
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 8.1 |  | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m2 | 10.3 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
CEVNE POVEZAVE IN VODOVODNI MATERJAL
1. | Vodovodni material v vodohranu |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Dotok in potrošnja Višnje
1. | EV zasun F5 DN 125 | kos | 1 |  | 0
2. | kolo za zasun DN 125 | kos | 1 |  | 0
3. | Montažni demontažni kos DN 125 | kos | 1 |  | 0
4. | Nepovratni ventil DN 125 | kos | 1 |  | 0
5. | vodomer DN 125 z modulom HRI | kos | 1 |  | 0
6. | EU kos DN 125 | kos | 1 |  | 0
7. | T kos 139.7x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
8. | sesalni koš DN 125 | kos | 1 |  | 0
9. | koleno 90° 139.7x2 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
10. | variva prirobnica DN 125 | kos | 6 |  | 0
11. | cev 139.7x2 AISI 304 | m | 9.6 |  | 0
Preliv in praznotok
12. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
13. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
14. | T kos 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
15. | redukcija 168.3/114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
16. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
17. | variva prirobnica DN 100 | kos | 6 |  | 0
18. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 5.8 |  | 0
Toplotna izolacija cevi
19. | Armaflex XG 19x114 | m | 3.5 |  | 0
20. | Armaflex XG 19x140 | m | 10 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOHRAN Podkraj
VODOVOD COL PODKRAJ
Vodohran Podkraj
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| CEVNE POVEZAVE IN VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 80 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča ter postavitev kovinske označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kpl | 1 |  | 0
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves o 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo. | kom | 5 |  | 0
| - odstranjevanje grmovja in podrasti z odlaganjem na deponijo | m2 | 200 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojni izkop humusa v sloju debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, za kasnejše humusiranje | m3 | 30 |  | 0
2. | Širok strojni izkop v terenu III do V. kategorije z odvozom na ustrezno deponijo, po izbiriizvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 600
| - v terenu III. ktg. - 5% | m3 | 30 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 60 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 85% | m3 | 510 |  | 0
3. | Široki strojni izkop v terenu III do V. kategorije z odlaganjem materjala na rob gradbene jame |  | 300
| - v terenu III. ktg. - 5% | m3 | 15 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 30 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 85% | m3 | 255 |  | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 75 |  | 0
5. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 250 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca del. | m3 | 127.5 |  | 0
7. | Izdelava travne mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. | m | 15 |  | 0
8. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20cm
| -ravne horizontalne površine na objektu | m2 | 60 |  | 0
| -brežine v naklonu | m2 | 100 |  | 0
9. | Planiranje novooblikovanih humusnih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 60 |  | 0
| -brežine | m2 | 100 |  | 0
10. | Zatravitev zelenic s sejanjem travne mešanice 30 g/m2 in uvaljanjem semena ter dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2
| -ravne horizontalne površine | m2 | 60 |  | 0
| -brežine | m2 | 100 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za podložni beton višine 15cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -opaž ločne osnove iz desk | m | 23.6 |  | 0
| -raven opaž iz gradbenih plošč | m | 11 |  | 0
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče armaturne celice višine 40cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -opaž ločne osnove iz desk | m2 | 9.5 |  | 0
| -raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 4 |  | 0
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega ločnega opaža iz plošč za enostransko vidne stene vodne celice, višine do 4,0m | m2 | 155 |  | 0
4. | Dobava, montaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega vertikalnega ravnega opaža vidne stene armaturne celice naslonjene na vodno celico iz gradbenih plošč | m2 | 10 |  | 0
5. | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 110 |  | 0
6. | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 46 |  | 0
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2.7 |  | 0
8. | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| -okrogla krovna plošča nad vodno celico, višina podpiranja do 4,0 m | m2 | 33 |  | 0
| - krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom, višina podpiranja od 3,0 do 5,0 m | m2 | 18.1 |  | 0
| - pohodna plošča v aramaturni celici višina podpiranja do 3,0 m | m2 | 7.8 |  | 0
9. | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo armaturne komore z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 26 |  | 0
10. | Enostranski opaž venca krovne plošče vodne in armaturne celice višine do 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| - opaž ločne osnove iz desk | m2 | 21 |  | 0
| - raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 19.2 |  | 0
11. | Dodatek za izdelavo dvostranske vute v stropni plošči širine 40 cm | m | 14 |  | 0
12. | Dodatek k opažem za namestitev trikotnih oz. kvadratnih letvic na opaž, dim 2/2 cm | m | 28 |  | 0
13. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže, velikost škatle do 1,0m2 | kos | 12 |  | 0
14. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 16.6 |  | 0
15. | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 17 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C 12/15 v debelini 15cm, pr.0,08 do 12 m3/m2 | m3 | 8.7 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.nad 0,30 m3/m2 | m3 | 4.5 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 prereza 0,20-0,30 m3/m2, v armirane konstrukcije z dodatkom za vodotesnost , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 39 |  | 0
| - stene vodne celice | m3 | 24.5
| - dno vodne celice | m3 | 14.5
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice prereza 0,12- 0,20 m3/m2. | m3 | 40.55 |  | 0
| - stene armaturne celice | m3 | 19.8
| - sredinska stena v vodni celici | m3 | 4.5
| - krovna plošča nad armaturno celico skupaj z napuščem in zobom | m3 | 3.5
| - okrogla krovna plošča nad vodno celico, skupaj z vuto. | m3 | 8.5
| - pohodna plošča v armaturni celici | m3 | 1.7
| - venec (atika) nad armaturno celico | m3 | 2.55
5. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.25 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S
| - do fi12 | kg | 2315 |  | 0
| -nad fi12 | kg | 85 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja armature po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 3020 |  | 0
| -mreže nad 8 kg/m2 | kg | 170 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 102.5 |  | 0
| -krovna plošča | m2 | 58
| -dno vodne in armaturne celice | m2 | 44.5
2. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
* premaz - HI Kemoplastik
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 58 |  | 0
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=90cm | m2 | 12 |  | 0
3. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo |  | 34 |  | 0
4. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče | m2 | 58 |  | 0
5. | Obloga vertikalnih sten vodne celice s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno s zasipavanjem objekta | m2 | 138 |  | 0
6. | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 16 |  | 0
7. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 100/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
8. | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 60/60 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava okvirjev pohodnih mrež iz kotnih profilov L 50/50/5 mm v že puščene utore v A.B. plošči. | m | 4 |  | 0
10. | Vzidava okvirjev prezračevalnih žaluzij velikosti 425/225 mm. | kos | 2 |  | 0
11. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. Izvedba po detajlu: odprtina se zapolni s polnilom iz betona z dodatkom za ekspanzijo. Na stiku betonska stena - polnilo iz betona in cev-polnilo iz betona se položi sika hidrotit trak in premaže z epoksi lepilom | kos | 6 |  | 0
12. | Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi 20x20 cm, viš. od 25 do 55 cm. | kos | 1 |  | 0
13. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
14. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZUNANJA UREDITEV
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal v območju dovozne poti in parkirišča | m2 | 65 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti | m3 | 15 |  | 0
3. | Dobava in postavitev ograje tip PLASITOR 150/50 z dvojnim nadvišanjem, vključno s postavitvijo vseh potrebnih stebrov in podpor, vključno z izdelavo temeljev za stebre in vsemi potrebnimi deli | m | 55 |  | 0
4. | Dobava in postavitev kovinskih vrat s polnilom iz žičnega pletiva višine 2 m kompletno (vrata skladna z ograjo iz postavke 3) Vrata so sestavljena iz dveh kril po 2 m. Vključena je tipska cilindrična ključavnica | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava vhodnega podesta iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* gramozni tampon 20 cm
* peščeni filter 5 cm
| * prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 1.1 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 200 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave s poklopcem in od peskolova z rešetko do ponikovalnice. Cev polno obbetonirana | m | 10 |  | 0
7. | Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,8 x 0,8 m, višine do 0,25 na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice, vključno z izdelavo muldein vtokom.
| - višine do 2m | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
9. | Planiranje dna gradbene jame (KAMNITA ZLOŽBA za objektom in pri dovozni poti) | m2 | 25 |  | 0
10. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. (kamnita zložba) | m | 30 |  | 0
11. | Enostranski opaž temelja zidu iz desk ali plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. - višine do 50 cm (kamnita zložba) | m | 28 |  | 0
12. | Izgradnja kamnite zložbe v betonu debeline 40 cm z betonom C20/25, razmerje kamen beton 60:40 (za objektom in pri dovozni poti) | m3 | 38 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -Kamnita zložba za objektom in pri dovozni poti | m3 | 4 |  | 0
14. | Dobava in vgrajevanje betona v temelj kamnite zložbe; kvaliteta C25/30, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu vključno z armaturo Bst 500 S (do 90 kg/m3), prerez nad 0,5 m3/m2
| -TEMELJ kamnite zložbe | m3 | 8 |  | 0
15. | Izdelava požiralnika s peskolovom iz BC cevi DN500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok globine do 1,5 m, skupaj z dobavo materiala, LTŽ rešetko 45/45 cm in vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Alu vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini najmanj 6 cm za zunanjo uporabo, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| -zunanja enokrilna vrata velikosti 1000/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2. | Alu enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
| -okno velikosti 600/600 mm | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža ograje iz cevi AISI 304 50/3 mm višine 1,1 m, prečk na razdalji d0 30 cm, in vrat v ograji z enostavno zaporo. Skupna dolžina do 2 m | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici. | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 4 |  | 0
7. | Dobava in montaža fiksne žaluzije z mrežico proti mrčesu npr. IMP Klima 425 x 225 mm | kos | 2 |  | 0
8. | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve preko A.B. stene iz armaturne celice v vodno celico, v naslednji izvedbi:
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
| - enostranska lestev dolžine 640 mm | kos | 1 |  | 0
| - enostranska lestev dolžine 3400 mm | kos | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 600 mm in širine do 150 mm. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava zaščite betonskega venca nad armaturno komoro iz INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 4.8 |  | 0
3. | Dobava in montaža pregrade (okna) med armaturno in vodno celico, dim. 130x260 cm, okvir iz aluminija. Pregrada razdelejna na dve polovici. Polovica na dotoku fiksna zasteklitev. Druga polovica stransko odpiranje. Vključno s kljuko, dvojnim steklom (termopan) in vsem potrebnim materialom za montažo in tesnenje. | kos | 1 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 80.2 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 34 |  | 0
3 | Predhodna priprava podlage po navodilih proizvajalca, dobava in izvedba hidroizolacije dna, stropa in notranjih sten vodne celice in zunanjih sten s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROSTOP VH. Izvedba prvega sloja s čopičem, drugi sloj z gladilko. Stiki vertikalnih in horizontalnih elementov konstrukcije naj se zaokrožijo! | m2 | 238 |  | 0
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 8.1 |  | 0
2. | Nabava in polaganje nizkostenske obrobe iz granitogreza | m2 | 10.3 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
CEVNE POVEZAVE IN VODOVODNI MATERJAL
1. | Vodovodni material v vodohranu |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Dotok in potrošnja Podkraj
1. | EV zasun F5 DN 125 | kos | 1 |  | 0
2. | kolo za zasun DN 125 | kos | 1 |  | 0
3. | Montažni demontažni kos DN 125 | kos | 1 |  | 0
4. | Nepovratni ventil DN 125 | kos | 1 |  | 0
5. | vodomer DN 125 z modulom HRI | kos | 1 |  | 0
6. | EU kos DN 125 | kos | 1 |  | 0
7. | T kos 139.7x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
8. | redukcija 139.7/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
9. | sesalni koš DN 125 | kos | 1 |  | 0
10. | koleno 90° 139.7x2 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
11. | variva prirobnica DN 125 | kos | 7 |  | 0
12. | cev 139.7x2 AISI 304 | m | 8.9 |  | 0
potrošnja Hrušica
13. | EV zasun F5 DN 80 | kos | 2 |  | 0
14. | kolo za zasun DN 80 | kos | 2 |  | 0
15. | Nepovratni ventil DN 80 | kos | 1 |  | 0
16. | enokrogelni odzr. Ventil DN 50 | kos | 1 |  | 0
17. | EV zasun F4 DN 50 | kos | 1 |  | 0
18. | vodomer DN 80 z modulom HRI | kos | 1 |  | 0
19. | EU kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
20. | T kos 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
21. | redukcija 88.9/76.1x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
22. | redukcija 88.9/60.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
23. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
24. | variva prirobnica DN 80 | kos | 5 |  | 0
25. | variva prirobnica DN 65 | kos | 4 |  | 0
26. | variva prirobnica DN 50 | kos | 1 |  | 0
27. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 5.6 |  | 0
Preliv in praznotok
28. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 1 |  | 0
29. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
30. | T kos 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
31. | redukcija 168.3/114.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
32. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 3 |  | 0
33. | variva prirobnica DN 100 | kos | 5 |  | 0
34. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 5.8 |  | 0
toplotna izolacija cevi
35. | Armaflex XG 19x89 | m | 8 |  | 0
36. | Armaflex XG 19x114 | m | 6 |  | 0
37. | Armaflex XG 19x140 | m | 10 |  | 0
hidroforska postaja za Hrušico
1. | frekvenčno regulirana hidropostaja z dvema črpalkama LOWARA tip 10 SV 06 F 022T (ali podobna enakih karakteristik), z dvema frekvenčnima pretvornikoma Hydrovar HVL 4.022--A0010, ciklično in paralelno delovanje, q=2,44 l/s, H=58 m, P=2,2 kW (po črpalki), 2 x zvezna tlačna sonda tip MBS 1900C-10 (do 10 bar), vključno s krmilno zaščitno omarico, ki vsebuje: glavno stikalo, varovalke za vse črpalke, napaka za vsako črpalko - 2 signala. obratovanje za vsako črpalko- 2 signala, priključne sponke za daljinsko signalizacijo "ni vode" -1 signal, vse potrebne zasune in nepovratne ventile na sesalni in tlačni strani, 2x ekspanzijska posoda 20 l, 10 bar, tlačna in sesalna cev iz nerjavečega jekla, zaščita pred suhim tekom s plovnim stikalom, ki se montira v vodno celico. hidropostaja montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumi amortizerji | kpl | 1 |  | 0
2. | Meritev prostega klora ki vključuje:
| samočistilna visokotlačna digitalna sonda za merjenje prostega klora v vodi (npr: Valter VC A210) z integriranim prikazovalnikom 4-20mA, delovni tlak do 16 bar, nastavljivo merilno območje, nastavljiv interval merjenja z obtočno črpalko za pogon vzorca, primerno za hiperklorirano vodo, tri stopenjskim delovanjem | kpl | 1 |  | 0
3. | Dozirna črpalka Concept plus prominent (ali podobna), kapacitete 0,74 l/h, krmiljenje ročno/interno. Komplet vsebuje dozirni ventil, sesalni ventil, 2 m sesalne cevi, 5 m tlačne cevi, z nosilcem črpalke | kos | 1 |  | 0
4. | Sonda sesalna Concept Prominent z utežjo | kos | 1 |  | 0
5. | ventil dozirni PCB 6x4 mm, ohišje PVC | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  |  | 0

## Črpališče Col
VODOVOD COL PODKRAJ
Črpališče Col v obstoječem VH Col
1. | VODOVODNI MATERJAL V VODOHRANU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | odstranitev obstoječih cevovodov iz litine | kpl | 1 | 0
Preliv in praznotok
2. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 1 | 0
3. | kolo za zasun DN 100 | kos | 1 | 0
4. | T kos 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 | 0
5. | redukcija 168.3/114.3x2 AISI 304 | kos | 1 | 0
6. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 3 | 0
7. | variva prirobnica DN 100 | kos | 3 | 0
8. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 4.9 | 0
Dotok in potrošnja
9. | EV zasun F5 DN 100 | kos | 2 | 0
10. | kolo za zasun DN 100 | kos | 2 | 0
11. | MDK DN 100 | kos | 1 | 0
12. | medprirobmična nepovratna loputa DN 100 | kos | 1 | 0
13. | REGULATOR NIVOJA DN 80 | kos | 1 | 0
14. | vodomer DN 100 z modulom HRI | kos | 1 | 0
15. | EV zasun F5 DN 80 | kos | 1 | 0
16. | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 | 0
17. | T kos 114.3x2 AISI 304 | kos | 2 | 0
18. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 3 | 0
19. | koleno 45° 114.3x2 AISI 304 | kos | 2 | 0
20. | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 2 | 0
21. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 | 0
22. | variva prirobnica DN 100 | kos | 8 | 0
23. | variva prirobnica DN 80 | kos | 2 | 0
24. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 7.5 | 0
25. | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 0.5 | 0
Potrošnja Višnje
26. | EV zasun F5 DN 80 | kos | 1 | 0
27. | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 | 0
28. | EV zasun F5 DN 50 | kos | 1 | 0
29. | kolo za zasun DN 50 | kos | 1 | 0
30. | enokrogelni odzr. Ventil DN 50 | kos | 1 | 0
31. | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 | 0
32. | redukcija 114.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 | 0
33. | koleno 90° 114.3x2 AISI 304 | kos | 1 | 0
34. | EU kos DN 100 | kos | 1 | 0
35. | variva prirobnica DN 80 | kos | 1 | 0
36. | variva prirobnica DN 50 | kos | 1 | 0
37. | variva prirobnica DN 100 | kos | 3 | 0
38. | cev 114.3x2 AISI 304 | m | 2.5 | 0
39. | vodomer DN 100 z modulom HRI | kos | 1 | 0
toplotna izolacija cevi
40. | Armaflex XG 19x89 | m | 1 | 0
41. | Armaflex XG 19x114 | m | 16 | 0
črpalna postaja Col
42. | Hidropostaja z dvema vertikalnima večstopenjskima črpalkama Lowara tip 22 SV 10 F 110 T (ali enakvredna druga) z mehkim zagonom, ciklično delovanje, q=7 l/s (na črpalko), H=99 m, P=11 kW (po črpalki), vključno s krmilno zaščitno omarico, ki vsebuje: glavno stikalo, varovalke za vse črpalke, napaka za vsako črpalko - 2 signala. obratovanje za vsako črpalko- 2 signala, priključne sponke za daljinsko signalizacijo "ni vode" -1 signal, zaščita pred izpadom faze, zaščita pred asimetrijo faz, zaščita vrstnega reda faz, termična in nadtokovna zaščita motorjev črpalk, ob izpadu bimetala ene izmed črpalk, delovanje avtomatsko prevzame druga črpalka, vse zasune in nepovratne ventile na sesalni in tlačni strani, 2x ekspanzijska posoda 20 l, 10 bar, tlačna in sesalna cev iz nerjavečega jekla, zaščita pred suhim tekom s plovnim stikalom, ki se montira v vodno celico. črpalki montirani na skupnem podstavku opremljenem z gumi amortizerji | kpl | 1 | 0
43. | Meritev prostega klora ki vključuje:
| samočistilna visokotlačna digitalna sonda za merjenje prostega klora v vodi (npr: Valter VC A210) z integriranim prikazovalnikom 4-20mA, delovni tlak do 16 bar, nastavljivo merilno območje, nastavljiv interval merjenja z obtočno črpalko za pogon vzorca, primerno za hiperklorirano vodo, tri stopenjskim delovanjem | kpl | 1 | 0
44. | Dozirna črpalka Concept plus prominent (ali podobna), kapacitete 0,74 l/h, krmiljenje ročno/interno. Komplet vsebuje dozirni ventil, sesalni ventil, 2 m sesalne cevi, 5 m tlačne cevi, z nosilcem črpalke | kos | 1 | 0
45. | Sonda sesalna Concept Prominent z utežjo | kos | 1 | 0
46. | ventil dozirni PCB 6x4 mm, ohišje PVC | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL V VODOHRANU SKUPAJ |  |  | 0

## Črp. v VH Col NN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
POVEZAVA SISTEMA GORA S SISTEMOM PODKRAJ - STRELICE
ODSEK VH COL - VH PODKRAJ
ČRPALNA POSTAJA V VH COL
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROINSTALACIJE V OBJEKTU |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I.
I. | A | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I.
I. | 1. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 2. | Priklop obstoječega kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na novo omarico R-Č.P.Col v obstoječem vodohranu |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 30 |  | 0
I.
I. | 4. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Meritve, pregled obstoječega dovodnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 6. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 7. | Drobni material |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 8. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 3% | 0 | 0
I.
I. | 9. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Povečava obstoječega NN priključka (3x16A) na 3 x 25A (investitor) |  | kpl | 1
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
I. | s | ELEKTROINSTALACIJE V OBJEKTU
I.
I. |  |  |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | B. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 85 |  | 0
I.
I. | 8. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 23 |  | 0
I.
I. | 9. | PE cev fi 50mm |  | m | 3 |  | 0
I.
I. | 10. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 21 |  | 0
I.
I. | 12. | Priklop nivojske sonde |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 13. | Priklop merilnika pretoka |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 15. | Priklop dozirne črpalke |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 16. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 70 |  | 0
I.
I. | 17. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 17 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 18. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
| 19. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 14 |  | 0
| 20. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 12 |  | 0
I. | 21. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 32 |  | 0
I.
I. | 22. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 23. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 24. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 25. | Razdelilnik R-Č.P. Col je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 3 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | 4 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 1 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | 1 | kos
I. |  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
I. |  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I.
I. | 26. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 27. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4-20mA, |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 28. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 29. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 30. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 31. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 32. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 8 |  | 0
I.
| 33. | Al vodnik fi 8mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 17 |  | 0
I. | 34. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 35. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - hidrostatična nivojska sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
|  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 36. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 37. | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 38. | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## Črpališče Višnje NN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
POVEZAVA SISTEMA GORA S SISTEMOM PODKRAJ - STRELICE
ODSEK VH COL - VH PODKRAJ
ČRPALIŠČE VIŠNJE
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
C | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju |  | m | 110 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije |  | m | 315 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
I. |  | za teški promet z napisom "ELEKTRIKA" |  | kos | 7 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine |  | m | 315 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena |  | m | 315 |  | 0
I.
I. | 6. | PE cev fi 110mm |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava betonskega podstavka na MPO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (3xcev). dim.: 600x380x800mm višine |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava preboja skozi betonsko steno debeline 25cm za cev fi 75mm |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava kabelske kanalizacijez 2 x stigmaflex cevjo fi 160mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1 obbetoniranje z betonom - prečkanje ceste |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Pripravljalna dela |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 335 |  | 0
I. | 2. | PVC opozorilni trak |  | m | 315 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x70 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi MPO |  | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 130 |  | 0
I.
I. | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 8 |  | 0
I.
I. | 7. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 550x900x250mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. |  | montažna plošča
I. |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. |  | nameščena na betonskem podstavku
I. |  | 1 x NV varovalčni ločilnik 250A/3
1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. |  | varovalni element 3x35A
varovalni element 3x100A
I. |  | Direktni števec energije 230V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  | prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Priključne sponke IOS 4 |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu 2,5m |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu |  | kpl | 3 |  | 0
I.
I. | 13. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 15. | Drobni material |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 16. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 17. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | C. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 75 |  | 0
I.
I. | 8. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 17 |  | 0
I.
I. | 9. | PE cev fi 50mm |  | m | 2 |  | 0
I.
I. | 10. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 9 |  | 0
I.
I. | 12. | Priklop merilnika pretoka |  | kpl | 1 |  | 0
I.
| 13. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I. | 14. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 55 |  | 0
I.
I. | 15. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 8 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 33 |  | 0
I.
I. | 16. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 18 |  | 0
I.
| 17. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 11 |  | 0
I. | 18. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 16 |  | 0
I.
I. | 19. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 20. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 21. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 7 |  | 0
I.
I. | 22. | Razdelilnik R-črpališče Višnje je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 63A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 63/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | 1 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/20/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 4 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | 1 | kos
I. |  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
I. |  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I.
I. | 23. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 24. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4-20mA, |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 25. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 26. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 27. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 28. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 29. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 6 |  | 0
I.
I. | 30. | Al vodnik fi 8mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 31. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 32. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 33. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 34. | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 35. | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## VH Višnje NN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
POVEZAVA SISTEMA GORA S SISTEMOM PODKRAJ - STRELICE
ODSEK VH COL - VH PODKRAJ
VODOHRAN VIŠNJE
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
C | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju |  | m | 60 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije |  | m | 835 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: fi 60cm x 0,8m gl.s pokrovom
I. |  | za lahki promet z napisom "ELEKTRIKA" |  | kos | 14 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine |  | m | 835 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena |  | m | 835 |  | 0
I.
I. | 6. | PE cev fi 110mm |  | m | 6 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava betonskega podstavka na MPO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (3xcev). dim.: 600x380x800mm višine |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava preboja skozi betonsko steno debeline 25cm za cev fi 75mm |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Pripravljalna dela |  | % | 3% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 35 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 855 |  | 0
I.
I. | 2. | PVC opozorilni trak |  | m | 835 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x35mm2 Al |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x35 + 2.5mm2 v črpališči Višnje, ter v Vodohranu Višnje |  | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 850 |  | 0
I.
I. | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 13 |  | 0
I.
I. | 7. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Drobni material |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 11. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 12. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | C. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 85 |  | 0
I.
I. | 8. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 32 |  | 0
I.
I. | 9. | PE cev fi 50mm |  | m | 4 |  | 0
I.
I. | 10. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 12. | Priklop nivojske sonde |  | kpl | 1 |  | 0
I. | 13. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I. | 14. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 2x0,75 mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 15. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 16 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 43 |  | 0
I.
I. | 16. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 17. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 18. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 35 |  | 0
I.
I. | 19. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 20. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 21. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 22. | Razdelilnik R-V. Višnje (vodohran Višnje) dim: 600x800x250mm z enokrilnimi vrati opremljena IP55, opremljen s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
|  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 3 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra)
|  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 4 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod |  | kpl
|  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) |  | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 23. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 24. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4-20mA, |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 25. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 26. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 27. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 28. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 29. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 30. | Al vodnik fi 8mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 31. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 32. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - hidrostatična nivojska sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 33. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 34. | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 35 | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## HP v VH Podkraj NN
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
POVEZAVA SISTEMA GORA S SISTEMOM PODKRAJ - STRELICE
ODSEK VH COL - VH PODKRAJ
HIDROFORSKA POSTAJA VH PODKRAJ
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
C | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju |  | m | 30 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije |  | m | 155 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
I. |  | za teški promet z napisom "ELEKTRIKA" |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine |  | m | 155 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena |  | m | 155 |  | 0
I.
I. | 6. | PE cev fi 110mm |  | m | 6 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava betonskega podstavka na MPO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (3xcev). dim.: 600x380x800mm višine |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava preboja skozi betonsko steno debeline 25cm za cev fi 75mm |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava kabelske kanalizacijez 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1 obbetoniranje z betonom - prečkanje struge vodotoka, utrditev struge |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Pripravljalna dela |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 170 |  | 0
I.
I. | 2. | PVC opozorilni trak |  | m | 155 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x70 + 2.5mm2 na obstoječen NN drogu, ter v novi PMO |  | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 110 |  | 0
I.
I. | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 550x900x250mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. |  | montažna plošča
I. |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. |  | nameščena na betonskem podstavku
I. |  | 1 x NV varovalčni ločilnik 250A/3
1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. |  | varovalni element 3x25A
varovalni element 3x100A
I. |  | Direktni števec energije 230V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  | prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Priključne sponke IOS 4 |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu 2,5m |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu |  | kpl | 3 |  | 0
I.
I. | 13. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 15. | Drobni material |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 16. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 18. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | C. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 85 |  | 0
I.
I. | 8. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 32 |  | 0
I.
I. | 9. | PE cev fi 50mm |  | m | 4 |  | 0
I.
I. | 10. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 12. | Priklop nivojske sonde |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 13. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Priklop dozirne črpalke |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 15. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 80 |  | 0
I.
I. | 16. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 17 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 17. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 48 |  | 0
I.
I. | 18. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 19. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 20. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 27 |  | 0
I.
I. | 21. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 22. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 23. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 24. | Razdelilnik R-H.P. Podkraj je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 3 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | 1 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 4 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | 1 | kos
I. |  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
I. |  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 25. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 26. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4-20mA, |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 27. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 28. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 29. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 30. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 31. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 32. | Al vodnik fi 8mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 33. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 34. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
|  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 35. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 36. | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 37. | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija Pod-Hruš-Bela
VODOVOD VIŠNJE BELA IN PODKRAJ HRUŠICA
1 | VODOVOD DO VASI BELA |  | 0
2 | RAZTEŽILNIK BELA; 1,5m3 |  | 0
3 | VODOVOD PODKRAJ - HRUŠICA |  | 0
4 | HP STRELICE |  | 0
5 | NNO |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## Vodovod Višnje Bela
VODOVOD VIŠNJE BELA
GLAVNI VODI
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Vodovodni materjal |  |  |  | 0
6 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala |  | 1832 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) |  | 1455
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) |  | 189
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) |  | 188
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 108 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) |  | 86
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) |  | 12
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) |  | 10
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN CEVOVOD z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Rezkanje asfalta v širini 40cm in debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. (Rezkanje za prekrivanje spoja stari-novi asfalt) | m2 | 1470 |  | 0 | ex
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m2 | 1165
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m2 | 150
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m2 | 155
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm | m | 3660 |  | 0 | ex
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 2910
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 370
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 380
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 3710 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m2 | 2960 |  |  | ex
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m2 | 370
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m2 | 380
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves od 15-40 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | kos | 2 |  | 0
| - odstranjevanje dreves premera do 15 cm, grmovja in podrasti z odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 10 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa. | m3 | 680 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 10% | m3 | 68 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 68 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 80% | m3 | 544 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 516
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 82
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 82
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 1895 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 10% | m3 | 189.5 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 189.5 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 80% | m3 | 1516 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 1655 |  |  | ex
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 120
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 120
3. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologija pa izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | m | 30 |  | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 1465 |  | 0 | ex
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m2 | 1215
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m2 | 125
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m2 | 125
5. | Izdelava posteljice deb.10cm, obsip in zasip cevi s sipkim materjalom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh do višine 15 cm nad temenom cevi | m3 | 461 |  | 0 | ex
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 415
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 23
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 23
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo! | m3 | 715 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 543
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 86
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 86
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 965 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 845
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 60
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 60
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 15 cm | m3 | 427 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m3 | 361
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m3 | 33
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m3 | 33
9. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 133.25 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15 -0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30 - 0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2.
| - zračnik v V2.42 | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124, B125 z napisom VODOVOD vključno z AB vencem, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 80 | m | 440 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 440
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 0
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 100 | m | 115 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 115
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 0
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 0
4. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR9 DN32 v PEHD zaščitni cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 930 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 930
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 0
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 0
5. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR17 DN40 v PEHD zaščitni cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 190 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 0
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 190
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 0
6. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR13.6 DN40 v PEHD zaščitni cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 190 |  | 0
| Višnje - RT Bela (V-2.12-V2-98) | m | 0
| RT Bela - Bela (VBela2.1-VBela2.12) | m | 0
| Višnje - Bela (V-2.97-V3-10) | m | 190
7. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% |  | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje PEHD zaščitne cevi DN 110, za zaščito cevi PE 100 SDR 9 DN32, PE 100 SDR 17 DN40 in PE 100 SDR 13.6 DN40 | m | 1305 |  | 0
9. | Dobava in montaža tablice za hidrant, vključno s stebričkom in izdelavo temelja za stebriček komplet | kos | 1 |  | 0
B | FAZONI IN ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je, če ni posebej navedeno, NP 16.
FAZONI
1. | MMK DN 100/22,5° | kos | 1 |  | 0
2. | MMK DN 80/11,25° | kos | 9 |  | 0
3. | MMK DN 80/22,5° | kos | 4 |  | 0
4. | MMK DN 80/30° | kos | 4 |  | 0
5. | MMK DN 80/45° | kos | 1 |  | 0
6. | FFK DN 100/11.25° | kos | 1 |  | 0
7. | FFK DN 100/30° | kos | 1 |  | 0
8. | EU DN 100 | kos | 2 |  | 0
9. | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 |  | 0
10. | EU DN 80 | kos | 4 |  | 0
11. | T DN 80/80 | kos | 2 |  | 0
12. | FF DN 80/600 | kos | 1 |  | 0
13. | N DN 80 | kos | 2 |  | 0
14. | FF DN 80/800 | kos | 1 |  | 0
15. | X kos DN80 6/4" | kos | 1 |  | 0
16. | FF DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
17. | FF DN 80/500 | kos | 2 |  | 0
18. | PPC 1" | m | 0.75 |  | 0
ARMATURE
19. | Univerzalna spojka Φ104-132 | kos | 1 |  | 0
20. | PODTALNI HIDRANT DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
21. | LŽ CESTNA KAPA Ovalna hidrant | kos | 2 |  | 0
22. | iJOIBT spojka navoj DN 32 | kos | 1 |  | 0
23. | NADZEMNI HIDRANT DN 80/750 | kos | 1 |  | 0
24. | iJOIBT T kos navoj DN 32 | kos | 1 |  | 0
25. | krogelni ventil 1" | kos | 1 |  | 0
26. | Zračnik PVC 1" | kos | 1 |  | 0
27. | iJOIBT T kos DN 32 | kos | 1 |  | 0
28. | iJOIBT T reducirna spojka DN 40-32 | kos | 1 |  | 0
29. | iJOIBT koleno DN 40 | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 4070 |  | 0 |  | 4070
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s kationsko bitumensko emulzijo. | m2 | 1470 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 6 cm | m2 | 4070 |  | 0
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 4070 |  | 0
5. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, ravnost zahtevana po z TSC 06.610:2003 | m2 | 5540 |  | 0 |  | 5540
6. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 19 |  | 0
7. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega in podzemnega hidranta. | kos | 2 |  | 0
8. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 2 |  | 0
9. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 1832 |  | 0
10. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 1832 |  | 0
11. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 1832 |  | 0
12. | Projekt izvedenih del (4 izvodi), vključno z meritvami ravnosti po TSC 06.610:2003 | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## RT Bela
VODOVOD VIŠNJE BELA
RAZTEŽILNIK BELA; 1,5m3
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERJAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Tesarska dela |  |  |  | 0
5 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
6 | Zidarska dela |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta z postavitvijo kovinske ograje višine 2m in ustreznimi signalizacijami. | m | 40 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3. | Priklop in odklop začasnega - gradbiščnega priključka elektrike. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanjem gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves od 15-40 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | kos | 15 |  | 0
| - odstranjevanje dreves premera do 15 cm, grmovja in podrasti z odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 50 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Široki izkop gradbene jame v terenu III, IV in V. kategorije z odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 83 |  |  |  | 77.35
| - teren III. ktg.cca 10 % | m3 | 8.3 |  | 0
| - teren IV.ktg.cca 10 % | m3 | 8.3 |  | 0
| - teren V.ktg.cca 80 % | m3 | 66.4 |  | 0
2. | Široki izkop gradbene jame v terenu III, IV in V. kategorije z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 185 |  |  |  | 180
| - teren III. ktg.cca 10 % | m3 | 18.5 |  | 0
| - teren IV.ktg.cca 10 % | m3 | 18.5 |  | 0
| - teren V.ktg.cca 80 % | m3 | 148 |  | 0
3. | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 12 |  | 0 |  | 10.5
4. | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 52 |  | 0 |  | 47.6
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km. | m3 | 53.3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 15 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15 |  | 0 | opaz celo podloznega betona | 14.8
2. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo AB talne plošče deb.25 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m | 15.8 |  | 0 |  | 15.63
| PLOŠČA -kota 0,00 | m | 8.5 |  |  |  | 8.4
| PLOŠČA -kota 0,60 | m | 7.3 |  |  |  | 7.23
3. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za povišano čelo AB talne plošče, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. Višina do 60cm
| PLOŠČA -kota 0,00 | m2 | 3 |  | 0 |  | 2.88
4. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje dvostranskega opaža iz plošč za AB vertikalne stene deb.20,25cm - na notranji strani vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter delovnim odrom do višine 2m | m2 | 54.9 |  | 0
| STENA 1 | m2 | 5.6 |  |  | 5.6
| STENA 2 | m2 | 8.5 |  |  | 8.14
| STENA 3 | m2 | 2 |  |  | 1.92
| STENA 4 | m2 | 11.2 |  |  | 11.16
| STENA 5 | m2 | 11.5 |  |  | 11.44
| STENA 6 | m2 | 10.6 |  |  | 10.56
| STREŠNI VENEC | m2 | 5.5 |  |  | 5.44
5. | Enostranski opaž čela ab krovne plošče iz desk, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem po končanih delih ter vsemi potrebnimi transporti. -širine 20cm | m | 11.6 |  | 0
| KROVNA PLOŠČA | m | 11.6 |  |  | 11.6
6. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje horizontalnega opaža iz plošč za AB stropno ploščo - vidni beton, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču ter izvedbo podporne konstrukcije opaža višine do 3m | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 6.24
7. | Enostranski opaž poglobitve v dnu vodne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 0.7 |  | 0 |  | 0.61
8. | Enostranski opaž iz desk ali plošč z razopaževanjem in čiščenjem opaža, višine 20 cm za vrata v armaturni celici (900x2000 mm) | m | 4.9 |  | 0 |  | 4.9
9. | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže. Škatle velikosti do 1,0 m2. | kos | 9 |  | 0 |  | 9
10. | Dobava in vgradnja PVC trikotnih letvic 2/2cm v opaž zidu pred betoniranjem | m | 34.8 |  | 0
| STENA 1 | m | 3.9
| STENA 3 | m | 3.2
| VRATA (900x2000 mm) | m | 4.9
| ROBNI STREŠNI VENEC | m | 18
| ROB STREŠNE PLOŠČE | m | 3.6
| VERTIKALNI ROBOVI | m | 1.2
11. | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2m za dobo 30 dni | m2 | 9 |  | 0 |  | 8.16
12. | Dobava, montaža, demontaža, čiščenje in vskladiščenje enostranskega opaža iz desk ali plošč za čelo podložnega betona deb. do 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču.
| -PLOŠČA PRED VHODOM | m | 4.8 |  | 0 |  | 4.5
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA 1 | m3 | 1.5 |  | 0 | ex podlozni beton | 1.24
2. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb.25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2, z dodatkom za vodotesnost
| -PLOŠČA POD VODNO CELICO | m3 | 0.8 |  | 0 | ex beton | 0.72
3. | Dobava in vgrajevanje betona v AB talno ploščo deb. 25cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,2 do 0,3m3/m2
| -PLOŠČA POD ARMATURNO CELICO | m3 | 1.3 |  | 0 | ex beton | 1.15
4. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb.20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2
| -STENA 6 | m3 | 0.7 |  | 0 | ex beton | 0.6
5. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 20cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 4 |  | 0 | ex beton
| -STENA 1 | m3 | 0.6 |  |  |  | 0.56
| -STENA 2 | m3 | 0.8 |  |  |  | 0.74
| -STENA 4 | m3 | 1.3 |  |  |  | 1.2
| -STENA 5 | m3 | 1.3 |  |  |  | 1.23
6. | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene deb. 15cm; kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez od 0,12 do 0,2m3/m2, z dodatkom za vodotesnost | m3 | 0.2 |  | 0
| -STENA 6 | m3 | 0.2
7. | Dobava in vgrajevanje betona v AB krovno ploščo, deb.20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 1.7 |  | 0 | ex beton | 1.63
8. | Dobava in vgrajevanje betona v AB venec deb.20cm, kvaliteta C30/37, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu, prerez 0,12-0,2m3/m2 | m3 | 0.55 |  | 0 | beton robni venec | 0.532
9. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 S, premera: |  |  |  |  | ex armatura
| -do fi12 | kg | 520 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja armature v objekt po projektu gradbenih konstrukcij, kvalitete Bst 500 M
| -mreže 5-8 kg/m2 | kg | 410 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 v debelini 10 cm v podest pri vhodu,z nagibom 0,5% od vhoda, prerez 0,08 do 0,12m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu | m3 | 0.3 |  | 0 | ex beton | 0.24
12. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm, prerez 0,08 do 0,12m3/m2
| -PLOŠČA PRED VHODOM | m3 | 0.3 |  | 0 | ex podložni beton | 0.25
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | ZIDARSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Dobava in izvedba naklonskega cementnega estriha v naklonu, v debelini 2-10cm |  | 11.2 |  | 0 | ex naklonski estrih
| -KROVNA PLOŠČA | m2 | 6.9 |  |  |  | 6.84
| -DNO VODNIH BAZENOV | m2 | 1.5 |  |  |  | 1.48
| -VHODNI PROSTOR | m2 | 2.8 |  |  |  | 2.71
2. | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije AB sten na zunanji strani objekta, z dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES, s predhodno pripravo podlage | m2 | 22 |  | 0 | ex Hidrotes | 20.26
3. | Dobava in izvedba hidroizolacije AB sten in dna bazena s dvoslojnim izolacijskim premazom HIDROTES VH | m2 | 11 |  | 0 |  | 10.2
4. | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HI Kemoplastik
* 2x fasadna mrežica
| * premaz - HI Kemoplastik |  |  |  |  | ex hidroizolacija
| -AB KROVNA PLOŠČA | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 6.84
| -VERTIKALNI ZAKLJUČKI h=40cm | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 2.64
5. | Dobava in polaganje toplotne izolacije STIRODUR deb.5cm na izvedeno sestavo HI krovne plošče in ob zunanjih stenah | m2 | 28 |  | 0 | ex stirodur | 27.1
6. | Obloga vertikalnih sten s gumbasto čepasto membrano- polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 21 |  | 0 | ex čepasta folija | 20.26
7. | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo | m | 30 |  | 0 | ex kemaband trak | 29.7
8. | Nabava in montaža montažnega jaška 30/30cm | kos | 1 |  | 0
9. | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v AB steno. | kos | 1 |  | 0
10. | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 7 |  | 0
11. | Čiščenje prostorov po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | ZUNANJA UREDITEV
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal ob vhodu raztežilnika | m2 | 11 |  | 0
2. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32 mm (tampon) v debelini do 20 cm vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti (dostop do raztežilnika) | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 2.4
3. | Humusiranje predvidenih zelenih površin z dobavo in dovozom humusa v debelini do 20cm
| -v ravnini | m2 | 33 |  | 0
4. | Izdelava travne mulde v širini do 60cm | m | 12 |  | 0
5 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 | m2 | 33 |  | 0
6. | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske betenske perforirane cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do ponikovalnice, cev položena na betonski prstan | m | 1.5 |  | 0
7. | Izdelava ponikovalnice v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,0 x 1,0 m, višine do 0,25 na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo ponikovalnice, vključno z izdelavo muldein vtokom, višine do 2 m | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 1 |  | 0
9. | Polnjenje objekta s pitno vodo do višine preliva z vsemi potrebnimi deli za izvedbo tlačnega preizkusa objekta z dobavo vode. | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
4 | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | ALU enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 8 cm. Z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 300 x 300 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm nad poglobitvijo v armaturni celici | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ventilacije vodne celice fi 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
| varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu | kpl | 2 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | KLEPARSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Izdelava zaščite betonskega venca z INOX pločevine d =0,5 mm razvite širine do 33 cm s pripravo podlage, skupaj z vsemi deli in manipulativnimi stroški. | m2 | 3.5 |  | 0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PLESKARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Predhodno čiščenje podlage z vodo (pranje pod pritiskom), sušenje površine, premaz z akrilno emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1:1 in barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo (Takril) na beton. | m2 | 23 |  | 0
2. | Barvanje zunanjega dela strešnega venca in napušča z disperzijsko fasadno barvo vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 11.2 |  | 0
| -strešni venec | m2 | 5.7
| -napušč | m2 | 1.5
| -vhodna stena | m2 | 4
| PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem. | m2 | 3.5 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERJAL
1 | Vodovodni material v raztežilniku |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | VODOVODNI MATERJAL V RAZTEŽILNIKU
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Preliv in praznotok
1 | EV zasun F5 DN 80 | kos | 1 |  | 0
2 | kolo za zasun | kos | 1 |  | 0
3 | T kos 88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
4 | redukcija 168.3/88.9x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
5 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
6 | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 6 |  | 0
7 | cev 88.9x2 AISI 304 | m | 3.2 |  | 0
Dotok
8 | EV zasun F5 DN 50 | kos | 1 |  | 0
9 | kolo za zasun | kos | 1 |  | 0
10 | regulator nivoja DN 50 | kos | 1 |  | 0
11 | koleno 90° 60.3x2 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
12 | FFQ DN 50 | kos | 1 |  | 0
13 | FF50/1000 | kos | 1 |  | 0
14 | FF50/500 | kos | 1 |  | 0
15 | X kos DN 50 6/4" | kos | 1 |  | 0
16 | iJOINT enojna zunanji navoj PE DN 32 | kos | 1 |  | 0
17 | variva prirobnica DN 50 AISI 304 | kos | 4 |  | 0
18 | cev 60.3x2 AISI 304 | m | 2.7 |  | 0
Potrošnja
19 | medprirobnična loputa DN 50 | kos | 1 |  | 0
20 | vodomer DN 50 | kos | 1 |  | 0
21 | sesalni koš DN 50 | kos | 1 |  | 0
22 | koleno 90° 60.3x2 AISI 304 | kos | 1 |  | 0
23 | FF50/1000 | kos | 1 |  | 0
24 | FF50/500 | kos | 1 |  | 0
25 | FFQ DN 50 | kos | 1 |  | 0
26 | X kos DN 50 6/4" | kos | 1 |  | 0
27 | iJOINT enojna zunanji navoj PE DN 40 | kos | 1 |  | 0
28 | variva prirobnica DN 50 AISI 304 | kos | 8 |  | 0
29 | cev 60.3x2 AISI 304 | m | 2 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovod Podkraj Hrušica
VODOVOD Podkraj Hrušica
GLAVNI VODI
1 | Preddela |  |  |  | 0
2 | Rušitvena dela |  |  |  | 0
3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Vodovodni materjal |  |  |  | 0
6 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala | m | 5401 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 2689
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 1374
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 7
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 1331
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 307 |  | 0 |  | 116
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | kos | 143
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | kos | 90
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | kos | 2
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | kos | 72
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN CEVOVOD (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN CEVOVOD z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Rezkanje asfalta v širini 40cm in debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. (Rezkanje za prekrivanje spoja stari-novi asfalt) | m2 | 3467 |  | 0 | ex
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 2151
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 1100
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 216
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm | m | 8670 |  | 0 | ex
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 5380
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 2750
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 540
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 14235 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 9100 |  |  | ex
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 4570
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 565
6. | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
| - sekanje dreves o 15-40 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | kos | 10 |  | 0
| - odstranjevanje dreves premera do 15 cm, grmovja in podrasti z odlaganjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 225 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 36 |  | 0 | ex
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 36 |  |  |  | 34
2. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa. | m3 | 2016 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 10% | m3 | 201.6 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 201.6 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 80% | m3 | 1612.8 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 572
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 260
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 18
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 1166
3. | Izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja v deponiji | m3 | 6436 |  |  | ex
| - v terenu III. ktg. - 10% | m3 | 643.6 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 10% | m3 | 643.6 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 80% | m3 | 5148.8 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 3735
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 1785
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 6
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 910
4. | Dobava, montaža in demontaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologija pa izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | m | 120 |  | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 3460 |  | 0 | ex
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 1215
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 1140
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 5
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 1100
6. | Izdelava posteljice deb.10cm, obsip in zasip cevi s sipkim materjalom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh do višine 15cm nad temenom cevi | m3 | 1627.5 |  | 0 | ex
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 875
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 381
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 1.5
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 370
7. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo! | m3 | 2122 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 603
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 273
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 19
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 1227
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. | m3 | 2372 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 1475
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 728
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 169
9. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti do 15 cm | m3 | 2287.5 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 1324
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 656
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 2.5
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 305
10. | Humusiranje z dovozom humusa iz gradbišne deponije ali roba izkopa, v debelini 20cm | m3 | 36 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m3 | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m3 | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m3 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m3 | 36
11. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 180 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 180
12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 392.7 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15-0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30 - 0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 8 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | kos | 8
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | kos | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | kos | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | kos | 0
2. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124, D400 z napisom VODOVOD vključno z AB vencem, premera 600mm. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 8 |  | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine, po SIST EN 545, C40 z dobavo in montažo; standardni (Tyton) spoj. Postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem, NL DN 80 | m | 2697 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 2690
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 7
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 0
2. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR13,6 DN50 v PEHD zaščitno cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 1827 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 1374
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 453
3. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR7,4 DN50 v PEHD zaščitno cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 619 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 619
4. | Dobava in montaža cevi PE 100 SDR21 DN40 v PEHD zaščitno cev DN 110 mm, vključno s spojnim materialom (varilne spojke) | m | 259 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m | 0
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m | 0
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m | 259
5. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. | 5% | 0 |  | 0
6. | Dobava in polaganje PEHD zaščitne cevi DN 110, za zaščito cevi PE 100 SDR 13.6 DN50, PE 100 SDR 7.4 DN50 in PE 100 SDR 21 DN40 | m | 2705 |  | 0
7. | Dobava in montaža tablice za hidrant, vključno s stebričkom in izdelavo temelja za stebriček komplet | kos | 13 |  | 0
B | FAZONI IN ARMATURE
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je, če ni posebej navedeno, NP 16.
FAZONI
1. | MMK DN 80/11,25° | kos | 54 |  | 0
2. | MMK DN 80/22,5° | kos | 11 |  | 0
3. | MMK DN 80/30° | kos | 2 |  | 0
4. | EU DN 80 | kos | 37 |  | 0
5. | FFK DN 80/45° | kos | 1 |  | 0
6. | T DN 80/80 | kos | 9 |  | 0
7. | FFK DN 80/30° | kos | 2 |  | 0
8. | FF DN 80/500 | kos | 1 |  | 0
9. | N DN 80 | kos | 9 |  | 0
10. | FF DN 80/300 | kos | 9 |  | 0
11. | FFK DN 80/11,25° | kos | 9 |  | 0
12. | T DN 80/50 | kos | 8 |  | 0
13. | FF DN 50/200 | kos | 8 |  | 0
14. | FFQ DN 50 | kos | 16 |  | 0
15. | MMA DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
16. | X kos DN 80 2" | kos | 1 |  | 0
17. | PPC 1" | m | 3 |  | 0
18. | ŽABJI POKROV DN 50 | kos | 4 |  | 0
ARMATURE
19. | PODTALNI HIDRANT DN 80/1000 | kos | 9 |  | 0
20. | LŽ CESTNA KAPA Ovalna hidrant | kos | 17 |  | 0
21. | PKZ DN 50 | kos | 8 |  | 0
22. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN 50 NP 16 | kos | 8 |  | 0
23. | iJOIBT spojka navoj DN 50 | kos | 1 |  | 0
24. | iJOIBT T kos navoj DN 50 | kos | 8 |  | 0
25. | krogelni ventil 1" | kos | 4 |  | 0
26. | Zračnik PVC 1" | kos | 4 |  | 0
27. | cestni ventil 1" | kos | 4 |  | 0
28. | TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA | kos | 4 |  | 0
29. | iJOINT koleno navoj DN 50 | kos | 4 |  | 0
30. | ZOBATA SPOJKA DN 50 | kos | 4 |  | 0
31. | iJOINT dvojna spojkaj DN 50 | kos | 1 |  | 0
32. | iJOINT reducirna spojkaj DN 50-40 | kos | 1 |  | 0
33. | iJOINT koleno DN 40 | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 15641 |  | 0 |  | 15636.5
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 9990 |  |  |  | 9988
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 5030 |  |  |  | 5027
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0 |  |  |  | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 621 |  |  |  | 620.4
2. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s kationsko bitumensko emulzijo. | m2 | 3468 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 2151
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 1100
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 217
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base A4 B 50/70 v debelini 6 cm | m2 | 14235 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 9100
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 4570
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 565
4. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 14235 |  | 0
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 9100
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 4570
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 565
5. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, ravnost zahtevana po TSC 06.610:2003 | m2 | 17703 |  | 0 |  | 17703
| Podkraj - Strelice (V6.1-V6.143) | m2 | 11251
| Strelice - Hrušica (V6.143-V-Hru.90) | m2 | 5670
| Strelice 1 (V6.135-V.Stre1.2) | m2 | 0
| Strelice 2 (V.Stre2.1-V.Stre2.72) | m2 | 782
6. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 68 |  | 0
7. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega in podzemnega hidranta. | kos | 9 |  | 0
8. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 17 |  | 0
9. | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 1000 |  | 0
10. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 5401 |  | 0
11. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 5401 |  | 0
12. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 5401 |  | 0
13. | Projekt izvedenih del (4 izvodi), vključno zmeritvami ravnosti po TSC 06.610:2003 | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## HP Strelice
VODOVOD PODKRAJ HRUŠICA
HIDROFORSKA POSTAJA STRELICE
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Zavarovanje okolice pred posegi gradnje objekta s postavitvijo gradbiščne ograje višine 2 m in ustreznimi oznakami | m | 50 |  | 0
2 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za celoten objekt | kpl | 1 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba vseh delov objekta vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi ter zavarovanje gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava gradbiščne table in projekta ureditve gradbišča | kos | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Zemeljska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem minimalno 1 m od roba gradbišča za kasnejše humusiranje. | m3 | 15 |  | 0 | 13.32
2 | Široki strojni izkop gradbene jame za raztežilnik in črpališče v suhem terenu III, IV in V. ktg. z odlaganjem materiala na rob gradbene jame. | m3 | 40 |  |  | 38.5
| a.) III. in IV. ktg. 80 % | m3 | 32 |  | 0
| a.) V. ktg. 20 % | m3 | 8 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame | m2 | 35 |  | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm | m3 | 15 |  | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
| -ravne horizontalne površine | m2 | 5 |  | 0 | 4.83
| -brežine | m2 | 13 |  | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na deponijo po izbiri izvajalca oddaljeno do 10 km. | m3 | 32.5 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Tesarska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) raven opaž iz desk | m | 16 |  | 0 | 15.1
| b) raven opaž iz gradbenih plošč | m2 | 5 |  | 0 | 4.8
2 | Enostranski opaž talne plošče višine do 25 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m | 7 |  | 0 | 6.2
3 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 38 |  | 0
4 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a)stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m (hidroforska postaja) | m2 | 5.6 |  | 0 | 4.8
5 | Enostranski opaž čela krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) krovna plošča nad hidroforsko postajo, višina čela do 15 cm | m | 11 |  | 0 | 10
6 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 9 |  | 0 | 8.64
7 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž; letvice 2/2 cm | m | 15 |  | 0
8 | Enostranski opaž škatelj iz desk ali plošč, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| a) širina 15 cm za vrata v črpališču (1700x1650mm) | m | 5 |  | 0
10 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni. | m2 | 5 |  | 0
12 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni | m2 | 10 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
4 | Betonska in armirano betonska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr. 0,08 do 12 m3/m2, C12/15 | m3 | 3 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,20-0,30 m3/m2 (talna plošča) | m3 | 1 |  | 0 | 0.896
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,12- 0,20 m3/m2 (stene) | m3 | 5.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,12- 0,20 m3/m2 (strešna plošča) | m3 | 1.5 |  | 0 | 1.232
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v armirane konstrukcije, pr. 0,08- 0,12 m3/m2 (venec nad strešno ploščo) | m3 | 1 |  | 0
6 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature, kvalitete Bst 500 S
| a) do fi 12 mm | kg | 335 |  | 0
| b) nad fi 12 mm | kg | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje armaturnih mrež Bst 500M
| a) mreže 5-8 kg/m2 | kg | 315 |  | 0
| Betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
5 | Zidarska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Obloga vertikalnih sten hidroforske postaje s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta | m2 | 20 |  | 0
2 | Izdelava naklonskega estriha 2-6 cm v naklonu preko strešne plošče. | m2 | 5.5 |  | 0 | 5.125
3 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene. | kos | 1 |  | 0
4 | Brušenje in izravnava AB sten v nadzornih prostorih | m2 | 20 |  | 0
5 | Čiščenje prostorov po končanih delih | m2 | 6 |  | 0
| Zidarska dela skupaj: |  |  |  | 0
6 | Hidroizolacije in dilatacije
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih nad hidroforsko postajo in vertikalno po vencu črpališča v naslednji izvedbi:
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz - H.I. KEMOLASTIK
| b) vertikalno po vencu (lepilo in 1x fasadna mrežica) | m2 | 5.5 |  | 0
2 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo | m2 | 11 |  | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  |  |  | 0
7 | Zunanja ureditev
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* peščena posteljica 20 cm
| * prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM | m2 | 2.5 |  | 0 | 2.16
| * betonski robnik 5/10 cm, vključno z betonskim temeljem. | m | 2.5 |  | 0
2 | Izdelava kamnite mulde s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, širine do 50 cm | m | 5.5 |  | 0
3 | Oblaganje brežin v naklonu 1:1 s kamnitim lomljencem do premera 10 cm | m2 | 9 |  | 0
4 | Izdelava travne mulde v širini do 50cm | m | 10 |  | 0
5 | Humusiranje bodočih zelenih površin z izkopanim humusom v debelini 20 cm.
| a) horizontalno | m2 | 5 |  | 0 | 4.83
| b) po brežinah 2:3 | m2 | 8 |  | 0
6 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto: | m2 | 20 |  | 0
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
* uvaljanje semena
7 | Planiranje dna gradbene jame (Dostop) | m2 | 20 |  | 0
6 | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (Dostop) | m3 | 4 |  | 0
| Ureditev okolice skupaj: |  |  |  | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 10 |  | 0
| PK delavec | ur | 20 |  | 0
| srednje težki rovokopač ali bager | ur | 10 |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v objektu so iz AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | ALU enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profilov s termo členom, krilo z vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 8 cm. Z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
| a) zunanja dvokrilna vrata velikosti 900+900/165 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi: | kpl | 1 |  | 0
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
| Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
2 | Kleparska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Izdelava in montaža INOX obrobe debeline 0,5 mm, po vrhu AB venca nad črpališčem, širine do 700 mm. | m | 8 |  | 0
| Kleparska dela skupaj: |  |  |  | 0
3 | Pleskarska dela
z. št. | opis del | enota | količina | cena | znesek
1 | Barvanje sten in stropa hodroforske postaje z akrilno barvo na beton. | m2 | 21 |  | 0 | 19.98
2 | Dvakratni nanos HIDROTES ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko zunanje stene. | m2 | 20 |  | 0
3 | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja. | m2 | 24 |  | 0
4 | Dobava in lepljenje STIRODUR fasadnega sistema, debeline 10 cm. | m2 | 28 |  | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  |  |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
Ves material, razen armatur, ki so posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material. Varjenje se izvaja po postopku TIG. Vsi zvari se izvedejo v zaščitnem plinu zunaj in znotraj.
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
Dotok
1 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2" | kos | 1 |  | 0
2 | krogelni ventil z/n navoj 2" | kos | 1 |  | 0
3 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
4 | FFQ DN 80 | kos | 2 |  | 0
5 | FF 80/1000 | kos | 1 |  | 0
6 | EU DN 80 | kos | 1 |  | 0
7 | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 5 |  | 0
8 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.1 |  | 0
9 | navojni tulec 60.3 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
Potrošnja
10 | Navojni zračnik s plovcem trojna funkcija 2" | kos | 1 |  | 0
11 | krogelni ventil z/n navoj 2" | kos | 1 |  | 0
12 | koleno 90° 88.9x2 AISI 304 | kos | 2 |  | 0
13 | FFQ DN 80 | kos | 1 |  | 0
14 | X kos 80 2" | kos | 1 |  | 0
15 | iJOINT enojni zunanji navoj DN 50 | kos | 1 |  | 0
16 | variva prirobnica DN 80 AISI 304 | kos | 5 |  | 0
17 | Cev 88.9x2 AISI 304 | m | 1.1 |  | 0
18 | navojni tulec 60.3 mm AISI 304 | kos | 1 |  | 0
Črpalke
frekvenčno regulirana hidropostaja z dvema vertikalnima večstopenjskima centrifugalnima črpalkama LOWARA tip 1SV 37 F 022T ali podobni
(Q= 0,416 l/s pri H=202 m , P=2 kW) po črpalki
2x ekspanzijska posoda 8l, 25 bar,
vsaka črpalka ima svoj merilec tlaka
Krmilno -zaščitna omarica ki vsebuje:
_vsaka črpalka svoj frekvenčni regulator
_ciklično in paralelno delovanje
_svetlobna signalizacija stanj in napak na omarici
_zaščita pred izpadom faze
_zaščita pred asimetrijo faz
_zaščita vrstnega reda faz
_termična in nadtokovna zaščita motorjev črpalk
_ob izpadu bimetala ene izmed črpalk, delovanje avtomatsko prevzame druga črpalka
_vrstne sponke za priklop daljinske signalizacije:
a.) obratovanje(za vsako črpalko) - 2x
b.) napaka (za vsako črpalko) - 2x
c.) ˝ni vode˝ - 1x
Zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - modul +3x kapacitivna sonda (sonde so priložene ob dobavi in se vgradijo v rezervoar iz katerega se napaja črpalka) - hidropostaja sesa iz rezervoarja (brez podtlaka)
| Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja sesa iz rezervoarja | kos | 1 |  | 0
| Vodovodni material skupaj: |  |  |  | 0

## NNO Pod-Viš-Bela
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
POVEZAVA SISTEMA GORA S SISTEMOM PODKRAJ - STRELICE
ODSEK Podkraj-Hrušica in Višnje-Bela
HIDROFORSKA POSTAJA v VH STRELICE J
R E K A P I T U L A C I J A
A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
C | s | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| S | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) EUR |  |  |  |  | 0
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom
I. |  | za teški promet z napisom "ELEKTRIKA" |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. Ktg delno v utrjeni poti, delno v zelenici dim.: 0,4 x 1,0m globine |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110mm , izdelava betonske posteljice z betonom C12/15 0,1m3/m1nasutje s peskom granulacije 3-7mm 10cm , zasutje s sipkim materialom, odvoz odvečnega materiala, utrditev terena |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 6. | PE cev fi 110mm |  | m | 2 |  | 0
I.
I. | 7. | Izdelava betonskega podstavka na MPO z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 110 mm, (3xcev). dim.: 600x380x800mm višine |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Izdelava preboja skozi betonsko steno debeline 25cm za cev fi 75mm |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Izkop in izdelava temelja za betonski drog NO9 |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 10. | Pripravljalna dela |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Kabel NAY2Y-J 4 x 70 +2,5 mm2 položen v novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 26 |  | 0
I.
I. | 2. | PVC opozorilni trak |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Priklop kabla NAY2Y-J 4x70 + 2.5mm2 na novem NN drogu, ter v novi PMO |  | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4mm |  | m | 12 |  | 0
I.
I. | 6. | Križne spojke za spoj valjanca Fe/Zn 25x4mm |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 7. | Omarica PMO je sestavljena iz inox omare dim.: 550x900x250mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, z vrati in ključavnico elektrodistribucije nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
I. |  | montažna plošča
I. |  | okence za omarico (vgrajeno)
I. |  | nameščena na betonskem podstavku
I. |  | 1 x NV varovalčni ločilnik 250A/3
1 x NV varovalčni ločilnik 160A/3
I. |  | varovalni element 3x25A
varovalni element 3x100A
I. |  | Direktni števec energije 230V (85A) z limitatorjem (Landiss)
I. |  | Komunikator za števec PLC Landis
I. |  | Tipkalo s konektorjem
I. |  | prenapetostni odvodnik PROTEC B 60/320 30kVA
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Dobava in postavitev NN betonskega droga NO9 v novi temelj |  | kpl | 1 |  | 0
I.
| 9. | Odklop, demontaža in odvoz obstoječega lesenega NN droga |  | kpl | 1 |  | 0
I. | 10. | Meritve, pregledi in priklopi ter izdaja atestov |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava PID, ter vpis trase v kataster komunalnih naprav za vse kable |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. | Priključne sponke IOS 4 |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 13. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu 2,5m |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu |  | kpl | 3 |  | 0
I.
I. | 15. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 16. | Nepredvidena elektromontažna dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur (ocenjeno) | 1 |  | 0
I.
I. | 17. | Drobni material |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 18. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški,
I. |  | ter zavarovanje gradbišča |  | % | 2% | 0 | 0
I.
I. | 19. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur (ocenjeno) | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI DEL NNO |  |  |  |  | 0
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | C. | ELEKTOINSTALACIJSKA DELA |  | merska enota | količina | znesek/kos | Skupaj EUR
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. | Trilux Olevon F15B LED 28W 840 PC IP66 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z omejitvijo bleščanja UGR 22,8 /18,2 po EN 12464-1, ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in PC difuzor z notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom svetlobe, odporna na udarce po min. IK08, dimenzije: 1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80 pri 25 st. C, s certifikatom ENEC, energijskega razreda A++, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 2. | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 620 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 5. | Doza n/o za izenačitev potencialov |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 6. | Stalna priključnica 230V, 16A n/o |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 (krožno ozemljilo) |  | m | 60 |  | 0
I.
I. | 8. | PN cev fi 16mm komplet s spojnimi elementi |  | m | 32 |  | 0
I.
I. | 9. | PE cev fi 50mm |  | m | 4 |  | 0
I.
I. | 10. | Objemke 1-1/2", 2" za ozemljitev vodovodnih cevi |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11. | Kabelska polica PK100 inox A2 komplet s konzolami in pokrovi |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 12. | Priklop merilnika pretoka |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 13. | Priklop prostorskega temperaturnega tipala |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 14. | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelske police ali uvlečen v zaščitne cevi
I. |  | 4x0,75 mm2 |  | m | 60 |  | 0
I.
I. | 15. | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
I. |  | 25 mm2 |  | m | 17 |  | 0
I. |  | 6 mm2 |  | m | 45 |  | 0
I.
I. | 16. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 48 |  | 0
I.
| 17. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 12 |  | 0
I. | 18. | Vodnik NYM-J 3 x 2,5mm2 |  | m | 27 |  | 0
I.
I. | 19. | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo |  | kpl | 4 |  | 0
I.
I. | 20. | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/17,4 mm |  | m | 5 |  | 0
I.
I. | 21. | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
I. |  | 20/24,7 mm |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 22. | Razdelilnik R-H.P. Strelice je sestavljen iz n/o dim: 800x1000x250mm z enokrilnimi vrati IP 55, opremljena s sledečimi elementi: |  | kpl | 1 |  | 0
I. |  | glavno stikalo 40A 4p | 1 | kos
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/30mA z APV ReStart Autotest tipA | 1 | kos
I. |  | prenapetostna zaščita PROTEC C 40/280 (3P+N) | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/25/3p | 1 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/16A | 3 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/10A | 2 | kos
I. |  | Instalaciski odklopniki Etimat C/3/6A | 1 | kos
|  | Instalaciski odklopniki Etimat C/6A | 4 | kos
I. |  | kombinirano zaščitno stikalo KZS 16A/30mA | 1 | kos
I. |  | el. grelnik 100W | 1 | kos
I. |  | termostat za ventilacijo omare + grelec NSYCCOTHD 0-60 C | 1 | kos
I. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
I. |  | Zaščitna rešetka + standardni filter | 1 | kos
I. |  | svetilka v omari LAM75 | 1 | kos
I. |  | kontrolnik prisotnosti napetosti UR5P3011 (Schrack) | 1 | kos
I. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W, 230VAC | 1 | kos
I. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev | 1 | kos
I. |  | - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10 kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) | 1 | kos
I. |  | Krmilnik AMIHUB (Amibit) s komuinikacijskim modulom 8 x digitalni vhod, 1x analogni vhod, 2 x relejski izhod | 1 | kpl
I. |  | Napajalnik Usmernik DRC-100A 24V (Amibit) | 1 | kos
I. |  | - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna shema
I. |  | ožičenja krmilne omarice, napisne ploščicami opreme in kablov, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za ta del krmilne omarice
I.
I. | 23. | Merilnik nivoja in tekočine (SONDA) izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA ustreza tipu PPI100 (ELTRATEC d.o.o.) z zračno cevko l=10m komplet s prenapetostno zaščito (PZV 310) |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 24. | Temperaturni senzor (SONDA) ustreza tipu PT1000 izhod iz merilnika tokovna zanka 4..20mA |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 25. | Kronsko vrtanje AB stene -f32 mm, globine do 20 cm ter zapolnitev medprostora med kablom in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom po uvodu kabla skozi preboj |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 26. | Končno stikalo na vhodnih vratih |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 27. | GSM Antena P36 komplet s prenapetostno zaščito |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 28. | Konzola za zunanjo anteno |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 29. | Rf vodnik fi 10mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 10 |  | 0
I.
I. | 30. | Al vodnik fi 8mm komplet s pritrdilnim materialom |  | m | 14 |  | 0
I.
I. | 31. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi predračuna s strani nadzora, investitorja |  | % | 5% | 0 | 0
I.
I. | 32. | Prikop kabla na vrstne sponke v krmilni omarici (na krmilnik skladno s shemo po navodilih dobavitelja opreme) ter na elementu za:
I. |  | - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I. |  | temperaturna sonda z merilnim pretvornikom |  | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 33. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kos | 1 |  | 0
I.
| 34 | Strošek programiranja |  | kpl | 1
I.
I. | 35 | Dograditev obstoječe SCADE |  | kpl | 0
I. | s | SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0