## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
objekt: |  | CTŽO Ajdovščina
vrsta del: |  | GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
investitor: |  | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
4. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL brez DDV: |  |  |  | 0
DDV |  |  | 20% | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL z DDV: |  |  |  | 0
#DIV/0!
terasa
0
parket
keramika
guma
[5 empty] | 6230 | m2 tlorisa
[5 empty] | goi | 539000
[5 empty] | el | 62000
[5 empty] | st | 115000
[5 empty] | opr | 135000
[5 empty] | sum | 851000 | e
[6 empty] | 0 | m2
[6 empty] | #DIV/0! | e/m2

## GRAD.DELA
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | 0
III. | BETONSKA DELA | 0
IV. | TESARSKA DELA | 0
V. | ZIDARSKA DELA | 0
VI. | KANALIZACIJA | 0
VII. | ZUNANJA UREDITEV | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## Rusit.dela
I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
1/ | Izdelava načrta ureditve gradbišča in izvedba ureditve gradbišča z ograditvijo gradbišča, zavarovanje proti okolici, postavitev gradbiščne table, opozorilnih tabel, prometnih znakov itd.... | kpl | 1 |  | 0
0
2/ | Zavarovanje območja rušitve z postavitvijo cevnega fasadnega odra, z zunanje strani obdan z juto, zaščita pritličja s kovinskimi paneli, ureditev podhoda skozi gradbišče za predhod do sosednjih objektov. | m2 | 550 |  | 0
0
3/ | Iznos opreme iz notranjosti objekta in odvoz v trajno deponijo, vključno z plačilom vseh taks. | kos | 50 |  | 0
0
4/ | Podpiranje etaž s podporniki višine do 3 m in zavetrovanje. | m2 | 379.08 |  | 0
0
5/ | Ročno odstranjevanje kritine in špirovcev, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz v stalno deponijo, vključno z plačilom vseh taks. | m2 | 308 |  | 0
0
6/ | Strojno in ročno odstranjevanje, podiranje kamnitega obodnega zidu deb. 65 cm in notranjih pregradnih sten, s sprotnim močenjem zidu, nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo. | m3 | 500 |  | 0
0
7/ | Podiranje in odstanitev lesenih podov, stropov, nakladanje in odvoz v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 113.72 |  | 0
8/ | Geodetske uradne zakoličbe objekta vključno z zakoličbo profilov in zavarovanje le teh. | kpl | 1 |  | 0
I/ | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne temelje h= 60,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d = 5,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
| Dobava in vgradnja betona C25/30v AB posovne temelje h= 60,00 cm-podbetoniranje sosedovega mejnega yidu; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d = 5,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 8m3 | 180
| Dobava in vgrajevanje betona C40/50 v AB nosilce h= 30,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 16,00 mm; zaščitni sloj d = 2,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95 |  | kje so yajete okenske preklade
| Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB vertikalne vezi 30/30; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30; XC2;PV-II; XA1 dmax =16,00 mm; zaščitni sloj d = 2,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
|  |  | 109.5 | 95
2.8
| Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v AB jašek dvigala d= 20,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d =2,00 cm 2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
95
95
109.5
6338
11601
10800

## Zem.dela
II/ | ZEMELJSKA DELA
II/ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
1/ | Strojni široki izkop v zemljini II-IV. ktg, globine 0,8 m, s sprotnim izravnavanjem dna gradbene jame, z direktnim nakladanjem izkopa na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 108.6 |  | 0
0
2/ | Strojni Izkop za temelje v zemljini III-IV. Ktg, globine 1 do 2 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in planiranjem dna izkopa, z direktnim nakladanjem izkopa na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. |  |  |  | 0
a | pasovni temelji | m3 | 47.508 |  | 0
b | dvigalni jašek | m3 | 15.26 |  | 0
0
3/ | Zasipanje med temelji s tamponom frakcije 0/32 mm, planiranjem in uvaljanjem v plasteh do ustrezne zbitosti. | m3 | 59.94 |  | 0
0
4/ | Strojni izkop za potrebe arheoloških raziskav ter zasip oz. odvoz odvečnega materiala. |  |  |  | 0
| minibager (ocena) | ur | 16 |  | 0
| kamion 15t (ocena) | ur | 4 |  | 0
| KV delavec - pomoč (ocena) | ur | 32 |  | 0
II/ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne temelje h= 60,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d = 5,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
| Dobava in vgradnja betona C25/30v AB posovne temelje h= 60,00 cm-podbetoniranje sosedovega mejnega yidu; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d = 5,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 8m3 | 180
| Dobava in vgrajevanje betona C40/50 v AB nosilce h= 30,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37; XC2;PV-II; XA1 dmax = 16,00 mm; zaščitni sloj d = 2,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95 |  | kje so yajete okenske preklade
| Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB vertikalne vezi 30/30; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30; XC2;PV-II; XA1 dmax =16,00 mm; zaščitni sloj d = 2,00 cm , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
|  |  | 109.5 | 95
2.8
| Dobava in vgrajevanje betona C30/37 v AB jašek dvigala d= 20,00 cm; izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32,00 mm; zaščitni sloj d =2,00 cm 2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  |  | 95
95
95
109.5
6338
11601
10800

## Bet.dela
III/ | BETONSKA DELA
III/ | BETONSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm.
| - pod pasovne temelje | m3 | 7.5221 | 0
2/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB talno ploščo. | m3 | 23.976 | 0
0
3/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne temelje h = 60 cm; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32 mm; zaščitni sloj d = 5,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 30.8802 | 0
0
4/ | Dobava in vgradnja betona C25/30 v AB pasovne temelje h= 60 cm -podbetoniranje sosedovega mejnega zidu; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32 mm; zaščitni sloj d = 5,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 8 | 0
0
4a/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB pasovne temelje h=110cm; XC2;PV-II; XA1, dmax=32 mm; zaščitni sloj d = 5 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 1.8 | 0
0
5/ | Dobava in vgrajevanje betona C40/50 v AB nosilce h = 30 cm; XC2;PV-II; XA1 dmax = 16 mm; zaščitni sloj d = 2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 15.2026 | 0
0
6/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB vertikalne vezi; XC2;PV-II; XA1 dmax =16 mm; zaščitni sloj d = 2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 15.552 | 0
0
7/ | Dobava in vgrajevanje betona C40/50 v AB plošče d = 20 cm; izdelava; XC1; dmax = 16 mm; zaščitni sloj d = 2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 109.5 | 0
0
8/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB jašek dvigala d= 20 cm; izdelava; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32 mm; zaščitni sloj d =2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 20.0634 | 0
0
9/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB stopnišče d = 20 cm; izdelava; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32 mm; zaščitni sloj d = 2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 8.1 | 0
0
10/ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB venec h = 40 cm, d =30 cm; izdelava; XC2;PV-II; XA1 dmax = 32 mm; zaščitni sloj d = 2,0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. | m3 | 6.669 | 0
0
11/ | Injektiranje ohranjenega kamnitega zidu. Injektiranje sestoji iz vrtanja injekcijskih nastavkov v količini minimalno 6/m2 in to obojestransko, čepljenjem nastavkov in zapiranjem površinskih razpok. Na tako pripravljenem zidu se izvede injektiranje in sicer od spodaj navzgor. | m3 | 23.5 | 0
12/ | Dobava, polaganje in prednapenjanje kablov brez sovpreganja kvalitete 1670/1850 v zaščitne PHD cevi. | kg | 3450 | 0
0
13/ | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera: |  |  | 0
| do fi 12 | kg | 6338 | 0
| nad fi 12 | kg | 11601 | 0
| MA | kg | 11950 | 0
III/ | BETONSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Tes.dela
IV/ | TESARSKA DELA
IV/ | TESARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža iz opažnih elementov za AB pasovne temelje, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 101 | 0
0
2/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža opažnih škatel iz kosmatih desk za prehode skozi AB pasovne temelje, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | kom | 6 | 0
0
3/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB stebre in slope, vertikalne vezi, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 103.68 | 0
0
4/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB preklade in nosilce brez zoba, komplet s podpiranjem do 3 m, vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 47.508 | 0
0
5/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža iz opažnih elementov za ravno AB ploščo, deb. 20 cm, s podpiranjem do 3 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 498 | 0
0
6/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža roba plošče za ravno AB ploščo, deb. 20-22 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m1 | 198.3 | 0
0
7/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža iz opažnih elementov za AB jašek dvigala, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 172.125 | 0
0
8/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža iz opažnih elementov za ravno AB ploščo jaška dvigala, deb. 20 cm, s podpiranjem do 3 m višine, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 4.9 | 0
0
9/ | Nabava, dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za AB notranje stopnice, s podpiranjem do 6 m, komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti po gradbišču. | m2 | 43.65 | 0
0
10/ | Opaž ravnih pravokotni stebrov, slopov brez zoba, steber obsega od 1,0 - 1,5 m. | m2 | 9.2828 | 0
0
11/ | Izdelava opaža škatel, utorov, zobov. | kos | 5 | 0
0
12/ | Dobava in izdelava lesene dvokapne srednje členjene strešne konstrukcije brez vešal iz masivnega smrekovega lesa I.kv.r. Konstrukcija od 0,05-0,06 m3/m2 tlorisne projekcije. Konstrukcija povezana z kovinskimi členki čevlji (po detajlu), v prečni smeri lepljeni nosilci v vzdolžni pa grede dim 16/20 v rastru na 1 m. | m2 | 268.2 | 0
0
13/ | Dobava in montaža lesenih lepljenih nosilcev dim. 20/60 dolžine 8,70 m iz masivnega smrekovega lesa kakovosti GL28h, vključno z osnovnim zaščitnim premazom in zaključnim premazom z lak lazuro v barvi po izbiri naročnika. Nosilci so med seboj in na vezi spojeni z jeklenimi objemkami in čevlji (glej posebno postavko). | kos | 1 | 0
0
14/ | Dobava in montaža lesenih lepljenih nosilcev dim. 20/40 dolžine 8,70 m iz masivnega smrekovega lesa kakovosti GL28h, vključno z osnovnim zaščitnim premazom in zaključnim premazom z lak lazuro v barvi po izbiri naročnika. Nosilci so med seboj in na vezi spojeni z jeklenimi objemkami in čevlji (glej posebno postavko). | kos | 2 | 0
0
15/ | Dobava in montaža lesenih lepljenih nosilcev dim. 20/40 dolžine 6,60 m iz masivnega smrekovega lesa kakovosti GL28h, vključno z osnovnim zaščitnim premazom in zaključnim premazom z lak lazuro v barvi po izbiri naročnika. Nosilci so med seboj in na vezi spojeni z jeklenimi objemkami in čevlji (glej posebno postavko). | kos | 1 | 0
16/ | Dobava in montaža lesenih lepljenih nosilcev dim. 20/40 dolžine 4,70 m iz masivnega smrekovega lesa kakovosti GL28h, vključno z osnovnim zaščitnim premazom in zaključnim premazom z lak lazuro v barvi po izbiri naročnika. Nosilci so med seboj in na vezi spojeni z jeklenimi objemkami in čevlji (glej posebno postavko). | kos | 3 | 0
0
17/ | Lahki premični delovni odri. | m2 | 683.7 | 0
0
18/ | Montaža, demontaža in najem delovnega fasadnega odra, cevni sistem, komplet z zaščito iz jute. | m2 | 708.35 | 0
IV/ | TESARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Zid.dela
IV. | ZIDARSKA DELA
IV. | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Zidanje opečnih zidov z modularno opeko v apnenocementni malti, zid deb. 30 cm. | m3 | 133.6 | 0
0
2/ | Zidanje opečnih zidov z modularno opeko v apnenocementni malti zid deb. 20 cm. | m3 | 40 | 0
0
3/ | Zidanje z zidaki iz porobetona (npr. Ytong) deb. 40 cm (mansarda). | m3 | 10 | 0
0
4/ | Zidanje z zidaki iz porobetona (npr. Ytong ), 1. vrsta nad talno ploščo (preprečitev toplotnega mostu) deb. 30 cm. | m3 | 6 | 0
0
5/ | Zidanje opečnih zidov z modularno opeko v apnenocementni malti zid deb. 12 cm. | m2 | 48 | 0
6/ | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije nad ploščo pritličja iz dvoplastnih plastomernih bitumenskih trakov kot npr. IZOTEKT T4 plus, vključno z izvedbo osnovnega premaza, predhodno pripravo površine in izdelavo preklopov, spojev in zavihkov. | m2 | 300 | 0
0
7/ | Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacije na obodnih stenah iz dvoplastnih plastomernih bitumenskih trakov kot npr. IZOTEKT T4 plus, vključno z izvedbo osnovnega premaza, predhodno pripravo površine in izdelavo preklopov, spojev in zavihkov. | m2 | 120 | 0
8/ | Dobava in vgradnja toplotne izolacije po obodu pasovnih temeljev z navezavo na fasadni pas viš. 1 m, XPS; EN 13164, CS (10/y) ≥ 300, FT2, navzemanje vode WL(T) < 0,7, deb. 10 cm. | m2 | 77 | 0
0
9/ | Dobava in vgradnja toplotne izolacije po obodu mejnega zidu XPS; EN 13164, CS (10/y) ≥ 300, FT2, navzemanje vode WL(T) <0,7, deb. 10 cm. | m2 | 105 | 0
0
10/ | Dobava in vgradnja ločilnega sloja PE folije pod ploščo pritličja. | m2 | 290 | 0
0
11/ | Dobava in vgradnja talne izolacije EPS; EN 13613, CS(10/y) ≥100 na ploščo pritličja, debeline 14 cm. | m2 | 135 | 0 | 125E/M3
12/ | Dobava in vgradnja talne izolacije EPS; EN 13613, CS(10/y) ≥100 na ploščo pritličja, debeline 16 cm. | m2 | 105 | 0
13/ | Dobava in vgradnja talne izolacije EPS; EN 13613, CS(10/y) ≥100 na zunanji terasi v mansardi debeline 20 cm, na predhodno izvedeno parno zaporo (npr. bitalbit self) in zaščitni premaz (npr. ibitol). | m2 | 15.5 | 0
0
14/ | Dobava in vgradnja talne izolacije XPS; EN 13164, CS (10/y) ≥ 400, FT1 debeline 10 cm (dno dvigalnega jaška). | m2 | 8 | 0
0
15/ | Dobava in vgradnja talne izolacije EPS; EN 13613, CS(10/y) ≥100 debeline 5 cm (v mansardi in pod nadstreškom). | m2 | 6 | 0
0
16/ | Dobava in vgradnja PE pene (zvočna izolacija) na stopnišču in v prostoru shrambe. | m2 | 58 | 0
0
17/ | Dolbljenje instalac. utorov različnih širin v opečne stene. | m | 11 | 0
0
18/ | Obzidava ter popravila špalet in robov s finocementno malto, vključno s pripravo malte in vsemi pripadajočimi transporti. |  |  | 0
a | dozidava, zapolnitev rež pri vgradnji podometnega kotlička | kom | 2 | 0
b | dozidava, zapolnitev rež pri izdelavi niše za drobno opremo | kom | 4 | 0
0
19/ | Zazidava raznih prebojev za položenimi instalacijskimi cevmi in kanalov z zidarsko obdelavo. | ur | 7 | 0
0
20/ | Grobi in fini omet na zidane opečne stene; Grobi in fini omet s predhodnim cementnim obrizgom v cementni malti 1:4, grobim in finim ometom v podaljšani cementni malti PCM 1:2:6, čiščenjem opečnih zidnih površin pred pričetkom ometavanja, kompletno z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu. | m2 | 789.4 | 0 |  | 4.9 | 2.82 | 13.818
21/ | Izvedba sanacijskega ometa na sosedovem zidu. Na predhodeno izveden obrizg stene se izvede izravnalni omet v katerega se vtre poliestrska mrežica (npr.secugrid 40/40). | m2 | 100 | 0
22/ | Na sanirano, očiščeno in stabilno kamnito površino se nanese mešanico iz apnenčevega in silicijevega agregata (npr. Grigolin RB22). Debelina nanosa min. 5 mm. Na izvedeno podlago se nato izvede ročni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL 3,5 (npr. Grigolin BI21) v d=2cm. Za zapolnitev večjih fug naj se uporabi malta z dobro elastičnostjo in oprijemom (npr. Grigolin BM 55). | m2 | 67.5 | 0
0
23/ | Estrih - pod linolejem: Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 6,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 445 | 0
0
24/ | Estrih - pod keramiko (nadstropje, mansarda): Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20 d = 5,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 53.5 | 0
0
25/ | Estrih - pod keramiko (pritličje mokri prostori): Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20 d = 5,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 27 | 0
0
26/ | Estrih - pod kamnitim tlakom: Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 5,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 102 | 0
0
27/ | Naklonski estrih - pod kamnitim tlakom zunaj: Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 4-17 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 13 | 0
0
28/ | Estrih – na stopnišču: Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 3,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 27 | 0
0
29/ | Estrih v mansardi - pod keramiko zunaj terasa: Kompletna izdelava cementnih naklonskih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 4-8 cm, zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. Estrih se izvaja v naklonu! | m2 | 89.54 | 0
0
30/ | Estrih - pod keramiko pod protiprašnim premazom: Kompletna izdelava cementnih estrihov v sestavi: - mikroarmiran cementni estrih C16/20, d = 5,0 cm, zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih je po obodu dilatiran s stiropor trakom d = 1 cm; zaglajen do ravnosti ± 5 mm. | m2 | 79.4 | 0
31/ | Čiščenje prostorov med gradnjo ter finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat, sanitarnih kabin in vgrajene opreme ter vseh oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. | m2 | 751.8 | 0
IV- | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Kanal.
V. | KANALIZACIJA
V. | KANALIZACIJA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Zakoličba jaškov glavnega kanala. | kos | 4 | 0
0
2/ | Dobava in polaganje PVC cevi fi 225 na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom (globina od 0.5 do 0.7m), odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo in zasipom s tamponskim materialom z uvaljanjem v plasteh do predpisane zbitosti. | m1 | 23 | 0
0
3/ | Dobava in polaganje PVC cevi fi 225, na peščeno posteljico, komplet z izkopom (globine do 1 m), odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo in zasipom s tamponskim materialom z uvaljanjem v plasteh do predpisane zbitosti. | m1 | 8.5 | 0
0
4/ | Dobava in polaganje PVC cevi fi 150, na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom (od 0.5 do 0.7m), odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo in zasipom s tamponskim materialom z uvaljanjem v plasteh do predpisane zbitosti. | m1 | 9 | 0
0
5/ | Dobava in vgradnja linijske rešetke (LTŽ) s kanaleto, dim. 10 cm, z vsemi potrebnimi deli (izkop, obetoniranje, zasip). | m1 | 10 | 0
0
6/ | Kompletna izdelava zunanjega jaška - peskolova iz betonskih cevi fi 60 cm, globine do 1,50 m, skupaj z LTŽ rešetko 40/40 cm (250 kN), vključno z izdelavo priključkov. | kos | 2 | 0
0
7/ | Kompletna izdelava zunanjega jaška - peskolova iz betonskih cevi fi 50 cm, globine do 1,50 m, skupaj z LTŽ rešetko 40/40 cm (250 kN), vključno z izdelavo priključkov. | kos | 1 | 0
0
8/ | Kompletna izdelava zunanjega jaška - revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 60 cm, globine od 1,0 - 1,5 m, skupaj z LTŽ pokrovom (250 kN), z vsemi potrebnimi deli – priključki. | kos | 3 | 0
0
9/ | Dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1,0 m, z LTŽ pokrovom (250 kN) za priključitev vertikalnega žleba, z vsemi potrebnimi deli - priključki. | kos | 8 | 0
0
10/ | Izdelava vodotesnega priključka na obstoječi betonski jašek. | kos | 3 | 0
0
11/ | Kompletna izdelava zunanjega jaška – fekalnega iz betonskih cevi fi 60 cm, globine do 1,0 m, skupaj z LTŽ pokrovom (250 kN), z vsemi potrebnimi deli – priključki. | kos | 1 | 0
12/ | Kompletna izdelava notranjega jaška – fekalnega iz betonskih cevi fi 60 cm, globine od 1,0 - 1,5 m, skupaj s plinotesnim pokrovom z RF okvirjem, zapolnjen z istim materialom kot je tlak prostora.
| 0 | kos | 1 | 0
13/ | Dobava in polaganje PVC cevi fi 150 mm na betonsko podlago z obbetoniranjem. | m1 | 1 | 0
0
14/ | Dobava in polaganje PVC cevi fi 110 mm na betonsko podlago z obbetoniranjem. | m1 | 13 | 0
0
15/ | Nabava in vgrajevanje drenažnih cevi fi 110, komplet s betonsko podlogo C8/10, z drenažnim zasipom 16/32 minimalno 40 cm nad temenom cevi ter filcem 300g/m2. | m1 | 60 | 0
V. | KANALIZACIJA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## ZU
VI. | ZUNANJA UREDITEV
VI. | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Rušenje obstoječega asfalta z odvozom na stalno deponijo, vključno z plačilom vseh taks, z vsemi potrebnimi deli (rezanje, ipd.) | m2 | 155 | 0
0
2/ | Dobava in vgradnja linije granitnih kock dimenzij 10/10/10 ob fasadi objekta na podložni beton, skupaj z obetoniranjem in fugiranjem. | m1 | 33 | 0
0
3/ | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4, deb. 3 cm. | m2 | 225 | 0
0
4/ | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4, deb. 5 cm. | m2 | 225 | 0
VI. | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: | EUR |  | 0

## OBRT.DELA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
I. | KROVSKA DELA | 0
II. | KLEPARSKA DELA | 0
III. | STAVBNOKLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA | 0
V. | MIZARSKA DELA | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VIII. | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0
IX. | TLAKARSKA DELA | 0
X. | FASADERSKA DELA | 0
XI. | DRUGA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## Krov.dela
I. | KROVSKA DELA
I. | KROVSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Dobava materialov in izvedba dvokapne strehe v sestavi: - opečni strešniki na purpenu (npr. alpe jadran spodaj in navadni korec zgoraj), - paropropustna folija (npr. Riwega elefant), vsi spoji lepljeni, - sistemska plošča (npr. isovent eps 150) (EPS 5cm, 5 cm zračni sloj, OSB plošča 12 mm), - OSB plošča d = 16 mm, - toplotna izolacija iz steklene volne (npr. saglan) deb. 20 cm (med špirovci), - parna zapora (npr. Riwega usb micro) 100/20. V postavki je zajeta izdelava in tesnenje prebojev strehe za instalcije in za odvajanje strešne vode, vogalni in drugi spojni elementi. | m2 | 280 | 0
0
2/ | Pokrivanje slemena s opečnimi slemenjaki. | m1 | 22 | 0
0
3/ | Dobava materialov in izvedba strehe nad dvigalnim jaškom z vsemi pločevinastimi obrobami v sestavi: - membrana (npr. ecoseal TPO), - OSB plošča 18 mm na leseni podkonstrukciji, - EPS 100 izolacija d = 15 cm, - parna zapora. | m2 | 6.5 | 0
0
I. | KROVSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Klep.dela
II. | KLEPARSKA DELA
II. | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Dobava in montaža obrobe zaključka atike iz Fe barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine do 0,65 m. Zaključna pločevina pritrjena na spodnjo nosilno pločevino r.š. 0,70 m, vezana preko Fe podkonstrukcije – kljuke na rastru max. 50 cm, komplet s vsem pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom za vodonepropustno izvedbo. Z vsemi mehanskimi pritrdili, kitanjem in kleparskimi zaključki na stikih. Upoštevati vetrovno cono (>150km/h). V ceno vključiti izdelavo delavniške dokumentacije in izračun pritrdil. | m1 | 30 | 0
0
2/ | Dobava in gradnja pločevinaste kape zidu r.š. do 0,6 m na prej pripravljeno podlago iz OSB plošč gostejše pritrditve v AB zid cca/20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli. Upoštevati vetrovno cono (>150km/h). V ceno vključiti izdelavo delavniške dokumentacije in izračun pritrdil. | m1 | 8 | 0
0
3/ | Dobava, izdelava in montaža strešnih obrob iz Alu barvne pločevine deb. 0,60 mm, razvite širine do 0,5 m za žloto in obrobo strehe dvigalnega jaška, vključno z izvedbo priključka na vertikalo, z vsemi deli, pritrdilnim in veznim materialom - vodonepropustno. | m1 | 10.5 | 0
0
4/ | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov kvadratnega prereza iz Fe barvane pločevine r.š. 35 cm, komplet z nosilnimi kljukami. | m1 | 45 | 0
0
5/ | Dobava in montaža priključka strešnega žleba na odtočno strešno cev ustreznega premera. | kos | 3 | 0
0
6/ | Izvedba odtočne PVC cevi fi110 umeščene v sloj toplotne izolacije. Vključno s točkovnim vtočnikom z zaščitno rešetko, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. | m1 | 15 | 0
0
7/ | Izvedba odtočne PVC cevi fi150 umeščene v sloj toplotne izolacije. Vključno s točkovnim vtočnikom z zaščitno rešetko, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. | m1 | 7.5 | 0
8/ | Dobava in montaža tipskih zaključnih elementov na oddušnikih fi75. Vključno z vsem pritdilnim in tesnitvenim materialom (zatesnitev na strešno hidroizolacijo). | kos | 2 | 0
0
9/ | Dobava in vgradnja tipskega točkovnega požiralnika (spodnji del in nastavni element z rešetko) v kompletu z odtočno horizontalo PVC DN75 in s priklopom na odtočno vertikalo. Hidroizolacija se vpne v prirobnico požiralnika. | kos | 1 | 0
II. | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Stav.-kljuc.dela
III. | STAVBNOKLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | STENE IN VRATA |  |  | 0
2 | OGRAJE |  |  | 0
3 | SANITARNE KABINE |  |  | 0
4 | SERVISNE STOPNICE, PRIPIRE, PREDPRAŽNIK in OSTALO |  |  | 0
5 | STEKLENI NADSTREŠEK |  |  | 0
| STAVBNOKLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1 | STENE IN VRATA
FASADNA STEKLENA STENA Z GLAVNIMI VHODNIMI VRATI
1/ | SS1
Zunanja fasadna steklena stena; iz ALU profilov z vgrajenim termo členom in s troslojno termopan zasteklitvijo (Uw-max 1.1 W/m2K, Ug=0.80 W/m2K); steklena fasadna stena sestavljena iz: vratnega krila (kot. npr. Schuco ADS 75 HD.HI), segmenta fiksne zasteklitve, segmenta nadsvetlobe, pasu Alu polnila; Alu profili: prašno barvani, mat, z vgrajenim tesnilom; zasteklitev: varnostno lepljeno kaljeno toplotno izolativno steklo; RAL montaža, okovje: sistemska cilindrična nasadila; panik okovje – panik drog na notranji strani; kljuka kot npr. Schuco 240152 na zunanji strani; vrata opremljena s samozapiralom; vrata imajo sistemski prag 2 cm opremljen s sistemskim tesnjenjem; tesnilni trakovi stik med vrati in zidom. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi .
| svetla odprtina vrat: 260/280 cm | kos | 1 | 0 |  | 6.24
NOTRANJA STEKLENA STENA VETRLOVA
2/ | SS2
Notranja steklena stena vetrolova z vrati; iz Alu profilov in enoslojnim varnostnim steklom; notranja steklena stena sestavljena iz vratnega krila (kot npr. Schuco ADS 50 NI) in iz dveh segmentov fiksne zasteklitve; Alu profili: prašno barvani, mat, z vgrajenim tesnilom; zasteklitev: enoslojno varnostno steklo; okovje: sistemska cilindrična nasadila; panik okovje - panik drog na notranji strani; kljuka kot npr. Schuco 240152 na zunanji strani; tesnilni trakovi stik med vrati in zidom. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi.
| svetla odprtina vrat: 300/280 cm | kos | 1 | 0 |  | 4.55
ZUNANJA STEKLENA STENA
3/ | SS3
Fasadna steklena stena, kot npr. Schuco FW 50+.SI; iz Alu profilov z vgrajenim termo členom in troslojno termopan zasteklitvijo (Uw-max 1.1 W/m2K, Ug=0.80 W/m2K); s štirih segmentov fiksne zasteklitve; Alu profili: prašno barvani, mat, z vgrajenim tesnilom; zasteklitev: varnostno lepljeno kaljeno toplotno izolativno steklo; RAL montaža; tesnilni trakovi stik med steno in zidom. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, topi robovi, podaljšan profil za vgradnjo, delitev po shemi.
| svetla odprtina vrat: 455/280 cm | kos | 1 | 0 |  | 4.55
ZUNANJA POŽARNA STENA EI60
4/ | SS4
Požarno odporna fasadna steklena stena iz jeklenih profilov s termo členom (kot npr. Jansen VISS Fire TV EI60 (Uw-max 1.1 W/m2K)) in požarno odpornega stekla (kot npr. Vetrotech Contraflam 60 ISO); požarna steklena stena sestavljena iz petih segmentov fiksne zasteklitve; profili kovinski z pokrivnimi Alu letvicami, z vgrajenim tesnilom; RAL montaža. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi.
| svetla odprtina vrat: 575/280 cm | kos | 1 | 0 | 4.68
0
| ZUNANJA STENA VEČNAMENSKEGA PROSTORA |  |  | 0
5/ | Fasadna steklena stena z vrati iz Alu profilov z vgrajenim termo členom in s troslojno termopan zasteklitvijo (Uw-max 1.1 W/m2K, Ug=0,80 W/m2K); fasadna steklena stena sestavljena iz vratnega krila (kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI) in enega segmenta fiksne zasteklitve; Alu profili: prašno barvani, mat, z vgrajenim tesnilom; zasteklitev: varnostno lepljeno kaljeno toplotno izolativno steklo; RAL montaža; okovje standardno, nasadila sistemska cilindrična; vrata imajo kljuko na zunanji in notranji strani (kot npr. kljuka Schuco 240152); vrata imajo sistemski prag 2 cm opremljen s sistemskim tesnjenjem; izvedba dodatne statične ojačitve vertikale na notranji strani. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi. |  |  | 0
| svetla odprtina vrat: 270/280 cm | kos | 1 | 0
0
| NOTRANJA STEKLENA STENA |  |  | 0
6/ | Notranja fiksna steklena stena iz varnostnega, lepljenega stekla 2x8mm; vgradnja na inox U profile v tleh in stropu; na stiku s stenami se izvede silikon fuga. |  |  | 0
| svetla odprtina vrat: 45/280 cm | kos | 2 | 0
0
ZUNANJA VRATA
7/ | ZV1
Steklena zunanja vrata (kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI) iz Alu profilov s termo členom in troslojno termopan zasteklitvijo (Uw-max 1.1 W/m2K, Ug=0.80 W/m2K); profili: Alu, prašno barvani, mat, z vgrajenim tesnilom; zasteklitev: varnostno, lepljeno, kaljeno toplotno izolativno steklo; RAL montaža; okovje: sistemska cilindrična, vrata imajo panik okovje - panik drog na zunanji strani in kljuko na notranji strani (kot npr. kljuka Schuco 240152); vrata imajo sistemski prag 2 cm opremljen s sistemskim tesnjenjem; izvedba dodatne statične ojačitve vertikale na notranji strani. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi.
| svetla odprtina vrat: 110/280 cm | kos | 1 | 0
8/ | ZV3 |  |  | 0
| Alu fasadna vrata na strešno teraso iz Alu profilov s termo členom; vratno krilo Alu polno, profili prašno barvani; okovje standardno; RAL montaža; kljuka po izboru projektanta. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi. |  |  | 0
| svetla odprtina vrat: 110+60/200 cm | kos | 1 | 0
| STENE IN VRATA SKUPAJ |  |  | 0
4 | OGRAJA
9/ | Izdelava in dobava kovinske ograje enostavne izvedbe, ograja tehnične terase iz škatlastih profilov 3/5 L=3,60, treh pokončnikov in po tri prečnike, prašno barvano v tonu po izboru projektanta, višine 1,20 m. | m1 | 3.6 | 0
0
10/ | Dobava in montaža notranje ograje na hodniku h = 1,0 m. Kaljeno lepljeno steklo d = 2x8 cm, montirano v talni linijski profil, z vsemi tipskimi tesnili. | m1 | 1.4 | 0
0
11/ | Dobava in montaža notranje ograje na stopnišču h = 1,60 - 2,80 m. Kaljeno lepljeno steklo d = 2x8 cm, montirano v talni in stropni linijski profil, z vsemi tipskimi tesnili. | m1 | 3.8 | 0
0
12/ | Dobava, izdelava in montaža stenskega inox zaobljenega držala 50/50 mm, pritrjenega na inox nosilce v razmaku 1,0 m, ki so vijačene v nosilno konstrukcijo na višini 60 in 100 cm od tal, topi robovi. Barva po izbiri projektanta. | m1 | 16 | 0
| OGRAJA SKUPAJ |  |  | 0
5 | SANITARNE KABINE
SK 1
15 | Dobava in vgrajevanje sanitarne kabine iz visokotlačne laminatne plošče (kot npr. Trespa ali Max Compact), debeline 13 mm, na kovinski podkonstrukciji, 10 cm od tal, višina plošče 200 cm, okovje PBA iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) in kombinacija pohištvenih cevi (PBA stainless steel okovje je iz kvalitetnega nerjavečega jekla, ki je primerno za mokre prostore); odpiralo po izbiri projektanta, z wc ključavnicami, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi, vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih.
svetla šir.vrat: 60/200 cm
stena dim.: 125/200 cm
| stena z vrati dim.: 180/200 cm | kom | 1 | 0
0
| SK 2 |  |  | 0
17/ | Dobava in vgrajevanje sanitarne kabine iz visokotlačne laminatne plošče (kot npr. Trespa ali Max Compact), debeline 13 mm, na kovinski podkonstrukciji, 10 cm od tal, višina plošče 200 cm, okovje PBA iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) in kombinacija pohištvenih cevi (PBA stainless steel okovje je iz kvalitetnega nerjavečega jekla, ki je primerno za mokre prostore); odpiralo po izbiri projektanta, z wc ključavnicami, barva po izbiri projektanta, delitev po shemi, vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih. |  |  | 0
| svetla šir.vrat: 60/200 cm |  |  | 0
| stena z vrati dim.: 87/200 cm | kos | 1 | 0
| SANITARNE KABINE SKUPAJ |  |  | 0
6 | Servisne stopnice, pripire, tepih, drugo
0
18/ | Standardna pripira vrat med različnimi tlaki in prekrivanje horizontalne konstrukcijske dilatacije iz ploščate medenine in stičenje konstrukcijske dilatacije, komplet z vzidavo. | m1 | 20 | 0
0
19/ | Dobava in polaganje čistilnega alu tepiha z gumo in ščetko (glavni vhod) oz. tapison in tanka ščetka v zaprtih in odprtih prostorih. Komplet z okvirjem iz nerjaveče pločevine (alu profil deb. 1,7mm in okvir), za močno bremenitev, vgradna višina 22 mm. Barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| dim. 250/90 cm | kos | 1 | 0
0
20/ | Izdelava in vgradnja Fe ležišč za strešno konstrukcijo (po detajlu), z vsemi potrebnimi vijaki, sidri. | kg | 1100 | 0
0
21/ | Dobava in vgraditev raznih drobnih ključavničarskih izdelkov, kompletno s finalno površinsko obdelavo. Obračun po dejanski teži. | kg | 100 | 0
| Servisne stopnice, pripire, tepih, SKUPAJ |  |  | 0
7 | STEKLENI NADSTREŠEK
0
22/ | jeklena konstrukcija
| Izdelava in vgradnja jeklenega nadstreška iz treh vročecinkanih, prašno barvanih JE okvirjev dim 2850x49000mm iz škatlastih profilov dim. 200/100/3mm, medsebojno povezanih z inox cevjo fi 20mm. Profili so na AB temelej privijačeni z prek dveh JE plošč dim. 300/900/10mm, vključno z vsemi pritrdilnimi in sidernim materialom. Je okvirji privijačeni v AB temelj prek JE pločevine dim. 900/300/10mm z 8-mimi vijaki M20. | kos | 1 | 0
23/ | steklo |  |  | 0
| Kaljeno, lepljeno in peskano steklo d= 8/2/8mm, dim. 4000X2040mm, montirano s točkovnimi inox pritrdili, ki imajo tudi vlogo amortizerja, na Jekleno konstrukcijo nadstreška. Steklo je od konstrukcije dvignjeno z ustreznimi nosilci. Ob fasadi je steklo pritrjeno s posebnimi inox nosilci, ki so sidrani v AB vez. Stik ob fasadi je silikoniran. Robovi stekla so fino brušeni. V steklu je predvideno 24 lukenj fi 20mm. 6 točkovnih RF pritrdil za v AB vez, 18 RF pritrdil za točkovno podpiranje in pritrjevanje stekla v jakleno konstrukcijo. Vsa pritrdila izdelana po dogovornem detajlu z vsemi ostalimtesnilnim in vijačnim materialom. | kos | 1 | 0
| STEKLENI NADSTREŠEK SKUPAJ: |  |  | 0
II/ | STAVBNOKLJUČAVNIČARSKA DELA : | EUR |  | 0

## Kamn.dela
IV/ | KAMNOSEŠKA DELA:
IV/ | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1/ | Polaganje naravnega kamna (npr. repen) d = 2 cm, položeno v cementno malto 1:3, komplet z nizkostensko obrobo deb. 1 cm do višine 6 cm. Širina kamnitih plošč 30 cm, dolžina je poljubna, zamik fug minimalno 5 cm. Širina fug minimalna (3 mm). Kamen se lepi na cementni estrih z tankoslojnim lepilom, ki ima povečano deformabilnost (npr. Nivedur E) zaradi talnega gretja. Kamen je poliran. | m2 | 102 | 0
0
2/ | Oblaganje stopnic z naravnim kamnom (npr. repen) d = 3 cm, položeno v cementno malto 1:3, komplet z nizkostensko obrobo deb. 1 cm do višine 6 cm. Nastopna ploskev stopnic je polirana. Čelo stopnice poravnano z nastopno ploskvijo, polirano. Za doseganje protizdrsnosti je bočna stran čela štokana. Podesti stopnišča so obloženi s kamnom d = 2 cm. | m2 | 40.5 | 0
0
2a/ | Oblaganje tal kabine dvigala z naravnim kablom d = 2 cm, položenim v cementno malto. Širina kamnitih plošč 30 cm, dolžina je poljubna, zamik fug minimalno 5 cm, širina fug minimalna (3 mm). | m2 | 3.3 | 0
0
3/ | Oblaganje stopnic z naravnim kamnom (npr. repen) d = 3 cm, položeno v cementno malto 1:3. Nastopna ploskev stopnic je polirana. Čelo stopnice poravnano z nastopno ploskvijo, polirano. Za doseganje protizdrsnosti je bočna stran čela štokana (dvorana). | m1 | 2.4 | 0
0
4/ | Polaganje naravnega kamna (npr. repen) d = 2 cm, položeno v cementno malto 1:3, komplet z nizkostensko obrobo deb. 1 cm do višine 6 cm. Širina kamnitih plošč 30 cm, dolžina je poljubna, zamik fug minimalno 5 cm. Širina fug minimalna (3 mm). Kamen je žgan. Kamen se lepi s srednje slojnim lepilom (npr. Nivedur I). | m2 | 10.5 | 0
0
5/ | Obnova in vgradnja starega kamnitega tlaka iz skrlj, različnih debelin, dimenzij in ravnin, polaganje skladno z navodili arhitekta, polaganje na podložni beton d = 10 cm, s sprotnim podkladanjem izravnavanjem in prilagajanjem, obdelavo kamna, fugiranjem, kompletna izdelava tlaka. Kamen se lepi s srednje slojnim lepilom (npr. Nivedur I). (zunanja ureditev okrog vodnjaka). | m2 | 62 | 0
0
6/ | Dopolnitev/podložitev ohranjenega notranjega kamnitega portala z istovrstnim kamnom. | kos | 1 | 0
0
7/ | Ponovna vgradnja kamnitega portala na južni fasadi. V portal vgradimo na epoksi lepilo 9 kosov RF sider fi16. V nosilno konstrukcijo se izvrta luknje fi20 in zapolni z epoksi lepilom, nato se vstavi kamnite elemente portala z sidri. | kos | 1 | 0
0
8/ | Vgradnja rezanih, žganih kamnitih elementov (npr. repen) dim. 30/90/30 v območju zasilnega izhoda na V strani objekta, na podložni beton, komplet s fugiranjem. | kos | 5 | 0
0
9/ | Polaganje rezanega, žganega naravnega kamna srednjega cenovnega razreda (npr. repen) d = 3 cm, položeno v cementno malto 1:3. Širina kamnitih plošč 30 cm, dolžina je poljubna, zamik fug minimalno 5 cm. Širina fug minimalna (3 mm). Kamen se lepi na podložni beton s srednje slojnim lepilom (npr. Nivedur I). | m2 | 1.5 | 0
0
10/ | Obnova kamnitega vodnjaka, s čiščenjem in ponovnim fugiranjem kamnitih elementov in zamenjavo če je to potrebno na posameznih delih, demontaža in ponovna vgradnja. | kpl | 1 | 0
0
IV/ | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Miz.dela
V. | MIZARSKA DELA:
1 | VRATA |  |  | 0
2 | OKNA |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 | VRATA
ZUNANJA VRATA
1/ | ZV 2
Dobava in vgrajevanje lesenih fasadnih vrat izdelanih iz macesnovega lesa, leseni profili s termočlenom; zasteklitev: varnostno, lepljeno, kaljeno steklo po shemi; celotna panoramska stena s toplotnimi karakteristikami Uw<1,1W/m2K, trojno termopan zasteklitvijo, drsno odpiranje, RAL vgradnja, špalete se obloži z 2 cm toplotne izolacije, lesena notranja špaleta, komplet z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli, zaključki, odkapi, nastavitvijo odpiranj, odpiranje po shemi, zatemnitvene zavese.
| zidna odprtina: 250/245 cm | kos | 1 | 0
0
| NOTRANJA VRATA |  |  | 0
2/ | VN 1 |  |  | 0
| Obstoječa restavrirana portalna dvokrilna notranja lesena vrata, oz. izdelana nova po vzoru obstoječih. Kljuka restavrirana oz. nova po vzoru obstoječe. Okovje obstoječe restavrirano oz. novo po vzoru obstoječega. |  |  | 0
| zidna odprtina: obstoječ kamnit portal 175/204 cm | kos | 1 | 0
0
3/ | VN 2 |  |  | 0
| Obstoječa restavrirana portalna dvokrilna notranja lesena vrata, oz. izdelana nova po vzoru obstoječih. Kljuka restavrirana oz. nova po vzoru obstoječe. Okovje obstoječe restavrirano oz. novo po vzoru obstoječega. |  |  | 0
| zidna odprtina: obstoječ kamnit portal 191/248 cm | kos | 1 | 0
0
4/ | VN 3 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: Fe podboj prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z oblogo UTP; na vratnem krilu rešetka; topi robovi; okovje: standardno, 3x nasadila; kljuka po izboru projektanta; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 90/215 cm | kos | 3 | 0
0
5/ | VN 4 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: Fe podboj prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z oblogo UTP, topi robovi, rešetka na vratnem krilu; okovje: standardno, 3x nasadila, kljuka po izboru projektanta; na strani; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 100/215 cm | kos | 1 | 0
0
6/ | VN 5 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: Fe podboj prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z oblogo UTP, topi robovi, rešetka na vratnem krilu; okovje: standardno, 3x nasadila, kljuka po izboru projektanta; na strani; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 80/215 cm | kos | 1 | 0
0
7/ | VN 6 EI30-CI |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje požarno odpornih enokrilnih polnih vrat, kot npr. Kampo EI30S; okvir, podboj: Fe prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno nebrazdano z UTP oblogo; topi robovi; krilo vpeto na podboj s skritimi tečaji -2 točkovno vpenjanje, panik okovje – drog na notranji strani, kljuka na zunanji stranipo izboru projektanta; vrata opremljena s samozapiralom, notranja špaleta zaključena z leseno vezano ploščo; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 120/220 cm | kos | 1 | 0
0
8/ | VN 7 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; poravnanih s stensko akustično oblogo; podboj: lesen; vratno krilo: polno iz neobdelanega MDF-a, zaključeno z materialom stenske obloge, kateri mora zagotavljati ustrezne akustične karakteristike, poravanano z linijo stenske obloge, zapiranje z magnetom. |  |  | 0
| zidna odprtina: 80/194 cm | kos | 1 | 0
9/ | VN 8 | kos
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: Fe podboj prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z oblogo UTP, topi robovi; okovje: standardno, 3x nasadila, kljuka po izboru projektanta; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 80/215 cm | kos | 1 | 0
0
10/ | VN 9 EI30-CI |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje požarno odpornih enokrilnih polnih vrat, kot npr. Kampo EI30S; okvir, podboj: Fe prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z UTP oblogo; topi robovi; okovje standardno, 3x nasadila; panik okovje – drog na notranji strani, kljuka na zunanji strani po izboru projektanta; vrata opremljena s samozapiralom, notranja špaleta zaključena z leseno vezano ploščo; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 100/215 cm | kos | 10 | 0
0
11/ | VN 10 EI30-CI |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje požarno odpornih enokrilnih polnih vrat s stransko zasteklitvijo; okvir, podboj: Fe prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z UTP oblogo; zasteklitev: varnostno, lepljeno, kaljeno steklo; topi robovi; okovje standardno, 3x nasadila; kljuka po izboru projektanta; vrata opremljena s samozapiralom; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 185/215 cm | kos | 2 | 0
0
12/ | VN 11 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: FE podboj prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z oblogo UTP, topi robovi; okovje: standardno, 3x nasadila, kljuka po izboru projektanta; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 110/215 cm | kos | 1 | 0
0
13/ | VN 12 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje požarnoodpornih enokrilnih polnih vrat; okvir, podboj: FE prašno barvan, z vgrajenim tesnilom; krilo: polno, leseno z UTP oblogo; topi robovi; okovje standardno, 3x nasadila; panik okovje – drog na notranji strani, kljuka na zunanji strani po izboru projektanta; vrata opremljena s samozapiralom, notranja špaleta zaključena z leseno vezano ploščo; vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih, barva po izbiri projektanta. |  |  | 0
| zidna odprtina: 110/215 cm | kos | 1 | 0
| SKUPAJ VRATA |  |  | 0
2 | OKNA
14/ | O 01
Dobava in vgrajevanje oken izdelanih iz macesnovega lesa, leseni profili s termočlenom, zaščiteni 2x z lak lazuro z UV zaščito (npr. BORI lak lazura UV protection); zasteklitev trojni termopan, varnostno, lepljeno, s toplotnimi karakteristikami Uw<1,1W/m2K, RAL vgradnja, špalete se obloži z 2cm toplotne izolacije, lesena notranja špaleta, komplet z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli, poličnikom, zaključki, ALU odkapi, nastavitvijo odpiranj. Notranja polica iz PVC v beli barvi, zunanja iz ALU pločevine v barvi fasade.
| zidna odprtina: 65/68 cm | kos | 8 | 0
0
15/ | O 02 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje oken izdelanih iz macesnovega lesa, leseni profili s termočlenom, zaščiteni 2x z lak lazuro z UV zaščito (npr. BORI lak lazura UV protection); zasteklitev trojni termopan, varnostno, lepljeno, s toplotnimi karakteristikami Uw<1,1W/m2K, RAL vgradnja, špalete se obloži z 2cm toplotne izolacije, lesena notranja špaleta, komplet z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli, poličnikom, zaključki, ALU odkapi, nastavitvijo odpiranj,..Notranja polica iz PVC v beli barvi, zunanja iz ALU pločevine v barvi fasade. Na treh oknih v mansardi je potrebno predvideti varnostno ograjo. Je cev, vročecinkano in prašno barvano fi 40mm. |  |  | 0
| zidna odprtina: 105/108 cm | kos | 14 | 0
0
16/ | O 03 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje oken izdelanih iz macesnovega lesa, leseni profili s termočlenom, zaščiteni 2x z lak lazuro z UV zaščito (npr. BORI lak lazura UV protection); zasteklitev trojni termopan, varnostno, lepljeno, s toplotnimi karakteristikami Uw<1,1W/m2K, RAL vgradnja, špalete se obloži z 2cm toplotne izolacije, lesena notranja špaleta, komplet z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli, poličnikom, zaključki, ALU odkapi, nastavitvijo odpiranj,..Notranja polica iz PVC v beli barvi, zunanja iz ALU pločevine v barvi fasade. |  |  | 0
| zidna odprtina: 150/153 cm | kos | 8 | 0
0
17/ | O 04 |  |  | 0
| Dobava in vgrajevanje oken izdelanih iz macesnovega lesa, leseni profili s termočlenom, zaščiteni 2x z lak lazuro z UV zaščito (npr. BORI lak lazura UV protection); eno polje se odpira okrog vertikalne osi in na fentus, tri polja so fiksna; zasteklitev trojni termopan, varnostno, lepljeno, s toplotnimi karakteristikami Uw<1,1W/m2K, RAL vgradnja, špalete se obloži z 2cm toplotne izolacije, lesena notranja špaleta, komplet z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli, poličnikom, zaključki, ALU odkapi, nastavitvijo odpiranj,..Notranja polica iz PVC v beli barvi, zunanja iz ALU pločevine v barvi fasade. |  |  | 0
| zidna odprtina: 265/275 cm | kos | 2 | 0
0
| STREŠNO OKNO |  |  | 0
0
| Pri vgradnji oken je potrebno paziti na pripravo konstrukcije tako, da razmak med špirovci odgovarja širini strešnega okna s potrebnim prostorom za izolacijo. Pred izdelavo konstrukcije je zato potrebno preveriti projektantske mere z navodili proizvajalca strešnih oken. |  |  | 0
0
18/ | Dobava in montaža strešnega okna dim. 114/140, izdelano iz lesa oblitega s poliuretanom, v beli barvi, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Uw=1,4 W/m²K, Ug=1,1 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot npr.VELUX tip GGU). Okno je vgrajeno z obrobo za profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043) in samostojno vgradnjo ter z zunanjim mrežastim senčilom (kot npr.VELUX tip MHL). |  |  | 0
a/ | strešno okno | kos | 8 | 0
b/ | zunanja obroba | kos | 8 | 0
c/ | zunanje senčilo | kos | 8 | 0
d/ | vgradni set | kos | 8 | 0
0
| SKUPAJ OKNA |  |  | 0
V/ | MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## Keram.dela
VI. | KERAMIČARSKA DELA
VI. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1/ | Dobava in polaganje talnih granitogres nedrsečih ploščic položenih na lepilo na že pripravljeno podlago. Polaganje se izvede z regami zapolnjenimi z epoksi fugirno maso, ki ima upogibno trdnost kot lepilo. Stik med tlemi in steno je obdelan s PVC zaokrožnico, vključiti PVC vogalne elemente, vključno z oblogo iz granitogres ploščic višine 10 cm, v prostorih kjer ni stenske keramične obloge. Ploščice po izbiri naročnika in projektanta. | m2 | 72 | 0
0
2/ | Dobava in obloga zidov z velikoformatnimi granitores keramičnimi ploščicami do višine 1,80 m, lepljene na že pripravljeno podlago. Ploščice po izbiri naročnika in projektanta. V ceni so zajete robne profilne PVC letve in zaokrožnice med tlakom. Pred polaganjem keramike se na mavčno steno položi tesnilna masa. Vse komplet s pomožnimi deli in prenosi. Polaganje po polagalni shemi arhitekta. | m2 | 60 | 0
0
3/ | Nabava, dobava in oblaganje tal z velikoformatnimi keramičnimi ploščicami (kristalinizirana porcelanizirana gres keramika) I. kvalitete, za zunanje prostore, nedrsna R10, d = 10 mm, s polaganjem v lepilno malto (cement-akrilatno lepilom d = 9 mm, polno podlito) po specifikaciji proizvajalca. Certificirana keramika (ostroroba obdelava robov) dim. 60/60 cm. Vključno s stičenjem s fugirno maso v barvi keramike (2 mm fuga). Na stiku poosameznih polj fugirati dilatacije s trajnoelastičnim kitom. Polaganje po tehničnih specifikaijah proizvajalca in shemi v načrtu arhitekture. Vključena vsa pripravljalna in pomožna dela. Vključno z izvedbo hidroizolacije na osnovi visokoleastičnega premazana na cementni osnovi (kot npr. MAPELASTIV). | m2 | 15.5 | 0
4/ | Doplačilo za zaključni odkapni Alu profil za izvedbo zaključka roba terase. | m | 3.8 | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Slik.dela
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Oplesk mavčnokartonskih površin z 2x premazom s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta (stene, stropovi), na predhodno pripravljeno podlago. | m2 | 1248 | 0
0
2/ | Oplesk ometanih površin ohranjenega kamnitega zidu z 2x apnenim beležem. | m2 | 67.5 | 0
0
3/ | Oplesk ometanih površin komplet z 2x premazom s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta. | m2 | 789.4 | 0
0
4/ | Oplesk AB sten dvigalnega jaška z 2x premazom s poldisperzijsko belo barvo. | m2 | 85 | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Mavc.dela
VIII. | MAVČNOKARTONSKA DELA
VIII. | MAVČNOKARTONSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Dobava in montaža predelnih sten deb. 15,0 cm v sestavi mavčnokartonske plošče deb. 2x1,25 cm, z vmesno kovinsko podkonstrukcijo 10 cm in toplotna izolacija iz filca steklene volne (npr. Saglan TP) debeline 5-10 cm, mavčno kartonske plošče deb. 2x1,25 cm, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, pripravo za slikanje, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu. | m2 | 262.5 | 0
0
2/ | Dobava in montaža predelnih sten deb. 17,5 cm v sestavi mavčnokartonske plošče deb. 3x1,25 cm, z vmesno kovinsko podkonstrukcijo 10 cm na osnem razstoju 0,3125m) in toplotna izolacija iz filca steklene volne (npr. Saglan TP) debeline 5 cm, mavčno kartonske plošče deb. 3x1,25cm, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, pripravo za slikanje, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu. | m2 | 37 | 0
0
3/ | Dobava in montaža sten instalacijskih jaškov deb. 15 cm v sestavi podkonstrukcija, mavčnokartonske plošče deb. 2x1,25 cm, z vmesno kovinsko podkonstrukcijo 5 cm in toplotna izolacija iz filca steklene volne (npr. Saglan TP) debeline 5 cm, mavčno kartonske plošče deb. 2x1,25cm, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, pripravo za slikanje, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu. | m2 | 19 | 0
0
4/ | Dobava in montaža predelnih sten debeline 20 cm v sestavi vodoodporne mavčnokartonske plošče deb 2x1,25 cm, kovinska podkonstrukcija 12,5 cm in toplotna izolacija steklene volne (npr. Saglan TP debeline 5 cm). Vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, pripravo za slikanje, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu. | m2 | 8.5 | 0
0
5/ | Dobava in vgrajevanje spuščenega stropa iz mavčnih plošč 1.25 cm, z nevidnimi fugami (kot npr. strop D116 iz sistema KNAUF ali druge ustrezne kvalitete), vključno z nosilno in pritrdilno jekleno pocinkano podkonstrukcijo, z izrezi v stropu in z zaključki ob zidu po izbiri arhitekta (senčni profili) s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem stikov mavčnih plošč in s pripravo za slikanje, s prenosi in pomožnimi deli na objektu. Preboji vgradnih elementov po načrtu elektro in strojnih instalacij. Preboje se določi pred vgrajevanjem stropa. Odprtine za svetila in instalacije se izvede z menjalniki. Višina spuščenih stropov je razvidna v grafičnih delih projektov. Zagotoviti togo pritjevanje (obešala nonius). | m2 | 340 | 0
0
6/ | Dobava in vgrajevanje perforiranega akustičnega spuščenega stropa iz mavčnih plošč 1.25 cm, z nevidnimi fugami (kot npr.rigiton air 8/18), vključno s toplotno izolacijo iz filca steklene volne (npr. Saglan TP debeline 5 cm), z nosilno in pritrdilno jekleno pocinkano podkonstrukcijo, z izrezi v stropu in z zaključki ob zidu s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem stikov mavčnih plošč in s pripravo za slikanje, s prenosi in pomožnimi deli na objektu. Preboji vgradnih elementov po načrtu elektro in strojnih instalacij. Preboje se določi pred vgrajevanjem stropa. Odprtine za svetila in instalacije se izvede z menjalniki. Višina spuščenih stropov je razvidna v grafičnih delih projektov. Zagotoviti togo pritjevanje (obešala nonius). | m2 | 81 | 0
0
7/ | Dobava in vgrajevanje spuščenega stropa iz vodoodpornih mavčnih plošč deb. 1X 1.25 cm z nevidnimi fugami (kot npr. strop D116 iz sistema KNAUF ali druge ustrezne kvalitete), vključno z nosilno in pritrdilno jekleno pocinkano podkonstrukcijo, z izrezi v stropu in z zaključki ob zidu s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem stikov mavčnih plošč in s pripravo za slikanje, s prenosi in pomožnimi deli na objektu. Preboji vgradnih elementov po načrtu elektro in strojnih instalacij. Preboje se določi pred vgrajevanjem stropa. Odprtine za svetila in instalacije se izvede z menjalniki. Višina spuščenih stropov je razvidna v grafičnih delih projektov. | m2 | 30 | 0
0
8/ | Dobava in vgrajevanje spuščenega stropa iz mavčnih plošč 1.25 cm z nevidnimi fugami (kot npr. strop D116 iz sistema KNAUF ali druge ustrezne kvalitete), vključno z nosilno in pritrdilno jekleno pocinkano podkonstrukcijo na lesene špirovce, z izrezi v stropu in z zaključki ob zidu po izbiri arhitekta (senčni profili), s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem stikov mavčnih plošč in s pripravo za slikanje, s prenosi in pomožnimi deli na objektu. Preboji vgradnih elementov po načrtu elektro in strojnih instalacij. Preboje se določi pred vgrajevanjem stropa. Odprtine za svetila in instalacije se izvede z menjalniki. Višina spuščenih stropov je razvidna v grafičnih delih projektov. Zagotoviti togo pritjevanje (obešala nonius). | m2 | 180 | 0
0
9/ | Doplačilo za izdelavo stropov v poševnini. | m2 | 85 | 0
VIII. | MAVČNOKARTONSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0 | 0
3333333

## Tlak.dela
IX. | TLAKARSKA DELA
IX. | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
1/ | Dobava in vgradnja kompozitne homogene vinilne talne obloge z najmanj 75 % - min deležem naravnih materialov (kot npr. art. "iQ Natural"). Talna obloga izdelana brez ftalatov - PHT free, emisija TVOC je manjša od 10 mikro g/m3, debeline 2 mm, razreda pohodnosti 34 po EN-685, površinska zaščita - iQ PUR - za enostavno dnevno čiščenje samo z vodo in le en krat tedensko čiščenje z minimalnim dodatkom detergenta, brez potrebe po naknadnih nanosih zaščitnega premaza v življenjski dobi talne obloge, dobavljeno v roli šir. 2 m. Vgradnja z lepljenjem po celotni površini na predhodno pripravljeno podlago (cementni estrih), ki se izvede z nanosom disperzijskega predpremaza kot npr. Thomsit R 777 in samorazlivne fine izravnalne mase kot npr. art. Thomsit DD, v debelini maks. do 3 mm. Spoji med trakovi talne obloge vroče zavarjeni z varilno vrvico v barvi tlaka. Barvni vzorec tlaka po izboru projektanta. | m2 | 423 | 0
2/ | Izvedba stenskega zaključka z letvico iz trde PVC pene višine 60 mm - kot npr. art. "HSL-60-Bolta". Letvica z elastičnim prelivno-tesnilnim robom spodaj na spoju s talno oblogo za enostavno mokro vzdrževanje talne obloge in tesnilnim protiprašnim zaključkom zgoraj na spoju s steno. Barvni vzorec letvice po izboru projektanta. | m1 | 315 | 0
0
3/ | Izdelava protiprašnega premaza na cementni estrih. Premaz se nanaša na predhodno pripravljeno podlago z ustreznim epoksi predpremazom, z zidnim zaključkom. Poraba materiala mora znašati od 0,25-0,30 kg/m2. Nanos s kovinsko gladilko. Za doseganje enakomernega nanosa in odzračevanje površino obdelamo z ježkastim valjčkom. | m2 | 85 | 0
0
4/ | Izdelava protiprašnega premaza na cementni estrih. Premaz se nanaša na predhodno pripravljeno podlago z ustreznim epoksi predpremazom, z zidnim zaključkom. Poraba materiala mora znašati od 0,25-0,30 kg/m2. Nanos s kovinsko gladilko. Za doseganje enakomernega nanosa in odzračevanje površino obdelamo z ježkastim valjčkom (dvigalni jašek). | m2 | 3.3 | 0
IX. | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Fasad.dela
X. | FASADADERSKA DELA
X. | FASADADERSKA DELA | EUR |  | 0
1/ | Kompletna dobava in izdelava debeloslojnega fasadnega sistema v sestavi: - debeloslojni praskani zaključni fasadni sloj na osnovi apnocementa debeline 12 mm, - sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z mineralnimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštvi proizvajalca, - EPS fasadna izolacija; EN 13613, ρ=min. 35 kg/m3, λ= 0,038, upogibna trdnost BS> 115, dimenzijska stabilnost DS(N)2 lepljena in mehansko pritrjena debeline 20 cm.
| Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala. V območju cokla se namesto EPS-a zidove obloži v višini 1,2 m z XPS izolacijo d = 20 cm. | m2 | 470 | 0
2/ | Kompletna dobava in izdelava debeloslojnega fasadnega sistema v sestavi (dvigalni jašek): - debeloslojni praskani zaključni fasadni sloj na osnovi apnocementa debeline 12 mm, - sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z mineralnimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštvi proizvajalca, - EPS fasadna izolacija; EN 13613, ρ=min. 35 kg/m3, λ= 0,038, upogibna trdnost BS> 115, dimenzijska stabilnost DS(N)2 lepljena in mehansko pritrjena debeline 15 cm.
| Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala. | m2 | 19 | 0
3/ | Kompletna dobava in izdelava debeloslojnega fasadnega sistema v sestavi: - debeloslojni praskani zaključni fasadni sloj na osnovi apnocementa debeline 12 mm, - sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z mineralnimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštvi proizvajalca, - EPS fasadna izolacija; EN 13613, ρ=min. 35 kg/m3, λ= 0,038, upogibna trdnost BS> 115, dimenzijska stabilnost DS(N)2 lepljena in mehansko pritrjena debeline 5 cm.
| Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala. | m2 | 17 | 0
4/ | Kompletna dobava in izdelava debeloslojnega fasadnega sistema pod previsi v sestavi: - debeloslojni praskani zaključni fasadni sloj na osnovi apnocementa debeline 12 mm, - sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z mineralnimi vezivi, armirna mrežica po sistemski rešitvi proizvajalca, - EPS fasadna izolacija; EN 13613, ρ=min. 35 kg/m3, λ= 0,038, upogibna trdnost BS> 115, dimenzijska stabilnost DS(N)2 lepljena in mehansko pritrjena debeline 20 cm.
| Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala. | m2 | 19.5 | 0
5/ | Kompletna dobava in izdelava debeloslojnega fasadnega sistema na zidove pozidane iz porobetona po predhodni ustrezni obdelavi stene v sestavi: - debeloslojni praskani zaključni fasadni sloj na osnovi apnocementa debeline 12 mm, - sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z mineralnimi vezivi, armirna mrežica po sistemski rešitvi proizvajalca. | m2 | 10 | 0
X. | FASADERSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Drug.dela
XI. | DRUGA DELA
XI. | DRUGA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0
NOTRANJA SENČILA
0
1/ | Oprema objekta z notranjimi senčili. Mere je potrebno vzeti na objektu. Cena vključuje izdelavo in montažo na objektu.
Notranji screen roloji; kaseta preseka 45 mm, s stranskimi Alu vodili, montirani v okensko krilo ob steklu, pogon z verižico; screen iz poliestra s PVC premazom, zunanja stran srebrno siva, notranja grafitno siva s 3% perforacijo, iz negorljivega materiala razred B2.
| dim. okna 60/60 | kom | 2 | 0
| dim okna 100/100 | kom | 9 | 0
| dim. okna 145/145 | kom | 7 | 0
Notranji screen roloji; nosilna cev fi 60 mm, brez kasete, montirana v stropni utor, montirani v okensko krilo ob steklu, pogon kardan; screen iz poliestra s PVC.
| dim. okna 260/260 | kom | 2 | 0
| dim okna 240/240 | kom | 1 | 0
Notranji screen roloji; kaseta preseka 55 mm, s stranskimi Alu vodili, montirani v okensko krilo ob steklu, pogon z verižico; screen iz poliestra s PVC premazom, zunanja stran srebrno siva, notranja grafitno siva s 3% perforacijo, iz negorljivega materiala razred B2.
| dim. screena 100/260 | kom | 1 | 0
| DVIGALO |  |  | 0
0
4/ | Dobava in vgradnja brezstrojničnega hidravličnega dvigala (npr. KONE Monospace c5, PW08/10-19), nosilnosti do 8 oseb ali 630 kg, višina dviga cca. 6,51 m, s tremi postajami. Kabina je neprehodna. Dvigalo se montira v samostojni AB jašek (zajet v drugih postavkah) širine 1,65 m in globine 2,00 m. Višina glave jaška znaša 3,50 m, globina jame jaška znaša 1,10 m. Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem z izvedbo brez reduktorja. Namestitev pogona: Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Pogonska moč: energetsko učinkovito dvigalo razred ”A”. | kom | 1 | 0
| Notranje mere kabine: širina: 1,10 m; globina: 1,40 m; višina: 2,20 m Kabina: stene iz brušene nerjaveče pločevine, tla pripravljena za lokalno oblogo po izboru arhitekta -kamen, strop iz brušene nerjaveče pločevine in varčnimi LED okroglimi svetilkami, oprijemalo iz inox cevi z zaobljenimi zaključki na stranski in na zadnji steni, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala. Vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata iz brušene nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile Vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata z okvirji iz brušene nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, brez povečane požarne odpornosti. |  |  | 0
Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: Servisno tipkalo na strehi kabine. Pakiranje in transport do gradbišča. Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila) Šolanje skrbnika dvigala. Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-1. Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-1 predpisom. Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-1 predpisom.
XI. | DRUGA DELA SKUPAJ: | EUR |  | 0

## EL.INST.
CTŽO Ajdovščina
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIJALOV |  |  |  | 0
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
VI. | OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA |  |  |  | 0
VII. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
VIII. | NN PRIKLJUČEK in JR |  |  |  | 0
IX. | TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
X. | IZDELAVA PID PROJEKTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
Gradbena pomoč za elektroinštalacije je zajeta pri dobavi in montaži elektro opreme.
I. | SVETILNA TELESA | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Svetilka varnostne razsvetljave, ustreza tipu Sirios 11W 60min, pripravni spoj IP42,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 43 |  | 0
2. | Svetilka varnostne razsvetljave ustreza tipu Sirios 11W 60min, trajni spoj IP42,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
3. | Svetilka varnostne razsvetljave - LED piktogram PU za GodeLed 10811 1-8h/D Cgline,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
4. | Svetilka varnostne razsvetljave - LED piktogram obojestranski L/D za GodeLed 10811 1-8h/D Cgline,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
5 | Svetilka ustreza tipu 5700 2x49W EB, T16/G5 IP65 INTRA s sijalko,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 8 |  | 0
6. | Svetilka ustreza tipu MIVA 2x49 EB, T16/G5 IP65 INTRA s sijalko,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
7. | Svetilka vgradna ustreza tipu INTRA DEMI AS 2x54W T5 vgradna asimetrična (l=2,4m) s sijalkami (tabla),
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
8. | Svetilka ustreza tipu NITOR RV CL 2x26W IP44 INTRA s sijalko, steklom RGL-SC,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 20 |  | 0
9. | Svetilka ustreza tipu NITOR RV CL 2x18W IP44 INTRA s sijalko, steklom RGL-SC,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
10. | Svetilka vgradna linijska ustreza tipu INTRA GYON LINE 3x35W EB T16 G5 EB, bela, s sijalkami, steklom,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
11. | Svetilka ustreza tipu INTRA GYON LINE 7x28W EB T16 G5 EB, bela, s sijalkami, steklom z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
12. | Svetilka ustreza tipu INTRA GYON C GL 2x28W + GYON C GL 1x28W E + GYON C GL 1x28W, sestavljena iz treh posameznih svetilk, nadgradna s sijalkami, steklom, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
13. | Svetilka tračna ustreza tipu INTRA DEMI DHP 2x49W, T5 vgradna s sijalko, steklom, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 30 |  | 0
14. | Svetilka ustreza tipu MINUS C S2C 1x35W T16 G5 EB INTRA s sijalko, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
15. | Svetilka ustreza tipu MIVA S HDP/HDI 2x49W, T16 G5 IP65 s sijalko,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 14 |  | 0
16. | Svetilka ustreza tipu INTRA GYON LINE 7x28W EB T16 G5 EB s sijalkami, s steklom,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
17. | Svetilka ustreza tipu INTRA ISSA 60W QT14, G9 spuščena, skupaj s sijalko,
| z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 0 |  | 0
18. | Svetilka ustreza tipu INTRA GYON LINE 2x28W + 2x35W DEB-DALI T16 G5 vgradna linijska s sijalkami, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 6 |  | 0
19. | Svetilka ustreza tipu INTRA GYON LINE 2x28W EB T16 G5 vgradna linijska s sijalkami, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 9 |  | 0
20. | Svetilka ustreza tipu GYON LINE 8x28W + 9 x LED SPOT 3W T16/G5 vgradna linijska, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
21. | Svetilka ustreza tipu ARES JACKIE PAR 16 50W 230V, IP54 zunanja, s sijalko, z veznim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
22. | Piktogram (z ustreznim simbolom) nameščen ob svetilki varnostne razsvetljave. | kos | 25 |  | 0
23. | Svetilka ustreza tipu LADIJSKA 100W, z veznim in pritrdilnim materialom . | kos | 1 |  | 0
24. | Drobni material. | % | 3% | 0 | 0
25. | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Vodnik FG70R 5 x 25mm2 | m | 16 |  | 0
2. | Vodnik FG7R 5 x 16 mm2 | m | 33 |  | 0
3. | Vodnik FG7R 5 x 10mm2 | m | 38 |  | 0
4. | Vodnik FG7R 5 x 6mm2 | m | 23 |  | 0
5. | Vodnik NPI 3 x 1,5mm2 | m | 2240 |  | 0
6. | Vodnik NPI 4 x 1,5mm2 | m | 510 |  | 0
7. | Vodnik NPI 5 x 1,5mm2 | m | 560 |  | 0
8. | Vodnik NPI 7 x 1,5mm2 | m | 225 |  | 0
9. | Vodnik NPI 3x2,5mm2 | m | 1680 |  | 0
10. | Vodnik NPI 5x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
11. | Vodnik IYstY 1x2x0,8mm2 | m | 270 |  | 0
12. | Cev stigmaflex 110 | m | 6 |  | 0
13. | Cev stigmaflex 50 | m | 30 |  | 0
14. | Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5mm | m | 180 |  | 0
15. | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm | m | 950 |  | 0
16. | Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm | m | 245 |  | 0
17. | Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm | m | 25 |  | 0
18. | Instalacijska cev P.i.c. fi 48mm | m | 85 |  | 0
19. | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm | m | 145 |  | 0
20. | Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom | m | 4 |  | 0
21. | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom | m | 64 |  | 0
22. | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom | m | 40 |  | 0
23. | Kabelski žleb 15mm | m | 45 |  | 0
24. | Kabelski žleb 25mm | m | 25 |  | 0
25. | Kabelski žleb 40mm | m | 14 |  | 0
26. | Kabelski žleb 60mm | m | 5 |  | 0
27. | Razvodnica 92x92x45 | kos | 54 |  | 0
28. | PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materialom. | m | 140 |  | 0
29. | Stikalo 230V,10A p/o izmenično VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 6 |  | 0
30. | Stikalo 230V,10A p/o navadno VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 54 |  | 0
31. | Stikalo 230V,10A n/o navadno IP44 Gewiss ali enake kvalitete. | kos | 5 |  | 0
32. | Stikalo 230V,10A p/o križno Vimar ali enake kvalitete. | kos | 1 |  | 0
33. | Tipkalo 230V,10A p/o s tlivko Vimar ali enake kvalitete. | kos | 28 |  | 0
34. | Vtičnica 16A, p/o, VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 76 |  | 0
35. | Vtičnica 16A, p/o, dvojna za montažo v parapetni kanal. | kos | 34 |  | 0
36. | Vtičnica 16A, n/o IP 55 VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 2 |  | 0
37. | Vtičnica 16A, 400V n/o, IP 55 VIMAR ali enake kvalitete. | kos | 1 |  | 0
38. | Vtičnica 16A, za montažo v talno dozo. | kos | 8 |  | 0
39. | Talna doza ustreza tipu ETD-9M dim 360x452x95mm. | kos | 2 |  | 0
40. | Parapetni kanal ustreza tipu thorsman aluminjast INKA 161/72, komplet z pritrdilnimi, vogalnimi, zaključnimi elementi, s pregradami, ozemljitvenimi sponkami in vgradnimi dozami. | m | 22 |  | 0
41. | Stalna priključnica 230V, 16A p/o. | kos | 24 |  | 0
42. | Stikalo 230V, 16A, s tlivko p/o. | kos | 3 |  | 0
43. | Priklop, ventilatorjev, sobnih termostatov, konvektorjev, bojlerjev. | kos | 51 |  | 0
44. | Priklop, črpalk, tipal, mešalnih ventilov. | kos | 11 |  | 0
45. | Priklop kimatov. | kpl | 2 |  | 0
46. | IR senzor stropni 360˚ | kos | 1 |  | 0
47. | Zatesnitev prebojev skozi zunanje stene - preboji morajo biti zrakotesni. | kpl | 8 |  | 0
48. | Priklop motornih loput. | kos | 6 |  | 0
49. | Tipka za SOS klic iz WC invalidi + tipka za razrešitev SOS klica pred WC invalidi + signalna svetilka pri vratih WC invalidi. | kpl | 1 |  | 0
50. | Drobni material. | % | 5% | 0 | 0
51. | Meritve električne instalacije in ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | RAZDELILNIKI | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | MPO sestavljena iz tipske omare tip PL 4 NT
opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije,
| nameščena na fasadi objekta, opremljena s sledečo opremo: | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik 250A/3, 3x80, 50A | kos | 2
| direktni števec delovne energije 400V 85A z limitatorjem | kos | 1
| komunikator za števec PLC Landis | kos | 1
| tipkalo s konektorjem | kos | 1
| prenapetostni odvodnik VGA 280 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake,
| obročkanje kablov, enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
2. | Razdelilnik R-GL (glavni) je sestavljen iz podometne omare z enokrilnimi vrati, možnost vgradnje 96 modulov
| opremljen s ključavnico in sledečo opremo: | kos | 1
| glavnim stikalom EB100/3L 80A 3p (Eti) | kos | 1
| zaščitnim stikalom na diferenčni tok 63/0,3A | kos | 2
| instalacijski odklopnik 1p, 6,10,16A | kos | 24
| instalacijski odklopnik 3p, 16,20A | kos | 6
| KZS 16/0,03A | kos | 1
| kontaktor IK 21 230V | kos | 1
| stikalo preklopno 1-0-2 16A | kos | 2
| tedenska programska ura | kos | 1
| stopniški avtomat | kos | 3
| prenapetostna zaščita PHZ I+II V3+1/275/12,5 | kos | 4
| fotorele | kos | 1
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
3. | Razdelilnik R-N (nadsrtropje) tipske podometne omare 54 modulov opremljenn s sledečo opremo: | kos | 1
| glavno stikalo SV 340, 40A 3p | kos | 1
| zaščitnim stikalom na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1
| instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 29
| impulzni rele | kos | 1
| prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
4. | Razdelilnik R-M (mansarda) tipske podometne omare 36 modulov opremljenn s sledečo opremo: | kos | 1
| glavno stikalo SV 340, 40A 3p | kos | 1
| zaščitnim stikalom na diferenčni tok 40/0,3A | kos | 1
| instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 20
| impulzni rele | kos | 1
| prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema. | kpl | 1 |  | 0
5. | Razdelilnik R-strojnica sestavljen iz kovinske nadometne omare dim.: 600x800x250 opremljenn s sledečo opremo: | kos | 1
| glavno stikalo SV 363, 63A 3p | kos | 1
| prenapetostna zaščita PHZ 275 | kos | 4
| vgradnja avtomatike | kos | 1
| instalaciski odklopniki Etimat 3p /16, 6,A | kos | 5
| instalaciski odklopniki Etimat 1p /16, 10,A | kos | 7
| kontaktor KNL 12 | kos | 4
| signalan svetilka zelene | kos | 4
| bimetalni rele (uskladiti z vgrajenimi črpalkami) | kos | 4
| stikalo izbirno 4G 10-51U | kos | 4
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
| enopolna shema. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIJALOV | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4. | m | 135 |  | 0
2. | Valjanec Al fi 8mm. | m | 150 |  | 0
3. | Strešne opore SON za Al vodnik. | kos | 110 |  | 0
4. | Zidne opore ZON za Al vodnik. | kos | 36 |  | 0
5. | Merilna sponka Rf (HERMI). | kos | 6 |  | 0
6. | Razne spojke. | kos | 34 |  | 0
7. | Cevna objemka fi 120. | kos | 8 |  | 0
8. | Žlebna sponka. | kos | 10 |  | 0
9. | Mehanska zaščita VZ l=1.5 (HERMI). | kos | 6 |  | 0
10. | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji. | kos | 8 |  | 0
11. | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z
| zbiralko in spoji. | kos | 1 |  | 0
12. | Vodnik P/F35mm2 | m | 15 |  | 0
13. | Vodnik P/F 16mm2 | m | 130 |  | 0
14. | Vodnik P/F 6mm2 | m | 340 |  | 0
15. | Objemke 1/2" | kos | 12 |  | 0
16. | Objemke 3/4" | kos | 8 |  | 0
17. | Spoji na kovinske mase. | kos | 32 |  | 0
18. | Drobni material. | % | 5% | 0 | 0
19. | Meritve in izpis merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | TT vtičnica p/o RJ45, Kat5. | kos | 70 |  | 0
2. | Kabel UTP Kat. 5. | m | 1960 |  | 0
3. | Kabel IY(St)Y 20x2x0,6. | m | 28 |  | 0
4. | Plastični instalaciski kanal 80x80mm. | m | 8 |  | 0
5. | P.i.c. fi 16. | m | 780 |  | 0
6. | Fleksibilna ojačana cev fi 16. | m | 70 |  | 0
7. | TT priključna omarica PA20 z delilnikom in prenapetostno zaščito. | kos | 1 |  | 0
8. | Komunikacijska omara - KABINET 600-600 27U 1388 TOTEN sestavljiva. | kos | 1 |  | 0
9. | 9418018 POLICA 48cm 2U 300mm toten. | kos | 2 |  | 0
10. | 9416013 organizator ka. 48cm 1U plasticen Toten. | kos | 1 |  | 0
11. | 05032 BRANDREX PANEL 24XRJ45 UTP GIGAPLUS. | kos | 3 |  | 0
12. | 110844 HP 1810-24 v2 Switch (J9801A#ABB). | kos | 1 |  | 0
13. | HP 24 portno L2 stikalo J9801A
22 x 10/100 Mb/s port
2 x 10/100/1000 Mb/s port
| 2 x 100/1000 Mb/s SFP | kpl | 1 |  | 0
14. | 05070 PATCH KA. UTP 0.5m BRANDREX. | kos | 50 |  | 0
15. | Energetski razdelilnik za montažo v komunikacijsko omaro. | kos | 1 |  | 0
16. | Kabelska polica PK 100 komplet s nosilci, pokrovi, spojnim in veznim materialom. | m | 8 |  | 0
17. | Kabelska polica PK 50 visoka komplet s nosilci, pokrovi, spojnim in veznim materialom. | m | 58 |  | 0
18. | Drobni material. | % | 7% | 0 | 0
19. | Meritve in izpis merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
VI. | OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | Avdio-naprava (npr. SEA ) v 19" ohišju, v sestavi: (postavke 1 do 8). | kpl | 1 |  | 0
2. | SNO1111 mikser-ojačevalnik, vhod za 4 mikrofone, 2 linijska vhoda, 100W/100V, vgradni. | kos | 1
3. | DV-430V DVDnCD/mp3 predvajalnik, vgradni. | kos | 1
4. | SPU1200/V mrežno/komandno polje za pomik platna, vklop/zakasnjen izklop videoprojektorja, distribucijo 230V. | kos | 1
5. | WMS40 MINI2-MIX SET - brezžični ročni in kravatni UHF mikrofon . | kos | 1
6. | VGA selektor 2/1. | kos | 1
7. | 18HE/V/19" vgradno ohišje s policami za hrambo mikrofonov, vrati s ključavnico in plexi steklom, kolesi. | kos | 1
8. | ILS122 ojačevalnik za indukcijsko zanko za slušno prizadete. | kos | 1 |  | 0
9. | MM358/SNO1310 - konferenčni mikrofoni (labodji vrat), namizni, komplet z 10 m kabla, za konfer. mizo (npr. SEA). | kos | 1 |  | 0
10. | Vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli ali črni SNZ2110. | kos | 8 |  | 0
11. | CP-X3021WN LCD polysilikon data/video projektor visoke XGA osnovne ločljivost 1024x768, v interpolaciji SXGA 1280x1024, svetilnost 3200 lumnov ANSI, kontrast 2000:1, digitalna korekcija kota slike, IR daljinsko upravljanje, RS232 nadzor, teža 5,7 kg, žarnica do 3000 ur . | kos | 1 |  | 0
12. | ELS2418 Elektro videoprojekcijsko platno 240 x 180 cm. | kos | 1 |  | 0
13. | STA1050 teleskopska konzola za montažo videoprojektorja iz stropa, namenska izvedba glede na mest montaže, komplet za montažo s pritrdilnimi elementi za izbrani videoprojektor (SEA). | kpl | 1 |  | 0
Instalacijski materiali:
14. | Specialni VGA kabel Tasker C258, brez polaganja. | m | 15 |  | 0
15. | Video kabel RG-59B/U brez stroškov polaganja. | m | 15 |  | 0
16. | C118 avdio kabel Tasker. | m | 15 |  | 0
17. | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material. | kpl | 1 |  | 0
18. | Konektiranje kablov na obeh konceh. | kpl | 1 |  | 0
19. | PPL 3X1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| PPL 4 X0,75 mm2 | m | 10 |  | 0
| PPL 2X1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| PF žica 2,5 mm2 za induktivno zanko | m | 115 |  | 0
20. | HDMI kabel 15 m. | kos | 1 |  | 0
21. | Izdelava instalacije v predpripravljene instalacijske cevi in poti. | kpl | 1 |  | 0
22. | Instalacijske cevi, kanali, potrebni preboji, gradbena dela za zagotovitev instalacijskih poti. | kpl | 1 |  | 0
23. | Talne priključne doze 30x30 cm (3 polja), z vgrajenimi 3x230V vtičnicami, 2xRJ-45 vtičnicami, 1 polje prosto za multimedijske priključke. | kpl | 2 |  | 0
24. | Multimedijski priključki za talne doze (VGA, VIDEO, avdio). | kpl | 1 |  | 0
25. | Montaža AV opreme, nastavitve, zagon, drobni instalacijski material, manipulativni stroški, dokumentacija, poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
26. | P.i.c. fi 40mm. | m | 10 |  | 0
27. | P.i.c. fi 16mm. | m | 70 |  | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE IN VIDEO PROJEKCIJA |  |  |  | 0
VII. | POŽARNO JAVLJANJE | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami, razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145. | kos | 1 |  | 0
2. | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije. | kos | 13 |  | 0
3. | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove. | kos | 2 |  | 0
4. | Akumulator 12V/15Ah. | kos | 4 |  | 0
5. | Napajalnik 24Vdc/5A, v ohišju, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, dimenzije: V450xŠ260xG205mm. | kos | 1 |  | 0
6. | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov. | kos | 1 |  | 0
7. | Komplet oprema za prenos na nadzorni center. | kos | 1 |  | 0
8. | FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) . | kos | 5 |  | 0
9. | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik. | kos | 5 |  | 0
10. | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto-optike, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø90x31mm(h). | kos | 25 |  | 0
11. | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h). | kos | 1 |  | 0
12. | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90. | kos | 26 |  | 0
13. | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek. | kos | 2 |  | 0
14. | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90. | kos | 2 |  | 0
15. | FDO500 optično dimni javljalnik, nastavljiv tudi kot izolator linije. | kos | 2 |  | 0
16. | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65. | kos | 1 |  | 0
17. | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo (rdeča), 102dB - cooper, IP54, nizka 63 mm. | kos | 4 |  | 0
18. | Fotoluminiscentna nalepka - notranja sirena. | kos | 4 |  | 0
19. | Napisne ploščice za naslove elementov. | kos | 54 |  | 0
20. | Označevanje in programiranje elementov. | kos | 54 |  | 0
21. | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale. | kos | 1 |  | 0
22. | Preskus sistema javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije. | kos | 1 |  | 0
23. | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije. | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in polaganje kabla NYY-J-3×1,5mm2. | kos | 30 |  | 0
25. | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-1×2×0,8mm. | kos | 755 |  | 0
26. | Dobava in polaganje kabla E60 H(St)H-1×2×0,8mm. | kos | 85 |  | 0
27. | Nadometno inštalacijsko korito NIK-2. | m | 700 |  | 0
28. | Drobni pritrdilni in vezni material. | % | 3% | 0 | 0
| SKUPAJ POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
VIII. | NN PRIKLJUČEK in JR | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | Odklop in demontaža obstoječega NN zračnega kabla v dolžini 6 m. | kpl | 1 |  | 0
2. | Odklop in demontaža obstoječega JR zračnega kabla v dolžini 34 m. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odklop in demontaža obstoječe svetilke JR na fasadi obravnavanega objekta. | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in polaganje cevi fi 63 mm v fasado objekta . | m | 7 |  | 0
5. | Dobava in polaganje cevi fi 110 mm v fasado objekta (za možnost kasnejšega zemeljskega priključka). | m | 6 |  | 0
6. | Dobava in vzidava zidne konzole. | kos | 3 |  | 0
7. | Dobava in polaganje kabla X00/0-A 4x70+71,5mm2 . | m | 14 |  | 0
8. | Priklop kabla 4x70mm2 Al na obstoječi zidni konzoli ter novi MPO. | kpl | 2 |  | 0
9. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al. | kos | 1 |  | 0
10. | Ponovna namestitev obstoječega JR kabla. | m | 34 |  | 0
11. | Ponovna namestitev obstoječe svetilke JR. | kos | 1 |  | 0
12. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik. | ur | 4 |  | 0
13. | Drobni material. | % | 2% | 0 | 0
14. | Priprava materiala in dela ter manipulativni stroški. | % | 3% | 0 | 0
15. | Stroški nadzora elektrodistribucije. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČEK in JR |  |  |  | 0
IX. | TK PRIKLJUČEK | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | Zakoličba in izkop temelja za začasni leseni TK drog. | kos | 1 |  | 0
2. | Odklop, demontaža ter premestitev obstoječe TK zračnega voda na leseni začasni TK drog. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in vzidava zidne konzole. | kos | 2 |  | 0
4. | Odklop, demontaža ter ponovna premestitev obstoječe TK zračnega voda na nove zidne konzole na obravnavanem objektu. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje cevi fi 50 mm v fasado objekta. | m | 7 |  | 0
6. | Drobni material. | % | 3% | 0 | 0
7. | Priprava materiala in dela ter manipulativni stroški. | % | 3% | 0 | 0
8. | Stroški nadzora Telekoma. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
XII. | IZDELAVA PID | EM | Kol. | EUR/EM | Skupaj EUR
1. | Izdelava podlog za PID | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava projekta PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ IZDELAVA PID PROJEKTA |  |  |  | 0

## STR.INST.
STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6 A
5270 AJDOVŠČINA
CTŽO Ajdovščina
* | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili…
* | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitev obratovalnih količin.
* | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
* | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
0.1 | SPLOŠNO | 0 | 8121.5177
1. | NOTRANJI VODOVOD | 0 | 16427.45
2.1 | KOTLARNA, TOPLOTNA ČRPALKA | 0 | 24002.45
2.2 | TALNO GRETJE/HLAJENJE | 0 | 15906.3167
2.3 | KONVEKTORJI | 0 | 11628.3125
2.4 | DX HLAJENJE - server | 0
3 | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA DVORANE - Klimat KN.01 | 0 | 14213.75
3.2 | VENTILACIJA PISARN - Klimat KN.2 | 0 | 19584.53
3.3 | VENTILACIJA SANITARNIH PROSTOROV | 0 | 2347.52
4. | ZUNANJI VODOVOD
4.1 | INSTALACIJSKA DELA | 0 | 4334.5667
4.2 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA | 0 | 1862.5
| SKUPAJ: | 0

## 0.1
0.1 | SPLOŠNO |  |  | 0
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | kpl | 1 | 0
2 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… | kpl | 1 | 0
3 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | kpl | 1 | 0
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | kpl | 1 | 0
5 | Meritve ventilacijskih sistemov s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
tip: | Klimat | kos | 1 | 0
| SPLOŠNO | : |  | 0

## 1.0
1. | NOTRANJI VODOVOD |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in strope na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
npr.: | INTUMEX
tip: | Intumex S
t=-40÷120 °C
| Polnilo v kartušah | kos | 6 | 0
2 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6 | kos | 7 | 0
3 | Dobava in montaža: Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek z ventilom DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnost.i
npr.: | POHORJE Mirna
tip: | HO-ZK
| B×A/H = 250×740/840 mm | kos | 2 | 0
4 | Dobava in montaža: Duofix nosilna konstrukcija za WC školjko in trokadero, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, zaščiten s praškanim opleskanjem, - predmontirani in izolirani splakovanik Sigma s sprožilnim mehanizmom in tipko, - nastavljive nogice 0÷240 mm, - set za pritrditev, - nastavljiva montažna plošča za cevne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - drobni pritrdilni material.
npr.: | GEBERIT
tip: | UP 320 | kos | 6 | 0
5 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M8, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - sifon, - drobni pritrdilnim material.
npr.: | GEBERIT
tip: | Duofix 111.637.00.1
| H=112-130 cm | kos | 2 | 0
6 | Dobava in montaža: Korito iz inox pločevine, komplet z nosilnima stenskima konzolama, sifonom DN32, s čepom in drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip:
| B×L= 500×400 mm | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Zidna pipa, z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s kromirano rozeto.
npr.: | ARMAL
tip: | 56-002-250
| DN15 (pN16) | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, z dvema odprtinama za stoječo pipo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | POZZI-GINORI
tip: | LAVABO RETTANGOLO 120
| B×L= 1200×484 mm | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Umivalnik za vgradnjo v kopalniški pult sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, z odprtino za stoječo pipo komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | NOVELLA J770
| B×L= 580×460 mm | kos | 4 | 0
10 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, konzolna polnoga iz sanitarne keramike za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom; klasična višina montaže.
npr.: | DOLOMITE
tip: | NOVELLA J0770
| B×L= 600×480 mm | kos | 1 | 0
11 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRA 58-710-100F | kos | 7 | 0
12 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana, zidna montaža, z zidnim odtokom, komplet s sedežno desko ter pritrdilnim materialom za montažo na jekleno nosilno podkonstrukcijo v zidu.
npr.: | DOLOMITE
tip: | NOVELLA J
| L×B/H= 550×360/400 mm | kos | 4 | 0
13 | Dobava in montaža: Trokadero sestoječ iz: školjka iz sanitarnega porcelana z zidnim izpustom DN100, lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | DOLOMITE
tip: | BRENTA J2908
| B×L/H= 500×460/470 mm | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža: Zidna dvoročna mešalna baterija z dolgim izpustom, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | HIDRIA 58-751-130 | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža: Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana s priključkom z zadnje strani, z iztokom Ø50, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | VOLGA J0438 | kos | 2 | 0
16 | Dobava in montaža: Podometna elektronska izplakovalna armatura za pisoar, sestavljena iz ventila, transformatorja, senzorja, vgradne škatle in pokrova.
npr.: | ARMAL
tip: | MOTION PISOAR 70-1003-200 | kos | 2 | 0
WC INVALIDI
17 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom, - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J0403 + J200767
| B×L= 670×600 mm | kos | 1 | 0
18 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS B1612AA
| DN15 | kos | 1 | 0
19 | Dobava in montaža: Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2064
| 650x650 mm | kos | 1 | 0
20 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka in izplakovalni kotliček iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, - koleno za talni priključek, - sedežna deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J3517
| B×L/H= 380×800/500 mm | kos | 1 | 0
21 | Dobava in montaža: Zidna mešalna baterija za opremo WC školjke za invalide, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS A3172AA | kos | 1 | 0
22 | Dobava in montaža: Opora za invalide, za montažo pri WC školjki, zidna, preklopna komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2060
| 700×190 mm | kos | 1 | 0
23 | Dobava in montaža: Držalo za invalide za montažo pri WC školjki, zidna, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2019
| L=61,4 cm | kos | 1 | 0
24 | Montaža: Pomivalno korito in armature v okviru opreme kuhinje, komplet z dobavo in montažo odtočnega sifona.
|  | kos | 1 | 0
25 | Dobava in montaža: Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj,…).
npr.: | ARMAL
tip: | 56-200-400 | kos | 6 | 0
26 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za papirante brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-12-0201-0 | kos | 4 | 0
27 | Dobava in namestitev: Dobava in namestitev plastičnih košev za odpadne papirnate brisače, z nihajnim pokrovom.
npr.:
tip: | V= cca 25 l | kos | 4 | 0
28 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-04-0202-0 | kos | 7 | 0
29 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za tekoče milo, z dozirnikom tekočega mila, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-16-0203-0 | kos | 4 | 0
30 | Dobava in montaža: Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-10-0201-0 | kos | 5 | 0
31 | Dobava in montaža: Ščetka za čiščenje WC školjk, komplet z odlagalno posodo, iz bele plastične mase.
npr.:
tip: |  | kos | 5 | 0
32 | Dobava in montaža: Ogledalo po izbiri arhitekta, opremljeno s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip: | L×B= 600×600 mm | kos | 6 | 0
33 | Dobava in montaža: Dobava in montaža polic s kromiranim nosilcem, po izbiri arhitekta, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
| L= 600 mm | kos | 6 | 0
34 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode, za montažo pod pomivalno korito, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca.
npr.: | GORENJE TIKI
tip: | GT 10.2 P
V= 10 l
| P= 2,0 kW (230 V) | kos | 4 | 0
35 | Dobava in montaža: Varnostni sklop bojlerja sestoječ iz: vzmetni izpustni ventil in nepovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (pmax=6bar).
npr.: | KOVINA
tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 | 0
36 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN15 (pN 16) | kos | 2 | 0
tip: | DN20 (pN 16) | kos | 2 | 0
tip: | DN25 (pN 16) | kos | 2 | 0
37 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 13 | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 4 | 0
38 | Dobava in montaža: Zidna pipa z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev (pralni, pomivalni stroj,…), komplet s kromirano rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
39 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet s fazonskimi kosi ter tesnilnim materialom.
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 120 | 0
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 24 | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 30 | 0
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 24 | 0
40 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi; debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 22 (DN15) | m | 120 | 0
tip: | ST13 × 28 (DN20) | m | 24 | 0
tip: | ST13 × 35 (DN25) | m | 30 | 0
tip: | ST13 × 42 (DN32) | m | 24 | 0
41 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, čistilni kosi, odcepi,…), tesninlim in pritrdilnim materialom.
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| DN 110 | m | 20 | 0
| DN 75 | m | 20 | 0
| DN 50 | m | 52 | 0
42 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni.
npr.: | WAVIN
tip: | HL 300 - DN 50/40 | kos | 5 | 0
43 | Dobava in montaža: Talni sifon nepretočni.
npr.: | WAVIN
tip: | DN 50/40 | kos | 3 | 0
44 | Dobava in montaža: Mebranska strešna kapa z obrobo.
npr.: | WAVIN
tip: | HL 900 - DN 75 | kos | 2 | 0
45 | Dobava in montaža: Spojni, nosilni in pritrdilni material, nosilne objemke z gumiranim vložkom, jekleni profili, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 50 | 0
46 | Dobava in montaža: Vratca iz nerjavečega jekla - inox 1.4301 skupaj z okvirjem za vzidavo v zid in zapiralnim mehanizmom.
npr.:
tip:
| B×H = 300×300 mm | kos | 1 | 0
| B×H = 400×300 mm | kos | 1 | 0
47 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode. | kos | 1 | 0
| NOTRANJI VODOVOD |  |  | 0

## 2.1
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1 | KOTLARNA, TOPLOTNA ČRPALKA |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Reverzibilna toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje, zrak-voda za zunanjo postavitev z dvema kompresorjema, ploščnim uparjalnikom, zračno hlajenim kondenzatorjem, hladilnim medijem R410A, obtočno črpalko, raztezno posodo, akumulacijsko posodo 100 l, varnostno armaturo, antivibracijskimi podstavki in priključki, tedenskim programatorjem, regulacijskim mikroprocesorjem ter vso potrebno opremo, komplet s stikalom pretoka (flow-switch) in čistilnim kosom.
npr.: | AERMEC
tip: | ANL 200 HA
Qh= 40,7 kW (A35/W7)
Qg= 32,5 kW (A-2/W45)
Pel= 14,8 kW
| U= 400 V | kos | 1 | 0
2 | Ploščni lotani menjalnik toplote, z navojnimi priključki, komplet z montažno konzolo in toplotno izolacijo ter drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: | XB 51H-1 50
Medij: voda-glikol 35% / voda
Qgr = 29,6 kW
Tp = 53/50°C
Ts = 51,7/48°C
Qhl = 39,7 kW
Tp = 7/12,2°C
Ts = 10/14°C
A= 3,88 m2
| DN50 | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Digitalna regulacija, za montažo na zid, s funkcijami; vodenje enega mešalnega ogrevalnega oziroma hladilnega kroga z motornim mešalnim ventilom za vodenje predtoka v odvisnosti od zunanje temperature, pri hlajenju vodenje konstantne temperature, komplet s tipali.
npr.: | SELTRON
tip: | WDC 20
| U= 230 V | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Potopno temperaturno tipalo, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: |  | kos | 2 | 0
5 | Dobava in montaža: Zunanje temperaturno tipalo, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: |  | kos | 1 | 0
6 | Dobava in montaža: Potopni varnostni termostat, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: | U = 230 V | kos | 2 | 0
7 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda za varovanje po DIN 4751-2, komplet z priključki.
npr.: | EDER
tip: | N 80
| V= 80 l | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
npr.: | KOVINA
tip: | DN20
| p,max= 3,0 bar | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Tripotni regulacijski ventil z notranjim navojem.
npr.: | DANFOSS
tip: | VRG 32/16
Kvs= 16 m3/h
| DN32 | kos | 2 | 0
tip: | VRG 25/10
Kvs= 10 m3/h
| DN25 | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža: Elektromotorni pogon tripotnega ventila, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | DANFOSS
tip: | AMV 435
F= 400 N
| s= 20 mm | kos | 3 | 0
11 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s holandci in tesnilni, črpalka za T.Č.
npr.: | IMP Pumps
tip: | GHN 32/85-180
V=7,2 m3/h
dp= 24 kPa
P= 277 W (230 V)
| DN32 | kos | 1 | 0
12 | Dobava in montaža: Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnimi priključki, komplet z električnim povezovalnim materialom ter s tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | IMP Pumps
tip: | NMT 25-100
V= 1,7÷6,2 m3/h
dp= 41÷52 kPa
P= 180 W (230 V)
| DN40 | kos | 3 | 0
13 | Dobava in montaža: Gumi dušilec vibracij iz polne gume, za pritrditev med prirobnične priključke.
npr.:
tip: | DN40 | kos | 3 | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža: Dvojni hidravlični razdelilec toplovodnega ogrevanja iz črne jeklene cevi, po DIN 2440, s priključki po načrtu, opremljen z by-pass ventilom - polni pretok razdelilca.
| DN×L= 80×1650 mm (2 kosa) | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN40 (pN16) | kos | 11 | 0
tip: | DN50 (pN16) | kos | 16 | 0
16 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma.
npr.:
tip: | DN32 (pN16) | kos | 1 | 0
tip: | DN40 (pN16) | kos | 3 | 0
17 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
npr.:
tip: | DN40 (pN16) | kos | 2 | 0
tip: | DN50 (pN16) | kos | 2 | 0
18 | Dobava in montaža: Ventil za nastavitev polnega pretoka na razdelilcu, z navojnimi priključki, blokiran v določenem položaju, brez ročke.
npr.:
tip: | DN50 (pN16) | kos | 1 | 0
19 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev.
npr.:
tip: | DN10 (pN16) | kos | 3 | 0
tip: | DN15 (pN16) | kos | 8 | 0
20 | Dobava in montaža: Gibka povezovalna cev z navojnimi nastavki, za polnjenje sistema.
tip: | DN15
| L= ca 2 m | kos | 1 | 0
21 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma, blokirana v položaju "odprto", brez zaporne ročice, za priključitev ekspanzijske posode.
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1 | 0
22 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer, s priključkom zadaj.
FAR
tip: | 2600
T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 10 | 0
23 | Dobava in montaža: Okrogli manometer (Ø60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.: | FAR
tip: | 2500
p= 0÷6 bar
| DN15 | kos | 2 | 0
23 | Dobava in montaža: Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom.
npr.: | KOVINA
| DN10 (pN10) | kos | 5 | 0
25 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu.
npr.: | IMP
tip: | V= 1 l
DN×L= 150×286 mm
| Priključek: 1×DN25 | kos | 3 | 0
26 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi ter varilnim materialom.
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 6 | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 30 | 0
27 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19÷32 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST32 × 48 (DN40) | m | 6 | 0
tip: | ST32 × 60 (DN50) | m | 18 | 0
28 | Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave v kotlarni ter cevi vodene vidno po strehi, z izolacijo iz kamene volne, požarne odpornosti A2 po SIST EN 13501, ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
tip: | b= 60 mm (DN <= DN50) | m2 | 5 | 0
29 | Čiščenje in 2x korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva "minij" s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 5 | 0
30 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001. Barva z temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 1 | 0
31 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z gumiranim vložkom, jekleni profili, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 25 | 0
32 | Polnjenje sistema toplovodnega ogrevanja, komplet z odzračevanjem in poskusnim zagonom. | ur | 4 | 0
33 | Dobava in montaža: Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov. | kos | 12 | 0
34 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka.
tip: | modre | kos | 6 | 0
tip: | rdeče | kos | 6 | 0
35 | Dobava: Nestrupeni glikol za polnjenje sistema toplotne črpalke do toplotnega prenosnika in klimata na temperaturo zmrzlišča -25°C. | l | 25 | 0
36 | Dobava in montaža: Inox korito za prestrezanje eventualno izpuščene mešanice glikola in vode, za namestitev v toplotno postajo.
| V= 15 L | kos | 1 | 0
37 | Polnjenje sistema toplovodnega ogrevanja, komplet z odzračevanjem in poskusnim zagonom, testiranje pravilnosti električnih povezav, testiranje vhodno izhodnih signalov, testiranje delovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje upravitelja. | ur | 8 | 0
| KOTLARNA, TOPLOTNA ČRPALKA |  |  | 0

## 2.2
2.2 | TALNO GRETJE/HLAJENJE |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Sistemska plošča talnega gretja, iz polistirena z integriranimi čepki za razmak med cevmi. Za vgradnjo na vrh izolacije.
npr.: | UPONOR
tip: | 1016703
h= 18 mm
| L×B= 1447×900 mm | m2 | 580 | 0
2 | Dobava in montaža: Plastifikator (lateks) za mešanje v cementni estrih talnega gretja za boljše zalitje cevi (DIN 18160).
npr.: | UPONOR
tip: |  | l | 90 | 0
3 | Dobava in montaža: Obrobni trak talnega gretja, iz polietilena, s pritrdilnim lepilnim trakom in prekrivno folijo izolacije, debeline10 mm, višine 150 mm.
npr.: | UPONOR
tip: |  | m | 440 | 0
4 | Dobava in montaža: PE - parozaporna folja.
npr.: | UPONOR
tip: |  | m2 | 510 | 0
5 | Dobava in montaža: Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT-Al-PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW.
npr.: | UPONOR
tip: | PE-X Ø16×2 | m | 3050 | 0
6 | Dobava in montaža dilatacijske zaščitne cevi za zaščito cevi talnega gretja prehodu iz prostora v prostor.
npr.: | UPONOR
tip: | Ø23 mm | kos | 52 | 0
7 | Dobava in montaža: Razdelilna podometna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine, z ločenimi vrati in obrobo. Okvir in vratica barvano RAL 9010.
npr.: | UPONOR
tip: | 110
| L×B/H= 680×110/705÷845 mm | kos | 1 | 0
| L×B/H= 830×110/705÷845 mm | kos | 1 | 0
| L×B/H= 1030×110/705÷845 mm | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža: Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec z odcepi in nastavki za PE cevi Ø16, z ventili in merilci pretoka in balansirnimi ventili, 1× galvaniziran odvodni razdelilec z odcepi in nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, priključnimi ventili za pritrditev termoelektričnih pogonov, 2× kos za termometer, 2× Termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil, 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25, - spojke za PE-X cev.
npr.: | UPONOR
tip: | FBB
| Št. krogov = 4 | kos | 1 | 0
| Št. krogov = 7 | kos | 1 | 0
| Št. krogov = 9 | kos | 1 | 0
| Št. krogov = 12 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Priključni modul za priklop sobnih termostatov in termopogonov sestavjen: - regulacijska tehnika, - transformator 230/24, - prikaz stanja napajanja.
npr.: | UPONOR
tip: | C-33
6 kanalov/8 termopogonov
| U=230/24 V | kos | 3 | 0
tip: | C-35
12 kanalov/14 termopogonov
| U=230/24 V | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža: Talno tipalo za priklop na sobni termostat.
npr.: | UPONOR
100538
| U= 24 V | kos | 3 | 0
11 | Dobava in montaža: Termoelektrična glava za montažno na povratni razdelilec razvodov talnega gretja. Normalno zaprt
npr.: | UPONOR
1000138
U= 24 V
tip: | DN15 (pN16) | kos | 24 | 0
12 | Dobava in montaža: Sobni termostat za ogrevanje in hlajenje s tedensko progamsko uro, baterijsko napajenje, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | UPONOR
tip: | 1000537
| U= 24 V | kos | 15 | 0
13 | Dobava in montaža: Večplastna cev v palicah (L= 5 m), iz zamreženega polietilena z aluminijastim srednjim slojem (PERT-Al-PERT). Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, koleni, spojkami za jekleno cev...).
npr.: | UPONOR
tip: | PE Ø32×3 | m | 5 | 0
tip: | PE Ø40×4 | m | 35 | 0
tip: | PE Ø50×4,5 | m | 40 | 0
14 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi, debelina 25 oz. 32 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST25 × 35 (DN25) | m | 5 | 0
tip: | ST25 × 42 (DN32) | m | 35 | 0
tip: | ST32 × 48 (DN40) | m | 40 | 0
15 | Nastavitev regulacije talnega gretja. | ur | 8 | 0
16 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), pocinkan perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Za razvod in nosilno konstrukcijo hladilnih agregatov. | kg | 25 | 0
| TALNO GRETJE/HLAJENJE |  |  | 0

## 2.3
2.3 | KONVEKTORJI |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Ventilatorski konvektor za vertikalno vgradnjo, sestavljen iz: maskirno pločevinasto ohišje s spodnjim zajemom zraka, rešetko, pločevinasto pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda-zrak), odzračevalni ventil menjalnika toplote, lovilno korito kondenza, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.
1× BC: Lovilec kondenza pod ventili
npr.: | AERMEC
tip: | FCX 22 - A
Tvg= 45/40°C
Q°g = 795/1204/1564 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 800/1008/1137 W
| P= 35 W (230 V) | kos | 1 | 0
tip: | FCX 32 - A
Tvg= 45/40°C
Q°g = 1521/1917/2404W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 1199/1570/1833W
| P= 44 W (230 V) | kos | 7 | 0
tip: | FCX 62 - A
Tvg= 45/40°C
Q°g = 3120/4290/5131 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 3111/3669/3827 W
| P= 82 W (230 V) | kos | 5 | 0
tip: | FCX 102 - A
Tvg= 45/40°C
Q°g = 5750/7152/8095 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 4964/5653/6033 W
| P= 131 W (230 V) | kos | 3 | 0
2 | Dobava in montaža: Krmilna avtomatika konvektorja, za montažo na zid, s sledečimi funkijami: - stikalo za vklop 0-1, stkalo leto-zima, - trohitrosttno stikalo ventilatorja 1-2-3, - temperaturni korektor. Komplet z žično povezavo in drobnim pritrdilnim materialom za vgradnjo na steno.
npr.: | AERMEC
tip: | PXAT + (SIT 3, SIT5)
| U= 230 V | kos | 14 | 0
3 | Dobava in montaža: Prozorna PVC cev (UV obstojna) z dvema spojkama za priključitev odvoda kondenza.
npr.:
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 16 | 0
4 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z metuljno ročico z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 8 | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 8 | 0
5 | Dobava in montaža: Povratni radiatorski zaporni ventil z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, za montažo na povratek iz konvektorja, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 8 | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 8 | 0
6 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev iz zamreženega polietilena z aluminijastim srednjim slojem (PE RT-Al-PE RT), za ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke za jekleno cev...), toplotno predizolirana s strani proizvajalca cevi, debelina izolacije min. 9 mm.
npr.: | UPONOR
tip: | PE Ø18×2 | m | 4 | 0
tip: | PE Ø20×2,25 | m | 35 | 0
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 130 | 0
tip: | PE Ø32×3 | m | 75 | 0
7 | Dobava in montaža: Večplastna cev v palicah (L= 5 m), iz zamreženega polietilena z aluminijastim srednjim slojem (PE RT-Al-PE RT), za sanitarno vodo. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke za jekleno cev...).
npr.: | UPONOR
tip: | PE Ø40×4 | m | 20 | 0
tip: | PE Ø50×4,5 | m | 25 | 0
8 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST25 × 42 (DN32) | m | 20 | 0
tip: | ST25 × 48 (DN40) | m | 25 | 0
9 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (kolena, odcepi, ekscentri, redukcije, čistilni kosi…).
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø32 | m | 110 | 0
10 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (kolena, odcepi, ekscentri, redukcije, čistilni kosi…).
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø32 | m | 110 | 0
11 | Dobava in montaža: Podometni vertikalni sifon za namestitev v kanalizacijsko cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | POLOPLAST
tip:
| Ø32 | kos | 1 | 0
12 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita ter barvanje cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 2 | 0
13 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in izolirnim vložkom iz trdega poliuretana (npr: MUPRO ISO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 85 | 0
| KONVEKTORJI |  |  | 0

## 2.4
2.4 | DX HLAJENJE - server |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX SPLIT) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave, zidne nosilne konzole. Naprava za haljenje v zimskem času, t_z=-10°C.
npr.: | HITACHI
tip: | RAC-25NH5
Medij: R410A
P= 1200 W (230 V)
Imax = 3,99 A
BxL/H= 280x750x570 mm
m= 38 kg
| Temperatura zuanjega zraka - hlajenje: -10÷43°C | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, črpalka kondenza s priključno cevjo, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
npr.: | HITACHI
tip: | RAK-25NH6A
Q°g= 3,4 kW
Q°h= 2,5 kW
BxL/H= 220x780x280 mm
m= 9,5 kg
| U= 230 V | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladine enote, z nosilcem za montažo na zid.
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet z parozaporno izolacijo (negoriljivost - klasa B1). Komplet z Y kosi za trdo lotanje.
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 20 | 0
tip: | Cu 3/8" (Ø9,53 mm) | m | 20 | 0
5 | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom. | kompl | 1 | 0
6 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza.
tip: | PVC Ø20
| L= 300 mm | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Podometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, komplet s podometno dozo in pokrovom.
npr.: | LIV
tip: | art. 201586 | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, komplet s fazonskimi kosi.
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø50 | m | 2 | 0
9 | Dobava in montaža: Spojni, nosilni in pritrdilni material, jekleni profili, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 5 | 0
0
10 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala. | m2 | 1 | 0
0
11 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001. | m2 | 1 | 0
0
| DX HLAJENJE - server |  |  | 0

## 3.1
3 | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA DVORANE - Klimat KN.01 |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Kompakten klimat, za montažo v objekt, stoječe izvedbe s funkcijami: dovod in odvod zraka, mešanje zraka, rekuperacija toplote, možnost kasnejše vgradnje zunanjega grelnika oz. hladilnika zraka. Naprava sestoječa iz: 1× ohišje iz pocinkane pločevine, z nosinim jeklenim okvirjem in negorljivo izolacijo, 2× radialni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, 3× temperaturno tiplao (dovod, odvod, zunanji zrak), 2× elektromotorne žaluzije, 1× ploščni izmenjevalc toplote (kocka), 1× filter F7 (dovod), 1× filter F5 (odvod), 1× mešalna loputa, 2× diferenčni presostat za filter, 1× diferenčni presostat za kocko.
npr.: | PROVENT
tip: | Duplex -S 1600
V°do= 1650 m3/h
dp = 173 Pa
V°od= 1500 m3/h
dp = 164 Pa
| P= 2× 0,60 kW (400 V) | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Krmilni sistem klima naprave sestoječ iz regulacijske omare in krmilnega panela.
npr.: | PROVENT
tip: | RD 4
- regulator temperature
- tedenska programska ura
- glavno stikalo
Funkcije krmilnega panela KAB:
- stikalo vklop / izklop / tedenska ura
- izbor hitrosti ventilatorja
- korektor temperature
- stikalo leto/ zima
- signalizacija filter
| - signalizacija napake | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, folijo proti odnašanju in prirobičnima priključkoma.
npr.: | HIDRIA
tip: | DZ-2
Debelina dušilne kulise: 100 mm
Prerez: B×H= 400x300 mm
| Dolžina: L= 750 mm | kos | 2 | 0
4 | Dobava in montaža: Požarna loputa pravokotnega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornost 90 min. Oprema: - elektromotorni pogon z povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 24-T, - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko. Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | IMP Klima
tip: | PL-19/E5
B×H= 300×250 mm
| U= 24 V | kos | 2 | 0
5 | Dobava in montaža: Aluminijasta odvodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | HIDRIA
tip: | AR-1/F
| B×H = 525×125 | kos | 3 | 0
6 | Dobava in montaža: Alu dovodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo smeri in pretočne količine zraka ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | HIDRIA
tip: | AR-1/G
| B×H = 425×825 | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobničnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b=0,75÷1,0 mm | kg | 525 | 0
8 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 30 | 0
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki, jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 70 | 0
| VENTILACIJA DVORANE - Klimat KN.01 |  |  | 0

## 3.2
3.2 | VENTILACIJA PISARN - Klimat KN.2 |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Kompakten klimat, za montažo v objekt, stoječe izvedbe s funkcijami: dovod in odvod zraka, mešanje zraka, rekuperacija toplote, možnost kasnejše vgradnje zunanjega grelnika oz. hladilnika zraka. Naprava sestoječa iz: 1× ohišje iz pocinkane pločevine, z nosinim jeklenim okvirjem in negorljivo izolacijo, 2× radialni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, 3× temperaturno tipalo (dovod, odvod, zunanji zrak), 2× elektromotorne žaluzije, 1× ploščni izmenjevalc toplote (kocka), 1× filter F7 (dovod), 1× filter F5 (odvod), 1× mešalna loputa, 2× diferenčni presostat za filter, 1× diferenčni presostat za kocko.
npr.: | PROVENT
tip: | Duplex -S 2600
V°do= 2370 m3/h
dp = 220 Pa
V°od= 2360 m3/h
dp = 230 Pa
| P= 2× 0,90 kW (400 V) | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Krmilni sistem klima naprave sestoječ iz regulacijske omare in krmilnega panela.
npr.: | PROVENT
tip: | RD 4
- regulator temperature
- tedenska programska ura
- glavno stikalo
Funkcije krmilnega panela KAB:
- stikalo vklop / izklop / tedenska ura
- izbor hitrosti ventilatorja
- korektor temperature
- stikalo leto/ zima
- signalizacija filter
| - signalizacija napake | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, folijo proti odnašanju in prirobičnima priključkoma.
npr.: | HIDRIA
tip: | DZ-2
Debelina dušilne kulise: 100 mm
Prerez: B×H= 400x300 mm
| Dolžina: L= 750 mm | kos | 2 | 0
4 | Dobava in montaža: Požarna loputa pravokotnega prereza, z ohišjem iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornost 90 min. Oprema: - elektromotorni pogon z povratno vzmetjo in končnimi stikali: BF 24-T, - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko. Louta se dobavi s certifikatom.
npr.: | IMP Klima
tip: | PL-19/E5
U= 24 V
| B×H= 300×200 mm | kos | 2 | 0
| B×H= 250×250 mm | kos | 2 | 0
5 | Dobava in montaža: Dušilna loputa za enkratno nastavitev pretočnih količin zraka, sestavljena iz: ohišje iz pocinkane pločevine, lamele in mehanizma za nastavljanje pretočnih količin zraka.
npr.: | HIDRIA
tip: | DL/R
| BxH=200x200 mm | kos | 2 | 0
| BxH=250x250 mm | kos | 2 | 0
6 | Dobava in montaža: Dovodni difuzor iz UV odporne PVC mase bele barve, komplet z mehaniskim regulatorjem konstantnega pretoka, z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznima vijakoma za priključitev na gibko cev.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV 2
Ø100
| V° z = 60÷105 m3/h | kos | 3 | 0
7 | Dobava in montaža: Odvodni difuzor iz UV odporne PVC mase bele barve, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznima vijakoma za priključitev na gibko cev.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV 1
Ø100
| V° z = 60÷105 m3/h | kos | 4 | 0
8 | Dobava in montaža: Alu odvodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | HIDRIA
tip: | AR-1/F
| B×H = 225×125 | kos | 1 | 0
| B×H = 325×75 | kos | 3 | 0
| B×H = 325×125 | kos | 7 | 0
| B×H = 425×125 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Alu dovodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo smeri in pretočne količine zraka ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | HIDRIA
tip: | AR-1/G
| B×H = 325×75 | kos | 3 | 0
| B×H = 325×125 | kos | 1 | 0
| B×H = 425×125 | kos | 1 | 0
| B×H = 525×125 | kos | 1 | 0
| B×H = 525×225 | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža: Vratna aluminijasta rešetka, komplet s protiokvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | Hidria IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 325×125 | kos | 2 | 0
11 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralo. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.:
tip: | MOK - 100 | m | 2 | 0
12 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.: | PICHLER
tip: | MO - 100 | m | 2 | 0
13 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije...). Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobničnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b=0,75÷1,0 mm | kg | 795 | 0
14 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 65 | 0
15 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki, jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 125 | 0
| VENTILACIJA PISARN - Klimat KN.2 |  |  | 0

## 3.3
3.3 | VENTILACIJA SANITARNIH PROSTOROV |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Odvodni strešni ventilator z vertikalnim izpihom, sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz pocinkane pločevine (s tečaji za čiščenje rotorja), ventilatorski rotor, elektromotor, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | DVC 225
V° z = 550 m3/h
dp= 150 Pa
AxA/H= 370x370/170 mm
Priključek: Ø213 (prirobnica 335x335 mm)
Zaščita: IP 44
| Pel= 166 W (230 V) | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Pločevinasti podstavek za strešni ventilator z vgrajenim dušilnikom zvoka, opremljen s strešno obrobo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | SSD 225
dp= 20 Pa
| AxA/H= 294x294/400 mm | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Zvezni krmilnik za strešni ventilator, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom.
npr.: | SYSTEMAIR
tip: | MTP
Zaščita: IP 44
Imax= 4 A
| 230 V | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Odvodni difuzor iz UV odporne PVC mase bele barve, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznima vijakoma za priključitev na gibko cev.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV 1
Ø100
| V° z = 50÷60 m3/h | kos | 8 | 0
Ø160
| V° z = 150 m3/h | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: Vratna aluminijasta rešetka, komplet s protiokvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | Hidria IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 325×125 | kos | 4 | 0
| B×H = 425×225 | kos | 3 | 0
6 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralo. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.: | PICHLER
tip: | MO - 100 | m | 4 | 0
tip: | MO - 160 | m | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije...). Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobničnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b=0,75÷1,0 mm | kg | 120 | 0
8 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
npr.: | TERMO
tip: | KLIMATERM b= 20 mm | m2 | 6 | 0
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki, jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 20 | 0
| VENTILACIJA SANITARNIH PROSTOROV |  |  | 0

## 4.1
4. | ZUNANJI VODOVOD
4.1 | INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
1 | Dobava in montaža: Dvojni priključek iz duktilne litine, s čašastim in prirobičnim priključkom, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | EU - DN100 (pN16) | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Dvojni priključek iz duktilne litine, s čašastima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | U - DN100 (pN16) | kos | 2 | 0
3 | Dobava in montaža: Enojni priključek iz duktilne litine, s prirobičnim priključkom, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | F - DN100 (pN16) | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Podzemni zaporni ventil z drogom in zaščitno cevjo, iz duktilne litine, s prirobičnima priključkoma, komplet s cestno kapo, betonskim podstavkom ter s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN100 (pN16) | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: T kos s hišnim odcepom, iz duktilne litine, s čašastim priključkom ter z odcepom z navojnim priključkom, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | A - DN100/DN50 (pN16) | kos | 4 | 0
6 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, vroče cinkana, komplet s navojnimi fazonskimi kosi ter tesnilnim materialom. Cev se dobavi predizolirano z trdo PVC folijo. Vse fazonske kose se zaščiti z "DEKORODAL" bitumenskim trakom.
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 18 | 0
7 | Dobava in montaža: Cev iz duktilne litine, izdelana po EN 545, s čašastim priključkom, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN 100 (pN16) | m | 35 | 0
8 | Dobava in montaža: Cev iz duktilne litine, izdelana po EN 545, brez priključnih kosov, dolžine 800 mm, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN 100 (pN16) | kos | 4 | 0
9 | Dobava in montaža: Koleno 90° iz duktilne litine, izdelana po EN 545, s čašastima priključkoma, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | MMQ - DN 100 (pN16) | kos | 2 | 0
10 | Dobava in montaža: Koleno 45° iz duktilne litine, izdelana po EN 545, s čašastima priključkoma, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | MMK45° - DN 100 (pN16) | kos | 5 | 0
11 | Dobava in montaža: Koleno 30° iz duktilne litine, izdelana po EN 545, s čašastima priključkoma, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | MMK30° - DN 100 (pN16) | kos | 4 | 0
12 | Dobava in montaža: Koleno 22°1/2" iz duktilne litine, izdelana po EN 545, s čašastima priključkoma, komplet z tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | MMK22°1/2" - DN 100 (pN16) | kos | 1 | 0
13 | Izvedba priključkov na obstoječe javno omrežje mrzle vode, komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 | 0
14 | Prilagoditev cevnih hišnih priključkov na prenovljeni del javnega omrežja mrzle vode, komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 5 | 0
15 | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje. | ur | 4 | 0
16 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode. | kos | 1 | 0
17 | Nadzor nad izgradnjo vodovodnega priključka od javnega vodovoda do vodomernega jaška in nad izgradnjo vodomernega jaška s strani upravljalca vodovoda. | kos | 1 | 0
| INSTALACIJSKA DELA |  |  | 0

## 4.2
4.2 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA |  |  | 0
JAREK ZA ZUNANJO INSTALACIJO
1 | Količenje trase vodovoda po profilu.
|  | m | 35 | 0
2 | Postavljanje gradbenih profilov.
|  | kos | 3 | 0
3 | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
|  | m3 | 32 | 0
4 | Planiranje dna kanala.
|  | m2 | 18 | 0
5 | Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | m3 | 3 | 0
6 | Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
|  | m3 | 5 | 0
7 | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. | m3 | 24 | 0
8 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 7 | 0
9 | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR VODOVOD'', z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
|  | m | 35 | 0
10 | Izdelava podstavkov za fazonske kose vodvoda (podstavke za kolena, priključne kose hidrantov,…).
|  | kos | 3 | 0
11 | Zavarovanje gradbišča s primerno signalizacijo. | kos | 1 | 0
| GRADBENA DELA ZUNANJEGA VODOVODA |  |  | 0