## OSNOVA
STROJNE INSTALACIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
Investitor: | Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA
Številka načrta: | 13771_5
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, oktober 2016
|  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH
Vrsta del | Strojne inštalacije | 5. | STROJNE INSTALACIJE | 4. | POPIS DEL - ELEKTRO | 3. | POPIS DEL - GRADBENI
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 5. |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Faktor rasti del | 100% | S1. | DEMONTAŽNA DELA
|  | S2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
|  | S3. | PLIN
Dobava montaža | 110% | S4. | OGREVANJE IN HLAJENJE
|  | S5. | PREZRAČEVANJE
DDV | 22% | S6. | AVTOMATIKA ENERGETSKEGA SISTEMA
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA
5. | STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Naziv posameznih sklopov popisa |  |  |  | Vrednost
REKAPITULACIJA - UPAVIČENI STROŠKI
S4. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | 0
S5. | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
S6. | AVTOMATIKA ENERGETSKEGA SISTEMA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
REKAPITULACIJA - NEUPAVIČENI STROŠKI
S2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
S3. | PLIN |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
Opomba:
Popis je pripravljen skladno z navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020, dokument "PRIROČNIK UPRAVIČENIH STROŠKOV PRI UKREPU ENERGETSKE PRENOVE STAVB JAVNEGA SEKTORJA", datum: September 2016, Različica: 1.02

## SPLOŠNE OPOMBE
5. STROJNE INSTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
2. | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50 mm 1 m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
3. | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5. | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6. | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektno dokumentacijo, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8. | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
9. | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo.
10. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.;
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.);
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta;

## VODOVOD IN KANANALIZACIJA
5. |  | STROJNE INSTALACIJE
S2. |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
| I. | ZUNANJI VODOVOD
I. | #REF! | Priklop | ur | 5 |  | 0
|  | Izvedba priklopa na obstoječe vodovodno omrežje, zapiranje vodovoda, koordinacija z upravljalcem vodovodnega omrežja, polnjenje omrežja. |  |  |  | 0
0
I. | 1 | Prirobnični reducirni kos FFR DN100/50 L200 PN10 | kos | 1 |  | 0
|  | Prirobnični reducirni kos FFR DN100/50 L200 PN10, komplet z vijačnim, tesnilnim in ostalim spojnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Prirobnica, navojna, DN50 PN10 | kos | 1 |  | 0
Prirobnica, navojna, DN 50, PN 10, komplet z vijačnim, tesnilnim in ostalim spojnim materialom.
0
I. | 3 | Čistilni kos DN50 PN10 | kos | 1 |  | 0
Navojni čistilni kos, izdelan iz medenine, primeren za pitno vodo, komplet s spojnim, tesnilnim in ostalim montažnim materialom.
0
I. | 4 | Krogelni ventil DN50 PN10 | kos | 2 |  | 0
Krogelni ventil, navojni, komplet s spojnim, tesnilnim in ostalim montažnim materialom.
0
I. | 5 | Vodomer, navojni DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
Navojni vodomer za hladno vodo, komplet s holandci ( 1x dolgi holandec),tesnilnim in spojnim materialom. Vodomer primer za daljinsko odčitovanje, tip vodomera uskladiti z upravljalcem vodovodnega omrežja. Vodomer za izračunan vršni pretok: 5,07 m3/h.
0
I. | 6 | Protipovratna ventil DN50 | kos | 1 |  | 0
Protipovratni ventil navojne izvedbe, izdelan iz medenine, primeren za pitno vodo, komplet s spojnim, tesnilnim in ostalim montažnim materialom.
0
I. | 7 | Praznilna pipa 1/2" PN10 | kos | 1 |  | 0
Navojna pipa z metuljčkom in nastavkom za gumijasto cev, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
0
I. | 8 | T-kos DN50 PN10 | kos | 1 |  | 0
|  | Pocinkan navojni T-kos, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 9 | Reducirka DN50/15 PN 10 | kos | 1 |  | 0
Pocinkana navojna reducirka komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
0
I. | 10 | Opozorilni trak | m | 26 |  | 0
|  | opozorilni trak z napisom "POZOR VODOVOD" , položen 20 cm nad vodvododno cevjo. |  |  |  | 0
0
I. | 11 | Vstopna lestev | kos | 1 |  | 0
|  | Vstopna lestev za dostop v vodomerni jašek, izdelana iz cevi iz nerjavečega jekla, širine 40 cm, višine 1 m, z ušesci za privijačenje na steno, komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Tlačni preizkus vodovodnega priključka s hladno vodo, izdelava zapisnika o uspešno opravljenem tlačnem preiskusu. |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Kloriranje instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Dezinfekcija vodovodnega priključka s klornim šokom, izvedena s strani pooblaščene institucije, analiza vzorca pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti izvedenega vodovodnega priključka. |  |  |  | 0
0
I. | 14 | Ureditev dokumentacije za priključitev na vodovodno omrežje | kpl | 1 |  | 0
|  | Priprava vloge za priključitev objekta na vodovodno omrežje, koordinacija aktivnosti za izvedbo vodovodnega priključka ( takse, priključnine in ostale pristojbine so strošek investitorja). |  |  |  | 0
0
I. | 15 | Nadzor upravljalca | ur | 8 |  | 0
|  | Kontrola in nadzor del s strani upravljalca vodovodnega omrežja pri izvedbi vodovodnega priključka. |  |  |  | 0
I. | 16 | Montažni material | kg | 10 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | I. ZUNANJI VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | RAZVODI
II. | #REF! | Pocinkana cev
Srednjetežka vroče cinkana navojna cevi po DIN 2440, prinerna za pitno vodo, komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN 50 | m | 91 |  | 0
|  | DN 32 | m | 2 |  | 0
|  | DN 25 | m | 8 |  | 0
|  | DN 20 | m | 7 |  | 0
|  | DN 15 | m | 5 |  | 0
0
II. | 1 | Zaščita cevi z bitumenskim trakom |  |  |  | 0
|  | Zaščita pocinkane cevi položene v zemlji z dvakratnim povijanjem z bitumenskim trakom |  |  |  | 0
|  | cev DN 50 | m | 27 |  | 0
0
II. | 2 | Izolacija HSV |  |  |  | 0
|  | Toplotna izolacija ceovovodov hladne sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene , z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | ø22 x 13 mm | m | 2 |  | 0
|  | ø28 x 13 mm | m | 3 |  | 0
|  | ø35 x 13 mm | m | 5 |  | 0
|  | ø42 x 13 mm | m | 2 |  | 0
|  | ø60 x 13 mm | m | 64 |  | 0
0
II. | 3 | Izolacija TSV |  |  |  | 0
|  | Toplotna izolacija ceovovodov tople sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene debeline, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | ø22 x 19 mm | m | 3 |  | 0
|  | ø28 x 19 mm | m | 4 |  | 0
|  | ø35 x 19 mm | m | 3 |  | 0
0
II. | 4 | Večplastne cevi PE-AL-PE |  |  |  | 0
|  | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cevi Uponor MLCP. |  |  |  | 0
|  | DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 46 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 22 |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 9 mm | m | 21 |  | 0
|  | DN25 oz. ø32x3 - predizolirana S 9 mm | m | 18 |  | 0
|  | DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 13 mm | m | 53 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm | m | 82 |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13 mm | m | 31 |  | 0
0
II. | 5 | Razvodne cevi za odtočno kanalizacijo |  |  |  | 0
|  | Polietilenska odtočna cev, vključno s spojnim, pritrdilni, nosilnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami. |  |  |  | 0
Ustreza: Nizkošumna odtočna cev dBlue/POLIphon 19 dB ali enakovredno
|  | ø50 | m | 68 |  | 0
|  | ø110 | m | 13 |  | 0
0
II. | 6 | Razvodne cevi za odtočno kanalizacijo - oddušniki |  |  |  | 0
|  | Polietilenska odtočna cev, vključno s spojnim, pritrdilni, nosilnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: PP odtočna cev proizvod Peštan ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | ø75 | m | 40 |  | 0
0
II. | 7 | Razvodne cevi za kondenzat |  |  |  | 0
|  | Polietilenska odtočna cev, vključno s spojnim, pritrdilni, nosilnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami. |  |  |  | 0
|  | ø32 | m | 128 |  | 0
|  | ø40 | m | 15 |  | 0
|  | Bakrena cev v palici, komplet z fitingi, spojnim in pritrdilnim materialom, izolirana za parozaporno izolacijo debeline 9mm na bazi sintetičnega kavčuka, parozapornega koeficienta μ ≥ 10.000, področje uporabe od 0 do +105 °C, toplotne prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C, požarnega razreda B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | ø22x1 | m | 112 |  | 0
|  | ø28x2 | m | 19 |  | 0
|  | ø35x3 | m | 15 |  | 0
0
II. | 8 | Čistilni kos |  |  |  | 0
|  | Čistilni kos za nizkošumno odtočno cev, komplet s spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Nizkošumna odtočna cev dBlue/POLIphon 19 dB ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | ø110 | kos | 3 |  | 0
0
II. | 9 | Talni sifon pretočni | kos | 9 |  | 0
|  | Talni sifon izdelan iz polipropilena (pretočni), s koritom 100 mm, horizontalnima priključkoma fi 50, s ploščico iz nerjavne pločevine dimenzij 150x150mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 10 | Izolacija odtočnih cevi | m2 | 6 |  | 0
|  | Kondenzacijska in dodatna zvočna izolacijaodtočnih vertikalnih nizkošumnih cevi (oddušniki se ne izolirajo) z izolacijsko ploščo iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije 13 mm |  |  |  | 0
0
II. | 11 | Balansirni ventil za termično dezinfekcijio |  |  |  | 0
|  | Balansirni ventil za termično dezinfekcijio, navojni priključki, nastavljiv pretok, s termostastom za vodenje termične dezinfekcije. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MTCV-B ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 12 | Kroglična pipa |  |  |  | 0
|  | Pipa primerna za stik s pitno vodo, skladno s standardom DIN EN 1988-300. Ohišje iz litine, notranji navojni priključki, tlačna stopnja PN10, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kovina, tip: KV602 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 7 |  | 0
|  | DN20 | kos | 3 |  | 0
|  | DN25 | kos | 7 |  | 0
0
II. | 13 | Servisna zaporna pipa |  |  |  | 0
|  | Pipa primerna za stik s pitno vodo, skladno s standardom DIN EN 1988-300. Ohišje iz litine, notranji navojni priključki, tlačna stopnja PN10, z ročico zaščiteno pred zapiranjem s strani nepooblaščenih oseb, komplet s tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 14 | Nepovratna loputa - navojna |  |  |  | 0
|  | Nepovratna navojna loputa z notranjim navojnim priključkom, primerna za stik spitno vodo, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 20 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 15 | Varnostni ventil |  |  |  | 0
|  | Varnostno izpustni ventil, tlak odpiranje 6 bar, PN10, navojni priključki, material ohišja primeren za stik s pitno vodo. |  |  |  | 0
|  | DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 16 | Manometer | kos | 1 |  | 0
|  | Okrogli vzmetni manometer, premera 80 mm, s priključom DN 15 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, z merilnim območjem 0-10 bar, komplet z vsem tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 17 | Termometer | kos | 2 |  | 0
|  | Okrogli termometer , za merilno območje od 0 do 120°C, premera 80 mm, komplet z vgradno tuljko, varilno spojko za privaritev na cev, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 18 | Temperaturno tipalo 250 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Potopno temperaturno tipalo, delovno območje od 0 do 140 °C, z vgradno tuljko dolžine 250 mm, komplet z varilno spojko, tesnilnim, sppojnim in varilnim materialom. Ustreza: Proizvod danfos ESMU 250 ali enakovreden proizvod. |  |  |  | 0
0
II. | 19 | Temperaturno tipalo 100 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Potopno temperaturno tipalo, delovno območje od 0 do 140 °C, z vgradno tuljko dolžine 100 mm, komplet z varilno spojko, tesnilnim, spojnim in varilnim materialom. Ustreza: Proizvod danfos ESMU 100 ali enakovreden proizvod. |  |  |  | 0
0
II. | 20 | Pretočna ekspanzijska posoda za sanitarno vodo | kos | 1 |  | 0
|  | Pretočna raztezna posoda za sanitarno pitno vodo, s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno s T-kosom |  |  |  | 0
|  | Ustreza: FLAMCO, tip: AIRFIX A25, 10 BAR ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 21 | Akumulacijski grelnik sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0
|  | Akumulacijski grelnik sanitarne vode, tlačne stopnje PN10, volumna 200 l,delavna temperatura max. 95°C, z vgrajenim spiralnim cevnim prenosnikom toplote, izdelan iz jeklene pločevine, notranja stran zaščitena s premazom za stik s pitno vodo, zunanja stran zaščitena pred korozijo, toplotna izolacija iz mehke poliuretanske pene debeline 10 cm, toplotne prehodnosti λ= 0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B1, po DIN 4102. V vrednost postavke vključena, dobava, namestitev, montaža izolacije, začepitev odvečnih priključkov, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Cordivari BOLLY 300 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 22 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo | kpl | 1 |  | 0
|  | Obtočna črpalka s potopljenim rotorjem, motorjem zaščitenim proti blokadi rotorja, primerna za stik s sanitarno pitno vodo skladno z DIN EN 1988-300. Črpalka ima prigrajeno programsko uro za nastavitev časa obratovanja. Energijski razred A, vgrajena motorska zaščita, razred zaščite >= IP44, razred izolacije >= F. Navojni priključki. Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
|  | Č30DN15, V=0,25 m3/h, dp= 7 kPa, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: WILLO, tip: STAR Z 15 TT ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 23 | Revizijska vratica | kos | 4 |  | 0
|  | Revizijska vratica 200x200 [mm] iz nerjaveče pločevine AISI 304, debeline 0.25-0.5 mm, brez zaklepa, za dostop do čistilnih kosov in zapornih ventilov. |  |  |  | 0
II. | 24 | Hidrantna omara | kos | 6 |  | 0
|  | Notranja kombinirana zidna hidrantna omara sestavljena iz hidrantne omare 740x840x250 (zgoraj). Dovod vode DESNO! Ohišje omare izdelano iz polirane nerjaveče pločevine, vrata iz brušenega, kaljenega stekla. Vsebina euro hidranta: - gibljivi priključek DN50, - priključni ventil DN50, - ročnik na zasun DN25, - gumijasta cev DN25 dolžine 30m, - gibljivi kolut, - pritrdilni in tesnilni material. |  |  |  | 0
II. | 25 | Gasilni aparat
|  | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega z ABC prahom, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: GALLUS ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 9EG | kos | 8 |  | 0
0
| 26 | Gasilni aparat |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega z CO2, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: GALLUS ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 5EG | kos | 3 |  | 0
0
| 27 | Nalepka za označitev gasilnikov in hidrantov | kos | 13 |  | 0
|  | Samolepilna nalepka z oznako gasilnega aparata, skladna s standardom SIST 1013, dimenzije 150 x 150 mm, nameščena 2 -2,2 m nad tlemi, nalepljena na privijačeno podložno ploščo, komplet z dobavo podložne plošče dimenzije 150 x 150 mm, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 28 | Vertikalni odduh | kos | 3 |  | 0
|  | Strešna kapa za odduh vertikalne kanalizacije, izdelana iz materiala odpornega na UV žarke. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Peštan ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø110 |  |  |  | 0
0
II. | 29 | Požarna zetesnitev cevnih prebojev EI60 | kos | 4 |  | 0
|  | Požarna zaščita prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčno požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT, ki je prekrita s pločevino. Uporablja se pri masivnih gradbenih elementih in lahkih montažnih stenah. |  |  |  | 0
cev DN50 / dolžina preboja 20cm
|  | Ustreza: npr. PIROFIX ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 30 | Meritve hidrantnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije, izdaj zapisnika o ustreznih meritvah. |  |  |  | 0
0
II. | 31 | Zaščitna cev |  |  |  | 0
|  | Začitna jeklena pocinkana cev na prehodu cevovodov preko diletacije objekta, dolžine 1m, za cev: |  |  |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 9 mm | kos | 1 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13 mm | kos | 1 |  | 0
|  | PP ø 50 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 32 | Tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
II. | 33 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije. |  |  |  | 0
0
II. | 34 | Izpiranje intalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode |  |  |  | 0
II. | 31 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | II. RAZVODI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | SANITARNA KERAMIKA
OPOMBA
Pri dobavi in montaži sanitarne opreme se upošteva "Uredba o zelenem javnem naročanju".
III. | #REF! | Umivalnik | kpl | 9 |  | 0
|  | Umivalnik izdelan iz bele sanitarne keramike, velikosti 600 x 495 mm, vgrajen na višini od 75cm do 85cm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod CERAMICA DOLOMITE, Gemma 2 art. J521201 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 1 | Armatura za umivalnik | kpl | 9 |  | 0
|  | Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in mrzlo vodo, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas Simpaty ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Sifon za umivalnik | kpl | 9 |  | 0
|  | Medeninasti kromiran sifon za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priklučitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Nosilna konstrukcija za umivalnik | kpl | 8 |  | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod LIV FIX ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
III. | 4 | WC školjka stenske izvedbe | kpl | 7 |  | 0
|  | Kompletna stenska-konzolna straniščna školjka, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod CERAMICA DOLOMITE, Gemma 2 art. J522501 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 5 | Podometni splakovalni kotliček | kpl | 7 |  | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za WC školjko s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GEBERIT, ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 6 | Aktivirna tipka za podometni kotliček | kpl | 7 |  | 0
|  | Dvokoličinska aktivirna tipka za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GEBERIT tip Samba ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 7 | Pisoar | kos | 4 |  | 0
|  | Pisoar izdelan iz bele sanitarne keramike, primeren za montažo na steno, z dotokom in odtokom na zadnji strani, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Ideal Standard, tip Connect ali enakovreden proizvod. |  |  |  | 0
0
III. | 8 | Senzorska splakovalna garnitura za pisoar | kos | 4 |  | 0
|  | Splakovalna garnitura za pisoar sestavljena iz ohišja za podometno vgradnjo, magnetnega ventila DN 15, IR senzorja, trnasformatorja za napajanje, zaščitne plošče ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim matetrialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Elmer, tip ES 1015 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 9 | Sifon za pisoar | kos | 4 |  | 0
|  | Sifon za pisoar za skrito vgradnjo, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Ceramica Dolomite tip Volga ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 10 | Nosilna konstrukcija za pisoar |  |  |  | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za pisoar, nastavljiva po višini, antikorozijsko zaščitena, z zapornim in dušilnim ventilom 1/2¨, fleksibilno dotočno cevjo,reduciranim odtočnim kolenom ɸ63/57-50/44 in sifonom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod LIV FIX ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 11 | Pitnik | kos | 3 |  | 0
|  | Pitnik za pipravo pitne vode, primeren za postavitev na tla, z vgrajenim filtrirnim sklopom, kompaktno hladilno napravo (hermetično zaprto) z ekološkim hladivom R410A ali R134A. Pitnik ima priključek za hladno sanitarno vodo DN15 na vipini 50 cm in iztok v odtok Ø50 na višini 45 cm. Pitnik mora bit primeren za uporabo invalidne osebe, višina max 75 cm! Hrup naprave med delovanjem ne sme preseči 35 dB(A). Ohišje pitnika Iz nerjavečega jekla. Stopalka za vklop vode. V postavki se upošteva dobava, montaža in zagon, skupaj s kotnim ventilom in sifonom. |  |  |  | 0
0
III. | 12 | Armatura za kuhinjsko korito - stoječa | kos | 1 |  | 0
|  | Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in hladno vodo, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas Symapaty ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 13 | Kuhinjsko korito | kos | 1 |  | 0
|  | Kuhinjsko dvojno korito vključno s sifonom, dimenzij 980x500x160 mm. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Alveus tip: LINE 10 SAT ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 14 | Trokadero | kpl | 1 |  | 0
|  | Trokadero izdelan iz bele sanitarne keramike, primeren za montažo na tla, z odtokom na spodnji strani, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Ceramica Dolomite tip Brenta ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 15 | Rešetka za trokadero | kos | 1 |  | 0
|  | Rešetka za trokadero izdelana iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Ceramica dolomite tip Brenta ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 16 | Armatura za trokadero | kos | 1 |  | 0
|  | Stenska enoročna mešalna armatura za toplo in hladno vodo, z dvema ekscentričnima dvovijačnikoma, kromiranima rozetama, fleksibilno cevjo in pršno glavo, podaljšano izlivno cevjo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 17 | Izpirač za trokadero | kos | 1 |  | 0
|  | Stenski izpirač za trokadero, dimenzije DN 20, komplet s kromorano povezovalno cevjo, tesnilom za priključitev na trokadero ter ostalim spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 18 | Umivalnik PVC | kos | 1 |  | 0
|  | PVC umivalnik dimenzij 50x35x24 cm kmplet s sifonom, spojnim in pritrdilnim materialom. Umivalnik vgrajen na višini 75 do 85 cm |  |  |  | 0
0
III. | 19 | Pipa za hladno vodo | kos | 1 |  | 0
|  | Pipa za hladno vodo, primerna za montažo na steno, dimnezije DN 15, z izlivom in z nastavkom za priključitev fleksibilne gumijaste cevi z navojem 3/4¨, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 20 | Sifon za pomivalni / pralni stroj | kos | 1 |  | 0
|  | Podometni sifon za pralni/pomivalni stroj, somplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 21 | Sifon za pomivalni stroj | kos | 1 |  | 0
|  | Sifon za pralni ali pomivalni stroj s kromirano krovno ploščo 80 x 145 mm. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Alcaplast tip: APS3 ali enakovredno. |  |  |  | 0
0
III. | 22 | Pipa za pomivalni / pralni stroj | kos | 1 |  | 0
|  | Pipa za hladno vodo, primerna za priključitev pralnega/pomivalnega stroja, dimnezije DN 15, z nastavkom za priključitev fleksibilne gumijaste cevi z navojem 3/4¨, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 23 | Sanitarna galanterija |  |  |  | 0
|  | Sanitarna galanterija, vključno z montažo in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KOIN serija 1000/2000 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | WC ščetka za montažo na steno | kos | 7 |  | 0
|  | Milnik | kos | 9 |  | 0
|  | Podajalnik papirnatih brisač ob umivlaniku | kos | 9 |  | 0
|  | Podajalnik toaletnega paprija | kos | 7 |  | 0
|  | Koš za smeti 15 l | kos | 9 |  | 0
|  | Obešalna kljukica | kos | 7 |  | 0
0
III. | 24 | Ogledalo z brušenimi robovi | kos | 9 |  | 0
|  | Ogledalo z brušenimi robovi, vgrajeno nad umivalnikom, center poravnan s centrom umivalnika, spodnji rob 115 cm od tal, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Dimenzij: 120x100 [cm] |  |  |  | 0
0
III. | 25 | Umivalnik za invalida | kos | 1 |  | 0
|  | Umivalnik izdelan iz bele sanitarne keramike, velikosti 700 x 600 mm, vgrajen na višini od 75cm do 85cm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod CERAMICA DOLOMITE, Atlantis 67 art. J0403 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
|  |  | kos | 1 |  | 0
III. | 26 | Pregibna konzola za invalidski umivalnik |  |  |  | 0
|  | Ročno nastavljiva pregibna konzola za invalidski umivalnik z možnostjo prilagajanja nagiba umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod CERAMICA DOLOMITE, Atlantis ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 27 | Armatura za invalidski umivalnik | kpl | 1 |  | 0
|  | Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in mrzlo vodo, s podaljšano ročico, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Unitas ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 28 | Sifon za invalidski umivalnik | kos | 1 |  | 0
|  | Nadometni fleksibilni sifon za invalidski umivalnik, z odtočnim ventilom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Dolomite ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 29 | Invalidska WC školjka stenske izvedbe | kos | 1 |  | 0
|  | Kompletna stenska-konzolna straniščna školjka primerna za invalide z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod CERAMICA DOLOMITE, tip ATLANTIS ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 30 | Podometni splakovalni kotliček | kpl | 1 |  | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za invalidsko WC školjko s podometnim kotličkom, mehanizmom za proženje z možnostjo nastavitve količine vode za splakovanje, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, nosilcem držala za invalide, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GEBERIT, ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 31 | Aktivirna tipka za podometni kotliček | kos | 1 |  | 0
|  | Dvokoličinska aktivirna tipka za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GEBERIT tip Basic Deltra 21, alpsko bela ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
III. | 30 | Invalidsko ogledalo | kos | 1 |  | 0
|  | Ogledalo prilagojeno za funkcionalno ovirane osebe, z možnostjo prilagajanja kota, dimenzij: 65x65 [cm], spodnji rob 114 cm ,vključno z montažo in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Ceramica Dolomite, tip Atlantis, art J2064, dim. 650x650 mm ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 33 | Invalidska konzola pri wc školjki | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža preklopne oporne konzole pri wc školjki, dolžine 700 mm, višine 190 mm, z držalom toaletnega papirja, komplet s pritrdilnim in montažnimn materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Ceramica Dolomite, tip Atlantis, art: J2060 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 34 | Stenska konzola za invalida | kos | 2 |  | 0
|  | Fiksna konzola za invalida pri umivalniku in WC školjki, dolžine 60 cm, pritrjena na steno, komplet z pritrdilnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Ceramica Dolomite, tip Maia CV3 art: S6473 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 35 | Koš za smeti, inavalidi | kpl | 1 |  | 0
|  | Kovinski koš s površino odporna na praske, prašno barvan v barvi po izbiri projektanta, notranji koš iz plastike, volumen 3l. Ročno odpiranje. Montaža 50 cm nad tlemi (od tal do spodnjega roba koša). Dobava in montaža elementa skupaj z drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: koš za smeti Normbau, tip Cavere, 700.500.470, dim. 170x225x250 mm ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 36 | Metlica za wc, Invalidi | kpl | 1 |  | 0
|  | Alu metlica za wc, površina odporna na praske, eloksirana v barvi po izboru projektanta. Stožčasta posoda za preprosto vstavljanje ščetke z dodatno poglobitvijo za razkužilo. Posoda snemljiva za čiščenje. Dobava in montaža elementa skupaj z drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: - metlica za WC Normbau, tip Cavere, 700.525.400, višina 450 mm ali enokovredno |  |  |  | 0
0
III. | 37 | Dispanzer za tekoče milo, invalidi | kpl | 1 |  | 0
|  | Alu dispenser, površina odporna na praske, eloksirana v barvi po izboru projektanta. Pritrditev na steno. Nameščeno na višini 800-1100 mm od tal. Dobava in montaža elementa skupaj z drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: - dispenser za tekoče milo Normbau, tip Cavere, 700.500.460, dim. 205x80x100 mm ali enokovredno |  |  |  | 0
0
III. | 38 | Kljukica, invalidi | kpl | 1 |  | 0
|  | Alu kljukica, površina odporna na praske, eloksirana v barvi po izboru projektanta. Pritrditev na steno na višini 800-1100 m od tal. Dobava in montaža elementa skupaj z drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: - kljukica Normbau, tip Cavere, 700.500.110, dim. 60x18 mm ali enokovredno |  |  |  | 0
|  | III. SANITARNA KERAMIKA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | OBDELAVA SANITARNE VODE
IV. | #REF! | Stabilizator trdote vode | kpl | 1 |  | 0
|  | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C in trdoto vode nad 12 st. nemške trdote. sestavljena iz: - posode za kemikalijo, - dozirne črpalke, - impulnega vodomera, - sesalne garniture, - avtomatike. |  |  |  | 0
|  | Vnom = 2,5 m3/h (Vmax = 5 m3/h) |  |  |  | 0
|  | priključek DN 25 |  |  |  | 0
|  | vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja. (Ustreza TKI Hrastnik, MICRODOS tip LV1) |  |  |  | 0
0
IV. | 1 | Mehčalna naprava | kpl | 1 |  | 0
|  | MEHČALNA NAPRAVA SWAN FN 35 2,4 m3/h - Krmiljenje: volumetrično (VOL) - Priključek: 1" - Delovni tlak: 2 do 7 bar - Vsebuje by-pass ventil iz Noryl-a - Priključna napetost: 230V/50Hz - Makismalna temperatura vode: 43°C - Mere: 1180 x 320 x 530 - Poraba soli/regeneracija: 3,2 kg komplet s filtrom CEASA 3PL ohišje filtra -transparentno-1˝-568x120 CEASA vložek filtra 20 micr.2,5 m3/h 508x63x27 ZAGON MEHČALNE NAPRAVE (meritev vhodne in izhodne trdote, nastavitev regeneracije, seznanitev uporabnika z delovanjem naprave) |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MEHČALNA NAPRAVA CMC EKOCON SWAN FN 35 2,4 m3/h ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | IV. OBDELAVA SANITARNE VODE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | ČRPALIŠČE
V. | #REF! | Potopna črpalka | kpl | 1 |  | 0
Potopna črpalka za umazane vode, širina vtoka v rotor 10 mm, za montažo v jašek kotlovnice. Črpalka se dobavi kot funkcionalna celota s plovnim stikalom, zaščito prosti suhemu teku, podstavkom za montažo in tlačnim vodom. Tlačni vod se izvede iz sistemskim nerjavičih jeklenih cevi iz popisnih postavk. Projektni pogoji: črpalna višina: 5,5 m pretok: 8 m3/h tlačni vod: 5/4"
Ustreza: Grundfos, tip: UNILIFT KP350 - A1 1x230V 10m SCHUKO ali enakovredno
0
V. | 1 | Nerjaveče jeklene cevi za spajanje s stisljivimi spojkami, DN32 | m | 7 |  | 0
Sistemska cevi iz nerjavečega jekla AISI 316, spajane s stisljivimi spojkami, skupaj z dodatkom za razrez, oblikovnimi kosi kot so kolena, odcepi, razširitve, prehodni kosi, ipd. Cevi spajene z pregledanim stiskalnim orodjem, s strani monterja s pridobljenim certifikatom za dotičen sistem cevovodov in spojk.
Ustreza: Geberit, tip: Mapress inox ali enakovredno
|  | V. ČRPALIŠČE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S2.VODOVOD IN KANALIZACIJA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
| II. | RAZVODI |  |  |  | 0
| III. | SANITARNA KERAMIKA |  |  |  | 0
| IV. | OBDELAVA SANITARNE VODE |  |  |  | 0
| V. | ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
|  | S2.VODOVOD IN KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PLIN
5. |  | STROJNE INSTALACIJE
S3. |  | PLIN
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
| I. | ZUNANJI PLINOVOD
I. | #REF! | Plinovodna cev iz PEHD
Polietilenska cev za distribucijo plina izdelana iz (PEHD) polietilena visoke gostote po MRS klasifikaciji tip PE100. Kakovost materiala mora odgovarjat ustreznim mednarodnim standardom, oziroma mora biti izdelana po SIST EN12007 in sicer za tlake do 4 bar.
|  | PE32 / 32x3,0 mm (sdr11) | m | 28 |  | 0
0
I. | 1 | Elektrovarilna spojka |  |  |  | 0
|  | Elektrovarilna obojka za medsebojno spajanje armature in osnovne plinovodne cevi, izdelano iz (PEHD) polietilena visoke gostote po MRS klasifikaciji tip PE100. Za maksimalni delovni tlak 5 bar in podzemno vgradnjo. |  |  |  | 0
|  | PE32 | kos | 4 |  | 0
0
I. | 2 | Navrtalno sedlo z zapornim ventilom |  |  |  | 0
|  | Navrtalno sedlo z zapornim ventilom, primerno za plinske instalacije, za izvedbo priključka naPEHD cev, za delovni tlak do 6 bar, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | PE110/32 (sdr11) | kos | 1 |  | 0
0
I. | 3 | Koleno 90° |  |  |  | 0
|  | Elektrovarilno koleno izdelano iz (PEHD) polietilena visoke gostote po MRS klasifikaciji tip PE100. Biti mora biti kompatibilen za vgradnjo, spajanje in kompletacijo z osnovno plinovodno cevjo. Za maksimalni delovni tlak 5 bar, in podzemno vgradnjo. |  |  |  | 0
|  | PE32 (sdr11) | kos | 3 |  | 0
0
I. | 4 | Priključni sklop DN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE 32/jeklo DN 25, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po EN 10208-1 in ENV 10220, material St 38.5, DN 25, - zaporna pipa DN 25 navojne izvedbe, za maksimalni delovni tlak 5 bar, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s čepom, - omarica, izdelane iz nerjaveče pločevine, prirejene za pritrditev na zid z dimenzijo 300x300x250 mm, pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA. |  |  |  | 0
0
I. | 5 | Opozorilni trak | m | 28 |  | 0
|  | Opozorilni trak za podzemno vgradnjo iznad položene plinovodne cevi. Biti mora rumene barve in opremljen z črnim napisom: "POZOR PLINOVOD". Trak mora biti barvno obstojen in odporen proti staranju. |  |  |  | 0
0
I. | 6 | Pozicijska tablica | kos | 1 |  | 0
|  | Pozicijska tablica za označevanje podzemne armature, vključno z vsem nerjavečim veznim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 7 | Stebriček tablice | kos | 1 |  | 0
|  | Jekleni stebriček iz pocinkane cevi dimenzije DN50 na vrhu začepljen s plastičnim čepom za montažo pozicijskih oziroma opozorilnih tablic. |  |  |  | 0
0
I. | 8 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Preizkus na tesnost in trdnost v prisotnosti odgovornega nadzornika. |  |  |  | 0
0
I. | 9 | Navezava na obstoječe omrežje in zaplinjenje | kpl | 1 |  | 0
|  | Navezava na obstoječe plinovodno omrežje, nadzor pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja nad izvedbo del. |  |  |  | 0
0
I. | 10 | Zakoličba | kpl | 1 |  | 0
|  | Zakoličbo trase obstoječega plinovoda in priključnega plinovoda ter nadzor pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja pri delih. |  |  |  | 0
0
|  | S3.ZUNANJI PLINOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | NOTRANJI PLINOVOD
II. | #REF! | Plinska jeklena cev iz materiala L 235GA
Standard:SIST EN 10208-1
Jeklena črna brezšivna cev iz celega, komplet z varilnim in nosilnim materialom (ustrezne pocinkane konzole z gumiranimi objemkami). Pleskana zaščitno in z vrhnjo, rumeno barvo.
|  | DN25 | m | 6 |  | 0
|  | DN15 | m | 0.5 |  | 0
0
II. | 1 | Jeklena zaščitna cev za cevne preboje |  |  |  | 0
|  | Jeklena črna cev iz celega, komplet z nosilnim materialom in požarno tesnilnim materialom. Pleskana zaščitno in z vrhnjo, rumeno barvo. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kpl | 1 |  | 0
0
II. | 2 | Lok 90° R=1,5 iz materiala St 37.0 | kos | 8 |  | 0
|  | Standard:DIN 2605-1 |  |  |  | 0
DN25
II. | 3 | T-kos reducirni iz materiala St 37.0 | kos | 2 |  | 0
Standard: DIN 2615-1
DN25/15/25
0
II. | 4 | Krogelna pipa za ZP, navojna, DN25, PN1 | kos | 1 |  | 0
|  | z nereduciranim presekom, navojna izvedba, jeklena litina, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica. |  |  |  | 0
Ustreza: Kovina ali enakovredno
0
II. | 5 | Krogelna pipa za ZP s termičnim varovalom, navojna, DN25, PN1 | kos | 1 |  | 0
|  | s samodejno zaporno varnostno napravo, jeklene izvedbe, odporne proti visokim temperaturam. Temperaturno območje do 80°C. Termična aktivacija pri 100°C. Preiskušena in registrirana s strani DVGW. Mehanizem za odpiranje ročica. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kovina ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 6 | Manometer |  |  |  | 0
|  | priključek radialno spodaj G1/2 B medenina, ohišje Ø 80, klase 1.6 po EN 837-1. |  |  |  | 0
|  | merilno območje 0-400 mbar | kos | 1 |  | 0
|  | merilno območje 0-60 mbar | kos | 1 |  | 0
Ustreza: DUNGS RF80-217 202
II. | 7 | Impulzni manometrski ventil, Rp 1/2" | kos | 2 |  | 0
impulzni manometerski ventil z ročnim aktiviranjem po DIN 3537-1, ohišje medenina, Rp 1/2".
Ustreza: DUNGS DKH ali enakovredno
0
II. | 8 | Plinski filter |  |  |  | 0
|  | Plinski filter za ZP, navojni, opremljen s podatkovno tablico in CE certifikatom. Pvmax=0,5 bar, Tmax=80°C, Tmin=-15°C, izločanje trdnih in tekočih delcev velikosti do 50 mikro meter v obsegu 99,9%. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: DUNGS GF 510/1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
II. | 9 | Elektro magnetni ventil za ZP, DN25, navojni | kos | 1 |  | 0
|  | elektro magnetni ventil za zaporo dovoda plina, DN25, za največi delovni tlak 200 mbar, aluminjasto ohiške, brez napetosti v zaprtem stanju. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Dungs MVD 210/5 R 1" ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 10 | Regulator tlaka | kos | 1 |  | 0
|  | Območje delovanja Pv=250 mbar, Pi=25 mbar, Qmax=12 m3/h. Temperaturno območje -20°C do +60°C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Dungs FRS 510 1" ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 11 | Mehovni plinomer za ZP, navojne izvedbe DN32, PN1, G10 | kos | 1 |  | 0
|  | merilno območje G10 od Qmin 0.1 m3/h do Qmax 16 m3/h, delovni tlak p = 25 mbar, ohišje iz aluminijeve litine, dvojni priklop navojne izvedbe, temperaturno območje -20°C do +60°C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Itron ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 12 | Dobava in montaža omarice iz nerjavečega materiala | kos | 1 |  | 0
|  | RF plinska omara 1000x1000x250 [mm], zaklepanje na ključ upravitelja omrežja, na sprenji strani z režami za predzračevanje, izdelana po končani instalaciji plinske proge. |  |  |  | 0
0
II. | 13 | Gibljiva cev DN25 | m | 1 |  | 0
|  | Gibljiva cev izdelana iz nerjavnega jekla za ZP, PN1. Vključno z vsemi spojnimi elementi. |  |  |  | 0
II. | 14 | Konusni holandski spoj | kos | 3 |  | 0
Standard:EN 10242
0
II. | 15 | Montažni material | kg | 1 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vročecinkanih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 16 | Tlačni in tesnostni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in trdnostni preiskus, izvedba tlačnega in tesnostnega preiskusa skladno z DVGW G600, izdelava zapisnikov o uspešno opravljenih tlačnih preiskusih. |  |  |  | 0
0
II. | 17 | Pleskanje s temeljno barvo |  |  |  | 0
|  | Dvakratno pleskanje plinskih cevovdov zs temeljno zaščitno barvo po predhodnem čipščenju cevi. | m2 | 1 |  | 0
0
II. | 18 | Pleskanje z zaščitno barvo |  |  |  | 0
|  | Dvakratno pleskanje plinskih cevovodov za rumeno barvo, po predhodnem plesaknju z temeljno zaščitno barvo | m2 | 1 |  | 0
|  | NOTRANJI PLINOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S3.PLIN
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  | 0
| II. | NOTRANJI PLINOVOD |  |  |  | 0
|  | S3.PLIN - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
5. |  | STROJNE INSTALACIJE
S4. |  | OGREVANJE IN HLAJENJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
| I. | TOPLOTNA ČRPALKA
I. | 1 | TČ1 | kos | 1 |  | 0
|  | Toplotna črpalka zrak-voda, kompaktne izvede za postavitev na ravna tla, ki ustreza naslednjim projektnim pogojem: • Kompaktna naprava • Temperaturni režim hlajenje 7/12 °C, • Temperaturni režim ogrevanje 65/60 °C, • Medij: 25% glikol-voda, • Projektna temperature okolice 35 °C, • Hladilna moč 65 kW, • Krmiljenje: daljinski vklop on/off + modbus vmesnik, • Vgrajena primarna transportna črpalka H= 80 kPa, • Antivibracijske nogice za postavitev na tla, • Mehki zagon (DRE), • Omejevalec toka (RIF), • COP 3.1 pri A2/W35 po standardu SIST EN 14511, • EER 2.9 pri A35/W7 po standardu SIST EN 14511, • prigrajeno obtočno črpalko |  |  |  | 0
Popisna postavka vključuje dobavo, transport, priklop, zagon, nastavitev parametrov, poučitev uporabika z delovanjem.
|  | Ustreza: Aermec tip: NRK0330°H°E°J°P1 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Predizolirana cev | m | 6 |  | 0
|  | Predizolirana cev za toplovodno ogrevanje in hlajenje, iz polimernih materialov, difuzijsko tesnih cevi PEXa SDR11 dimenzije DN65, za temperature od 5 do 90 °C, tlačne stopnje PN6. Cev se dobavi skupaj s prehodnimi spojkami, koleni, odcepi. Cev se polaga v prepripvaljeni gradbeni jašek, na peščeno posteljico, skladno z navodili proizvajalca. Vzporedno s toplovodom se vodi opozorilni trak "POZOR TOPLOVOD". |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Uponor tip: Ecoflex Thermo Single Ø90 ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 3 | Montažni material | kg | 30 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | I.TOPLOTNA ČRPALKA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PLINSKI KOTEL
II. | 1 | PK1 | kos | 1 |  | 0
|  | Plinski kondenzacijski, kotel stenske izvedbe, ki ustreza naslednjim projektnim pogojem: • Temperaturni režim 55/45 °C, • Projektna temperature okolice -7 °C, • Grelna moč 100 kW • Modulacija moči 15-100 % • Plin metan (20-25 mbar nadtlaka) • Plinsko trošilo tip C52x / C53x |  |  |  | 0
Popisna postavka vključuje dobavo, transport, priklop, zagon, nastavitev parametrov, poučitev uporabika z delovanjem.
|  | Ustreza: Buderus, tip: GB 162-100 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 2 | Črpalni sklop kotla | kos | 1 |  | 0
|  | Za direktni priklop pod kotlom, vsebuje modulirano crpalko UPER 25-80, varnostni ventil 3 bar, manometer, plinski ventil, 2x nadometni ventil, protipovratni ventil, polnilno praznilna pipa, izolacija |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Buderus, tip: ČPS ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Hidravlična ločnica | kos | 1 |  | 0
|  | Hidravlična ločnica za ločitev tokokroga plinskega kotla, za pretok 12 m3/h, skupaj z montažno konzolo, temometrom, uvodnico DN15 (kos 2), izpustno pipo DN15, izolacijo, montažo. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Buderus, tip: MH80 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 4 | Nevtralizator kondenzata | kos | 1 |  | 0
DN40, montaža pod kotel, vkljčno s polnilom.
|  | Ustreza: Buderus, tip: NK DN40 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 5 | Kotlovska avtomatika | kos | 1 |  | 0
Upravljalnik omogoca krmiljenje ogrevalne naprave z najvec štirimi ogrevalnimi krogi, dvema krogoma za ogrevanje sanitarne vode, solarno ogrevanje sanitarne vode in solarno podporo za ogrevanje. Ima casovne programe: ogrevanje: za vsak ogrevalni krog dva casovna programa s šestimi preklopnimi casi na dan, sanitarna voda: za vsak krog sanitarne vode en casovni program za ogrevanje in casovni program za cirkulacijsko crpalko s po šestimi preklopnimi casi na dan. Omogoca prikazovanje parametrov ogrevalne naprave in možnost spreminjanja nastavitev. Obseg funkcij in s tem struktura menija je odvisna od strukture sistema. Montaža upravljalnika je mogoca na kotel ali na steno. Dimenzije: Š x V x G: 150mm x 90mm x 25mm Nazivna napetost: 10...24V DC Nazivni tok (brez osvetlitve): 9mA Podatkovni vmesnik (BUS): EMS plus
|  | Ustreza: Buderus, tip: RC300 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 6 | Avtomatika za daljinski nadzor | kos | 1 |  | 0
|  | Avtomatika za daljinski nadzor naprave, napajanje 230V, vklop 0/1, ter zvezna regulacija moči 0-10V. Nameščena na steno poleg kotla. |  |  |  | 0
Popisna postavka vključuje dobavo, transport, priklop, zagon, nastavitev parametrov, poučitev uporabika z delovanjem.
|  | Ustreza: Buderus, tip: EM10 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 7 | Varnostni ventil PK1 | kos | 1 |  | 0
|  | navojni priključki, medeninasto ohišje, tlačne stopnje PN10, certificiran za varovanje delovne opreme, ki ustreza naslednjim specifikacijam: presek zaslonke: DN20 tlak odpiranja: 3.5 bar, |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi, tip: 527 ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 8 | Raztezna posoda PK1 | kos | 1 |  | 0
|  | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, komplet z servisnim ventilom. Po montaži se nastavi usterezen tlak zračne blazine. |  |  |  | 0
Volumen: 25 L
|  | Ustreza: ZILMET ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 9 | Dimnik | kpl | 1 |  | 0
|  | Dimniški sistem za odvod dimnih plinov iz kondezacijskega plinskega kotla, dimenzij Ø110/Ø160, material notranje cevi PP, material zunanje zaščitne cevi inox. Dimnik izdelan tako, da plinsko trošilo vleče zrak za izgorevanje iz zunanjosti. Dimnik dobavljen skupaj z vsemi oblikovnimi kosi, koleni, zaključnimi elementi, podporami. Podpore iz nerjevečega jekla. Tehnični podatki: _višinska razlika 12m _koleno 90°(kos 2), _preboj poševne strehe (kos 1); _zaključna kapa (kos 1), _masivna spodnja konzola (kos 1) _vertikalna objemka (kos 10), |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Buderus ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 10 | Montažni material | kg | 10 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | II.PLINSKI KOTEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | TOPLOTNA POSTAJA
III. | 1 | Prenosnik toplote PT1 | kos | 1 |  | 0
|  | Prenosnik toplote za hidravlično ločitev tokokorga toplotne črpalke in sistema ogrevanja / hlajenja. Plošči prenosnik toplote lotane izvedbe, z varilnimi polholenderji, montažno konzolo, izoliran na licu mesta z parozaporno izolacijo armaflex 25 mm. Projektni pogoji: Hla-primar: 65 kW, 7/12 °C, 25% glikol-voda Hla-sekundar: 65 kW, 9/14 °C, mehka voda |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss tip XB 59M-1 70 PN25 G 2 A x 52mm Montažna konzola za XB 59 izolacija KAIMANN 25 mm izvede izolater!! ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Hlranilnik hladu HR1 | kos | 1 |  | 0
|  | Hranilnik hladne vode prostornine 1000 L, tlačne stopnje PN6, delavna temperatura max. 95°C, iz jeklene pločevine, zunanja in notranja stran zaščitena pred korozijo, toplotna izolacija iz trde poliuretanske pene debeline 3 cm, toplotne prehodnosti λ<=0,023 W/m2K. V vrednost postavke vključena, dobava, namestitev, montaža izolacije, začepitev vseh odvečnih priključkov, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Cordivari ACQUA REFRIGERATA ZINCATO ZB VT, 1000, art: 3001162310007 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Varnostni ventil TČ1 | kos | 1 |  | 0
|  | navojni priključki, medeninasto ohišje, tlačne stopnje PN10, certificiran za varovanje delovne opreme, ki ustreza naslednjim specifikacijam: presek zaslonke: DN20, tlak odpiranja: 3.5 bar, |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi, tip: 527 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 4 | Varnostni ventil SISTEM | kos | 1 |  | 0
|  | navojni priključki, medeninasto ohišje, tlačne stopnje PN10, certificiran za varovanje delovne opreme, ki ustreza naslednjim specifikacijam: presek zaslonke: DN20, tlak odpiranja: 3.0 bar, |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi, tip: 527 ali enakovredno |  |  |  | 0
III. | 5 | Raztezna posoda TČ1 | kos | 1 |  | 0
|  | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, komplet z servisnim ventilom DN 25. Po montaži se nastavi usterezen tlak zračne blazine. |  |  |  | 0
Volumen: 100 L
|  | Ustreza: ZILMET ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 6 | AVT | kos | 1 |  | 0
|  | Sistem za avtomatsko vzdrževanja tlaka, dopolnjevanje in odplinjevanje, dobavljena s krmilno enoto z modbus povezavoza navezavo na CNS, vključno z zagonom pooblaščenega serviserja z fino nastavitvijo. Naprava ustreza naslednjim projektni pogoji: - ogrevanje (55/45 °C, 100 % voda) - hlajenje (9/14 °C, 100 % voda) - hidrostatična višina stavbe: 12 m, - volumen vode v sistemu: 4,5 m3, - varnostni ventil sistem: DN20, 3.0 bar, - varnostni ventil generator toplote: DN20, 3.5 bar |  |  |  | 0
|  | Ustreza sestav naprav: IMI Hydronics, tip: TV4.1 + DLV20 + TU200 + PAB5 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 7 | Magnetni ločevalnik nesnage | kos | 1 |  | 0
|  | Avtomatski izločevalnik mikro mehurčkov ali nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vgradnja na vodoravno cev; • priključek s prirobnicami PN 16 • leakfree varnostni paket, varen, suh izpust izločenih plinov • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka • helistill izločevalnik, tangencialna dinamika izločevanja • ventil za izločanje nečistoč, optimirano, tangencialno izpiranje |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Pneumatex – IMI Hydronic, tip Zeparo ZIO 65 F ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 8 | Razdelilec ogrevanja in hlajenja | kpl | 2 |  | 0
|  | Dovodni razdelilec oz. povratni zbiralnik, izdelan iz okroglih črnih cevi DN150, razmak med posamezno vejo 50 cm, prirobnični izhodi za ogrevalne veje PN10. Priključki: 1x DN15, 1x DN25, 2x DN50, 2x DN65, |  |  |  | 0
|  | Ustreza: SIMON ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 9 | Kalorimeter
|  | Ultrazvočni merilnik toplotne in hladilne energije, prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN10, skupaj računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, M-Bus kartico za daljinsko odčitovanje na CNS, parom potopnih temperaturnih tipal in tesnislnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Enerkon, tip CF-ECHO II ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | ME1 - TOPLOTNA ČRPALKA dimenzija kalorimetra: DN40 MR temperatura: 5 - 65 °C MR pretok: 1 - 13 m3/h | kpl | 1 |  | 0
|  | ME2 - PLINSKI KOTEL dimenzija kalorimetra: DN40 MR temperatura: 5 - 80 °C MR pretok: 1 - 13 m3/h | kpl | 1 |  | 0
|  | ME3- KLIMATI dimenzija kalorimetra: DN32 MR temperatura: 5 - 80 °C MR pretok: 1 - 7m3/h | kpl | 1 |  | 0
|  | ME4 - KONVEKTORJI dimenzija kalorimetra: DN32 MR temperatura: 5 - 80 °C MR pretok: 3 - 23 m3/h | kpl | 1 |  | 0
III. | 10 | Prevlivni ventil |  |  |  | 0
|  | Prelivni ventil z navojnima priključkoma, z skalo za nastavitev zaslonke. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronics, tip: BPV ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
III. | 11 | Loputa |  |  |  | 0
|  | Medprirobničnima loputa z gumijastim tesnenjem, z ročico za odpiranje, vključno s dvema prirobnicama in vijaki. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: POLIX, tip: Zaporna loputa z ročico - CI/DI PN16 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN32 | kos | 4 |  | 0
|  | DN50 | kos | 8 |  | 0
|  | DN65 | kos | 6 |  | 0
0
III. | 12 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
|  | Pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini DADO ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 10 |  | 0
|  | DN15 | kos | 6 |  | 0
|  | DN20 | kos | 4 |  | 0
|  | DN25 | kos | 5 |  | 0
|  | DN32 | kos | 2 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 13 |  | 0
0
III. | 13 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Obtočna črpalka s frekvenčno vodeno regulacijo motorja, primerna za ogrevalni oz. hladilni sistem v temperatunrem raponu od +2 do +110 °C. Primerna za delovanje z mediji vode ali mešanici voda-glikol. Črpalka dobavljena skupaj s komunikacijskim modulom za navezvo na CNS sistem (modbus, ethernet;). Daljinski vklop/izklop ter javljanje morebitne napake. Energijski razred A, vgrajena motorska zaščita, razred zaščite >= IP44, razred izolacije >= F. Priključki črpalke izvedeni po ključu: do DN25 navojni priključki nad DN32 prirobnični priključki Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
|  | Č12 - SEKUNDAR TOPLOTNA ČRPALKA DN50, H= 80 kPa, V= 14,39 m3/h, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: IMP Pumps, tip: NMT Smart C 50/120 F ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č15 - SEKUNDAR SANITAR KOTEL DN25, H= 35 kPa, V= 1,1 m3/h, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: IMP Pumps, tip: NMT Smart C 25/100 F ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č21 - RADIATORJI DN32, H= 45 kPa, V= 6,9 m3/h, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: IMP Pumps, tip: NMT Smart C 40/100F ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č22 - KLIMATI DN40, H= 55 kPa, V= 6,2 m3/h, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: IMP Pumps, tip: NMT Smart C 40/100F ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č23 - KONVEKTORJI DN50, H= 60 kPa, V= 22,4 m3/h, U= 230V, f=50 Hz, Ustreza: IMP Pumps, tip: NMT Smart C 50/120 F ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
III. | 14 | Motorni ventil |  |  |  | 0
|  | Motorni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom 220V, regulacija 4-20 mA, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Priključki ventila izvedeni po ključu: do DN25 navojni priključki nad DN32 prirobnični priključki Ventil ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
|  | MV10 3P, DN50, Kvs= 40 m3/h, regulacija: 0-10V, U= 24V Ustreza: Danfoss ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MV24 - SEZONSKA ZAPORA KOTEL 2P loputa, DN65, regulacija: 0-1, U= 24V Ustreza: Danfoss ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
III. | 15 | Balansirni ventil |  |  |  | 0
|  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronics, tip: STAD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
0
III. | 16 | Nepovratna loputa F |  |  |  | 0
|  | Nepovratna loputa prirobnični priključki, vodoravna ali navpična vgradnja. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: POLIX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 2 |  | 0
0
III. | 17 | Kompenzator vibracij F |  |  |  | 0
|  | Gumijasti kompenzator vibracij s probničnimi priključki, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: POLIX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN65 | kos | 6 |  | 0
0
III. | 18 | Lovilnik nesnage F |  |  |  | 0
|  | Lovilnik nesnage s prirobničnimi priključki. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 3 |  | 0
0
III. | 19 | Lovilnik nesnage |  |  |  | 0
|  | Medeninasti lovilnik nesnage z navojnimi priključki. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
III. | 20 | Odzračevalno korito | kos | 1 |  | 0
|  | Lovilno korito za 12 odzračevalnih vej toplovodnega ogrevanja, z odlivom ø50 iz inox pločevine AISI 304 debeline 0.5-1.0 mm, komplet s pritrdilnim materialom in sifonom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: CALEFFI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 21 | Praznilna pipa | kos | 14 |  | 0
|  | Praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, dimenzije DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini R608D ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 22 | Odzračevalni lonček | kos | 4 |  | 0
|  | Avtomatski odzračevalni lonček, navojni priključek, skupaj z zapornim krogličnim ventilom, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giaomini R88I + R254D |  |  |  | 0
0
III. | 23 | Odzračevalni lonec | kos | 8 |  | 0
|  | Odzračevalni lonec prostornine 2 L , izdelan iz okroglih cevi DN65, dveh varilnih podnic, skupaj z zapornim krogličnim ventilom DN10, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
0
III. | 24 | Termometer | kos | 8 |  | 0
|  | Stekleni aksialni termometer , merilno območje od 0 do 60°C, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tuljko DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 25 | Termometer | kos | 12 |  | 0
|  | Stekleni aksialni termometer , merilno območje od 0 do 120°C, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tuljko DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 26 | Manometer | kos | 6 |  | 0
|  | Manometer vzmetni cevni premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar. Montaža na navarilno tulko DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 27 | Tipalo temperautrno potopno | kos | 18 |  | 0
|  | Potopno tipala tip Pt1000, skupaj s potopno tulko DN15 PN10 |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Sauter, tip: EGT 346 ali enakovredno |  |  |  | 0
III. | 28 | Tipalo tlačno | kos | 2 |  | 0
|  | Tlačno tipalo z analognim izhodom, merilno ombmočje 0-20 bar, priključek DN15 PN10 |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Sauter, tip: DSB143F001 ali enakovredno |  |  |  | 0
III. | 27 | Navarilna spojka | kos | 64 |  | 0
|  | Navarilna spojka, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo , ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, temperaturnega tipala, tlačnega tipala, ipd. |  |  |  | 0
0
III. | 30 | Antikorozijska zaščita | m2 | 15 |  | 0
|  | jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino. Dvakratno pelskanje! |  |  |  | 0
0
III. | 31 | Toplotna izolacija | m2 | 20 |  | 0
|  | Toplotna izolacija razdelilcev in ostalih strojnih elementov kompleksnih oblik se izvede s toplotno izolacijo v obliki neskončne plošče. Penasti material na bazi sintetičnega kavčuka, parozapornega koeficienta μ ≥ 10.000, področje uporabe od -50 do +105 °C, toplotne prevosdnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C, požarne varnosti najmanj razreda B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kaiflex ST-PL 25 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 32 | Tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. |  |  |  | 0
0
III. | 33 | Toplotni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Toplotni preizkus sistema z balansiranjem ogrevalnih zank in spremljanjem delovanja. Ocena 48 h. |  |  |  | 0
0
III. | 34 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403 (glej poglavje označitev inštalacij), skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto na višino 1.5 m. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
III. | 35 | Montažni material | kg | 185 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | III.TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | RAZVODI
IV. | 1 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Jeklena črna šivna cev po EN 10305-2, komplet s fazonskimi kosi, plamensko varjena, vključno z razrezom in varilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Mersteel ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 60 |  | 0
|  | DN15 | m | 48 |  | 0
|  | DN20 | m | 186 |  | 0
|  | DN25 | m | 416 |  | 0
|  | DN32 | m | 168 |  | 0
|  | DN40 | m | 232 |  | 0
|  | DN50 | m | 173 |  | 0
|  | DN65 | m | 84 |  | 0
IV. | 2 | Toplotna izolacija |  |  |  | 0
|  | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov iz nevnetljive mehke poliuretanske pene debeline premera cevi (min 19mm), komplet z montažo (vključeno delo na višini)-vključuje vse vidne cevovode, vertikale, razvode v stropu in komplet izolacija: cevaki (izolacija mora biti izolirana za pogoje hlajenja). Parozaporni koeficient µ:=7000, temperaturno področje uporabe -0°C do 85°C, toplotna prevodnost λ:=0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B1, po DIN 4102 |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Armaflex ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. ST19 x 22 | m | 48 |  | 0
|  | DN20 oz. ST19 x 28 | m | 186 |  | 0
|  | DN25 oz. ST19 x 35 | m | 416 |  | 0
|  | DN32 oz. ST19 x 42 | m | 168 |  | 0
|  | DN40 oz. ST19 x 48 | m | 232 |  | 0
|  | DN50 oz. ST19 x 60 | m | 173 |  | 0
|  | DN65 oz. ST19 x 76 | m | 84 |  | 0
0
IV. | 3 | Toplotna izolacija | m2 | 10 |  | 0
|  | Toplotna izolacija cevi večjih dimenzij in ostalih strojnih elementov kompleksnih oblik se izvede s toplotno izolacijo v obliki neskončne plošče. Penasti material na bazi sintetičnega kavčuka, parozapornega koeficienta μ ≥ 10.000, področje uporabe od -50 do +105 °C, toplotne prevosdnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C, požarne varnosti najmanj razreda B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kaiflex ST-PL 19 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 4 | Podometna omara za razdelilnike radiatrorskega ogrevanja
|  | Podometna razdelilna omara za sistem radiatorskega ogrevanja sestavljena iz pločevinaste omare, barvane v belo barvo (RAL 9010). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 500x640x110 | kos | 1 |  | 0
|  | 600x640x110 | kos | 6 |  | 0
|  | 750x640x110 | kos | 6 |  | 0
|  | 1050x640x110 | kos | 1 |  | 0
IV. | 5 | Oprema omaric radiatorji
|  | Oprema etažnih razdelilnih omaric sestavljena iz: • kotni ventili s holenderji DN25, • medeninast razdelilnik z zapornim ventilom za posamezno vejo, • medeninast povratni kolektor z regulatorjem pretoka, • praznilne pipe DN15 (kos 2), • odzračevalne pipice DN15 (kos 2), • montažne konzole za razdelilce, • spojke z maticami za alumplast cevi 16x2 ali 20x2,25, • nalepke za označitev vej, • nalepka za označitev razdelilca po projektu |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | R3 | kos | 1 |  | 0
|  | R6 | kos | 1 |  | 0
|  | R7 | kos | 4 |  | 0
|  | R8 | kos | 2 |  | 0
|  | R9 | kos | 1 |  | 0
|  | R10 | kos | 2 |  | 0
|  | R12 | kos | 1 |  | 0
0
IV. | 6 | Večplastne cevi za povezavo radiatorjev |  |  |  | 0
|  | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cevi Uponor MLCP |  |  |  | 0
|  | 16x2.0, izolacija 6 mm | m | 1574 |  | 0
|  | 20x2.25, izolacija 6 mm | m | 235 |  | 0
IV. | 7 | Odzračevalni lonček | kos | 2 |  | 0
|  | Odzračevalni lonček, navojni priključek, skupaj z zapornim krogličnim ventilom, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giaomini R88I + R254D |  |  |  | 0
IV. | 8 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
|  | Pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura -0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kovina Hertz ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 (zaključki odcepov za konvektorje) | kos | 6 |  | 0
|  | DN20 (zaključki odcepov za konvektorje) | kos | 86 |  | 0
|  | DN25 | kos | 7 |  | 0
|  | DN32 | kos | 2 |  | 0
|  | DN50 | kos | 6 |  | 0
IV. | 9 | Balansirni ventil |  |  |  | 0
Za balansiranje etažnih odcepov za kovektorje
|  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronics, tip: STAD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 3 |  | 0
IV. | 10 | Praznilna pipa | kos | 12 |  | 0
|  | Praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, dimenzije DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini R608D ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 11 | Odzračevalni lonček | kos | 2 |  | 0
|  | Odzračevalni lonček, navojni priključek, skupaj z zapornim krogličnim ventilom, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini R88I + R254D |  |  |  | 0
0
IV. | 12 | Odzračevalni lonec | kos | 10 |  | 0
|  | Odzračevalni lonec prostornine 2 L , izdelan iz okroglih cevi DN65, dveh varilnih podnic, skupaj z zapornim krogličnim ventilom DN10, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
IV. | 13 | Navarilna spojka | kos | 16 |  | 0
|  | Navarilna spojka, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo , ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, temperaturnega tipala, tlačnega tipala, ipd. |  |  |  | 0
0
IV. | 14 | Antikorozijska zaščita | m2 | 0 |  | 0
jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino. Dvakratno pelskanje!
|  | Ustreza: Kaiflex ST-PL 25 ali enakovredno |  |  |  | 0
IV. | 15 | Pleskanje | m2 | 15 |  | 0
|  | Pleskanje vidnij delov cevovodov in nosilnih konstrukcij z zaščitnim lakom, po predhodnem nanosu temeljnega premaza. Dvakratno pleskanje. |  |  |  | 0
0
IV. | 15 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. |  |  |  | 0
|  | Po preizkusih potrebna izdaja zapisnikov z podpisom nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
IV. | 17 | Polnjenje, izpiranje in odzračevanje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Polnjenje sistema, izpiranje instalacije, odzračevanje ogrevalnih elementovi n cevnih razvodov. Ocena 48 h. |  |  |  | 0
0
IV. | 18 | Montažni material | kg | 340 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 19 | Pripravljalna dela, zarisovanje | % | 4 |  | 0
IV. | 20 | Manipulativni in transportni stroški | % | 5 |  | 0
|  | IV.RAZVODI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | RADIATORJI
V. | #REF! | Radiatorji
|  | Jekleni radiator za dvocevni sistem, z vgrajenim termostatskim ventilom z prednastavitvijo pretoka , odzračevalno pipico, nosilnimi konzalami, zaključnimi letvami, vijaki in vložki za pritrditev,s spojnim in tesnilinim materialom ter tovarniško lakirani v beli barvi po RAL lestvici. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 22K-600-400 | kos | 13 |  | 0
|  | 22K-600-520 | kos | 5 |  | 0
|  | 22K-600-600 | kos | 8 |  | 0
|  | 22K-600-800 | kos | 26 |  | 0
|  | 22K-600-1000 | kos | 14 |  | 0
|  | 22K-600-1200 | kos | 6 |  | 0
|  | 22K-600-1320 | kos | 3 |  | 0
|  | 22K-600-1400 | kos | 6 |  | 0
|  | 22K-600-1600 | kos | 8 |  | 0
|  | 22K-600-1800 | kos | 1 |  | 0
|  | 22K-600-2200 | kos | 3 |  | 0
V. | 1 | Radiatorski ventili za montažo spodaj |  |  |  | 0
|  | Dvojni zaporni radiatorski ventil za montažo spodaj, komplet maticami in tesnili za priključitev na alumplast ɸ16x2 ali 20x2,25, nastavki in maticami za privijačenje na radiator ter vsem spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 | kpl | 93 |  | 0
0
V. | 2 | Termostataska glava | kos | 93 |  | 0
|  | Termostatska glava za montažo na radiator, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
V. | 3 | Toplotni preizkus | kos | 1 |  | 0
|  | Izvedba toplotnega preizkusa radiatorskega sistema. Po uspešno izvedenem preizkusu se izdela zapisnik, ki je priloga DZO. |  |  |  | 0
|  | V. RADIATORJI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | HIDRAVLIKA KLIMATI
OPOMBA
Motorni ventili (MV40, MV44, MV45 so zajeti v popisu klimatskih naprav in se dobavijo skupaj z napravami.
VI. | 1 | Balansirni ventil |  |  |  | 0
|  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronics, tip: STAD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
0
VI. | 2 | Prelivni ventil |  |  |  | 0
|  | Prelivni ventil z navojnima priključkoma, z skalo za nastavitev zaslonke. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronics, tip: BPV ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
0
VI. | 3 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
|  | Pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura -0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. S podaljškom vretena!! |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini DADO ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 6 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
VI. | 4 | Nepovratna loputa |  |  |  | 0
|  | Nepovratna loputa prirobnični priključki, vodoravna ali navpična vgradnja. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: POLIX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 4 |  | 0
|  | DN25 | kos | 6 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
0
VI. | 5 | Lovilnik nesnage |  |  |  | 0
|  | Medeninasti lovilnik nesnage prirobnični priključki. Delovna temperatura 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
0
VI. | 6 | Gumi kompenzator |  |  |  | 0
|  | Gumijasti kompenzator vibracij s probničnimi priključki. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: POLIX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 4 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
0
VI. | 7 | Praznilna pipa | kos | 6 |  | 0
|  | Praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, dimenzije DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giacomini R608D ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 8 | Odzračevalni lonček | kos | 6 |  | 0
|  | Odzračevalni lonček, navojni priključek, skupaj z zapornim krogličnim ventilom, oboje tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Giaomini R88I + R254D |  |  |  | 0
0
VI. | 9 | Termometer | kos | 6 |  | 0
|  | Stekleni aksialni termometer , merilno območje od 0 do 60°C, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tulko DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 10 | Manometer | kos | 3 |  | 0
|  | Manometer vzmetni cevni premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar. Montaža na navarilno tulko DN15. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 11 | Tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. |  |  |  | 0
|  | Po preizkusih potrebna izdaja zapisnikov z podpisom nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
VI. | 12 | Toplotni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Toplotni preizkus sistema z balansiranjem ogrevalnih zank in spremljanjem delovanja. Ocena 48 h. |  |  |  | 0
0
VI. | 13 | Montažni material | kg | 26 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | VI. HIDRAVLIKA KLIMATI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | KONVEKTORJI
VII. | #REF! | Ventilatorski konvektor TIP1
|  | Parapetni ventilatorski konvekor za dvorano, z 3 hitrostnim ventilatorjem, največji dopusten hrup 35 dB(A), elektronsko krmilnikom za regulacijo vrtljajev ventilatorja 0-10V, 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatov . Konvektor se dobavi brez prednje okrasne maske. Konvektor se vgradi za leseno oblogo. Za zajem in izpih zraka se dobavijo in vgradijo kovinske rešetk enake širine kot konvektor, višine 10 cm, barvana po RLA lestvici v barvo po izboru arhitekta. Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Innova Airleaf, tip: RSI 800 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
0
VII. | 1 | Ventilatorski konvektor TIP2
|  | Stropni ventilatorski konvekor za učilnice pritličja in 2. nadstropja, vgradne višine 283 mm, s filtrom in rešetko za zajem zraka, nastavljivimi vpihovalnimi rešetkami, posodo za zbiranje kondenza, s 3 hitrostnim ventilatorjem, elektronskim krmilnikom za priklop sobnega termostata , 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatov. Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: VEC54 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
0
V. | 2 | Ventilatorski konvektor TIP3
|  | Kanalski ventilatorski konvekor za učilnice 1. nadstropja, vgradne višine 220 mm, s filtrom na zajemu zraka, posodo za zbiranje kondenza, s 3 hitrostnim ventilatorjem, elektronskim krmilnikom za priklop sobnega termostata , 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatov. Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: FCZ 1000 P ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: FCZ 600 P ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
V. | 3 | Ventilatorski konvektor TIP3a |  |  |  | 0
|  | Kanalski ventilatorski konvekor za učilnice 1. nadstropja, vgradne višine 171 mm, s filtrom na zajemu zraka, posodo za zbiranje kondenza, s 3 hitrostnim ventilatorjem, elektronskim krmilnikom za priklop sobnega termostata , 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatov. Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: OMNIA UL 36P ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: OMNIA UL 26P ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
V. | 4 | Ventilatorski konvektor TIP4
|  | Kasetnii ventilatorski konvekor za učilnice 1. nadstropja, vgradne višine 289 mm, s filtrom in rešetko za zajem zraka, nastavljivimi vpihovalnimi rešetkami, črpalko kondenzata, s 3 hitrostnim ventilatorjem, elektronskim krmilnikom za priklop sobnega termostata , 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatovl. Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: FCL 32 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: FCL 72 ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
V. | 5 | Ventilatorski konvektor TIP5
|  | Stenski ventilatorski konvekor za prostor knjižnice, s 3 hitrostnim ventilatorjem, elektronskim krmilnikom za priklop sobnega termostata , 3P motorni ventil, komplet z ožičenjem in priključitvijo tripotnih ventilov in termostatov.Režim 9/14/26 °C. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Aermec, tip: FCW 412 3VN ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
V. | 6 | Sobni termostat konvektorji | kos | 31 |  | 0
|  | Dobava in montaža sobnega termostata, za vgradnjo na zid, za regulacijo ogrevanja s konvektorji, s prikazom temperatur. Sobni termostat mora omogočati nadzor in upravljanje preko navezave na CNS prek vmesnika MODBUS RS485. Kontakt za odprtost okna. Komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: THERMOKON tip LCF Touch Modbus ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 7 | Cev za kondenzat | kos | 46 |  | 0
|  | Gumijasta armirana cev notranjega premera 18 mm, za povzavo konvektorja na odtočno kanalizacijo, dolžine 0,5m, komplet s tesnilom za priključitev na odtočno cev ɸ32 in polžasto objemko za pritrditev na odtočno cev konvektorja. |  |  |  | 0
0
V. | 8 | Fleksibilna cev za povezavo konvektorja | kos | 92 |  | 0
|  | Fleksibilna cev za povezavo konvektorja na cevno instalcijo sestavljena iz večšlastne Pe-AL-Pe cevbi dimenzije 20x2,25 mm, dveh prehodnih kosov DN 15 ali DN 20, komplet s tesnilnim materialom. Dolžina cevi maksimalno do 50 cm. |  |  |  | 0
V. | 9 | Montažni material | kg | 83 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | VII. KONVEKTORJI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S4.OGREVANJE IN HLAJENJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| II. | PLINSKI KOTEL |  |  |  | 0
| III. | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| IV. | RAZVODI |  |  |  | 0
| V. | RADIATORJI |  |  |  | 0
| VI. | HIDRAVLIKA KLIMATI |  |  |  | 0
| VII. | KONVEKTORJI |  |  |  | 0
|  | S4.OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
5. |  | STROJNE INSTALACIJE
S5. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
| I. | KN1 DVORANA
I. | #REF! | Naprava KN1 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor, montaža na tla, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, rekuperatorjem toplote z visokim učinkom, kombiniranim vodnim grelnikom / hladilnikom, protizmrzovalno zaščito za obratovanje brez glikola, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimii priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem. |  |  |  | 0
Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja, talna postavitev, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, -vodni grelnik (50/40 °C, 100 % voda), -vodni hladilnik (9/14 °C, 100 % voda), -reverzibilni register za gretje in hlajenje, -3P mešalna zanka brez sekundarne črpalke, regulacija diferenčnega tlaka;
ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +22 °C Qg=18,6 kW POLETJE okolica: +32 °C, 40 % RV vpih: +20 °C, 71 % RV Qh=24,6kW DOVOD -pretok: 4.500 m3/h -ext tlak: 300 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 4.500 m3/h -ext tlak: 300 Pa -filter ODZ: M5
Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu.
|  | Ustreza: RUCK, tip: ROTO K 4200 H WKJR tipksi kanalski hladilnik RUCK priložen MV40 (STK 3P) s pogonom Belimo (230V) dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 800/500mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
I. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 1100 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
I. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 65 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 4 | RŽ |  |  |  | 0
|  | Ročna regulacijska žaluzija za balansiranje količin zraka, pravokotnega preseka za vgradnjo v kanalsko mrežo. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 700x300 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 5 | Talni difuzor | kos | 45 |  | 0
|  | Talni difuzor za dovod ogretega oz. ohlajenega zraka v dvorano, pretok 100 m3/h, hrup 28 dB(A), tlačni padec 18 Pa, vgrajen v tlak, skupaj z izrezom tlak, barvan v barvo po želji arhitekta, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX, tip: FBA-1-H-KF-SV/200 ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 6 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Rešetka je prirejena za vgradnjo v kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.Rešetka se pred vgradnjo barva v barvo po RAL lestvici po izboru arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 625X325 | kos | 6 |  | 0
0
I. | 7 | Rešetka - fasadna |  |  |  | 0
|  | Aluminijasta fasadna rešetka,komplet s protiokvirjem za pritrdiv v kanal, z vijačnimin pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 500x 700 mm | kos | 2 |  | 0
0
I. | 8 | Kamena volna na prehodu | m2 | 10 |  | 0
|  | Toplotna izolacija iz negorljive, kamene volne, napolnjena na prehodu kanalov iz strehe, skozi jašek. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Knauf Insulation ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 9 | Požarna zetesnitev kanalskih prebojev EI90
Požarna zaščita prehodov kanalov skozi steno ali strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčnim požarno zaščitnim premazom za energetske prehode PP–P. Uporablja se pri masivnih gradbenih elementih in lahkih montažnih stenah.
|  | Ustreza: npr. PROMAT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 700x400 | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Požarna zaščita kanalov | m2 | 25 |  | 0
Požarna ščitenje kanalov z izolacijskimi ploščami iz kamene volne, negorljive, trajno dimenzijsko odporne, odporne na mikroorganizme, vodoobstojne, toplotne izolativnosti od 0.035 do 0.04 W/mK @ T=10 °C, paroprepustna, zdravstveno in ekokolško neoporečne, sestavljene iz osovnih obložnih plošč debeline 60 mm ter podložnimi traovi debeline 40 mm, ter vseh pripadajočim montažnim materialom, za doseganje požarne odpostnosti do 120 min. Sistem certificiran po SIST EN 1366-1. Pri izvedbi se nujno upošteva navodila za izvedbo, ki jih podaja proizvajalec.
|  | Ustreza: KNAUF INSULATION tip: Fire Board Duct FS dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 11 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
I. | 13 | Montažni material | kg | 130 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vročecinkanih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
|  | S5.KN1 DVORANA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | KN2 ZBORNICA
II. | #REF! | Naprava KN2 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor,montaža na strop, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, električnim grelnikom, rekuperatorjem toplote z visokim učinkom, filtri zraka, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimi kanalskimi priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem: |  |  |  | 0
|  | Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja postavitev, -montaža na strop, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, |  |  |  | 0
|  | ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +16 °C POLETJE okolica: +32 °C, 60 % RV vpih: +26 °C, 78 % RV DOVOD -pretok: 600 m3/h -ext tlak: 200 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 600 m3/h -ext tlak: 200 Pa -filter ODZ: M5 |  |  |  | 0
|  | Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo biti mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RUCK, tip: ETA K 600 F EOJR dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 500/200mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 350 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  |  | 0
|  | Ø315 | m | 5 |  | 0
0
II. | 4 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 20 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 5 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Vrtinčasti difuzor za dovod ogretega oz. ohlajenega zraka, največje dopustne vgradne višini 28 cm, z uvodnica za priključno fleksibilno cev d200, dušilno loputo, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom. Komora difuzorja unikatno izdelana v delavnici zaradi nizkega spuščenega stropu. Dimenzije se pred vgradnjo preverijo na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | FD-Q-Z-H/300/0/0/0/RAL 9010 | kos | 4 |  | 0
II. | 6 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vse rešetke v jedilnici barvane v RAL 9005. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 325X225 | kos | 2 |  | 0
II. | 7 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø160 | m | 6 |  | 0
0
II. | 8 | Zaščitna fasadna rešetka
|  | Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 300x300 | kos | 2 |  | 0
II. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
II. | 10 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
II. | 11 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | II. KN2 ZBORNICA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | KN3 UČILNICA 1
III. | #REF! | Naprava KN3 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor,montaža na strop, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, električnim grelnikom, rekuperatorjem toplote z visokim učinkom, filtri zraka, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimi kanalskimi priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem: |  |  |  | 0
|  | Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja postavitev, -montaža na strop, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, |  |  |  | 0
|  | ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +18 °C POLETJE okolica: +32 °C, 60 % RV vpih: +26 °C, 78 % RV DOVOD -pretok: 400 m3/h -ext tlak: 230 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 400 m3/h -ext tlak: 230 Pa -filter ODZ: M5 |  |  |  | 0
|  | Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo biti mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: SALDA, tip: SMARTY 4x P 1.2 dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 300/200mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 46 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  |  | 0
|  | Ø160 | m | 4 |  | 0
|  | Ø200 | m | 18 |  | 0
III. | 4 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 15 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 5 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Vrtinčasti difuzor za dovod ogretega oz. ohlajenega zraka, največje dopustne vgradne višini 28 cm, z uvodnica za priključno fleksibilno cev d200, dušilno loputo, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom. Komora difuzorja unikatno izdelana v delavnici zaradi nizkega spuščenega stropu. Dimenzije se pred vgradnjo preverijo na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | FD-Q-Z-H/300/0/0/0/RAL 9010 | kos | 2 |  | 0
III. | 6 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vse rešetke v jedilnici barvane v RAL 9005. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 425X125 | kos | 2 |  | 0
III. | 7 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø160 | m | 4 |  | 0
0
III. | 8 | Požarna loputa
požarna loputa, odpornosti 90 min, z motornim pogonom 230V, izhodnim signalom odprta/zaprta, vezanim na požarno centralo objekta. Dobava, montaža, zagon požarne lopute ter izvedba požarno odporne zaščite preboja z ustrezeno zaščito. Po vgradnji se preboje onzači z ustrezno etiketo z oznako lopute ter iznako izvedbe požarne zaščite, skupaj z veljanim certifikatom izvajalca za izvajanje tovrstnih ukrepov. V postavki se upošteva stroške pregleda in pridobitev potrdila o pravilnem delovanju s strani poooblaščene organizacije.
Ustreza: loputa TROX in požarna zaščita PROMAT ali enakovredno
|  | Ø200 | kos | 2 |  | 0
|  | 400x200 | kos | 1 |  | 0
III. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
|  | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
III. | 10 | Montažni material | kg | 15 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | III. KN3 UČILNICA 1 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | KN4 UČILNICA 2
IV. | #REF! | Naprava KN4 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor,montaža na strop, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, el. grelnikom, rekuperatorjem toplote z visokim učinkom, filtri zraka, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimi kanalskimi priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem: |  |  |  | 0
|  | Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja postavitev, -montaža na strop, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, |  |  |  | 0
|  | ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +16 °C POLETJE okolica: +32 °C, 60 % RV vpih: +26 °C, 78 % RV DOVOD -pretok: 600 m3/h -ext tlak: 230 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 600 m3/h -ext tlak: 230 Pa -filter ODZ: M5 |  |  |  | 0
|  | Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo biti mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RUCK, tip: ETA K 600 F EOJR dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 500/200mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
IV. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 385 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
0
IV. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 34 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Vrtinčasti difuzor za dovod ogretega oz. ohlajenega zraka, največje dopustne vgradne višini 28 cm, z uvodnica za priključno fleksibilno cev d200, dušilno loputo, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom. Komora difuzorja unikatno izdelana v delavnici zaradi nizkega spuščenega stropu. Dimenzije se pred vgradnjo preverijo na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | FD-Q-Z-H/300/0/0/0/RAL 9010 | kos | 3 |  | 0
IV. | 5 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vse rešetke v jedilnici barvane v RAL 9005. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 425X125 | kos | 2 |  | 0
0
IV. | 6 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Aluminijasta fasadna rešetka, z mrežico proti mrčesu, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x300 | kos | 2 |  | 0
0
IV. | 7 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø160 | m | 10 |  | 0
0
IV. | 8 | Požarna loputa
požarna loputa, odpornosti 90 min, z motornim pogonom 230V, izhodnim signalom odprta/zaprta, vezanim na požarno centralo objekta. Dobava, montaža, zagon požarne lopute ter izvedba požarno odporne zaščite preboja z ustrezeno zaščito. Po vgradnji se preboje onzači z ustrezno etiketo z oznako lopute ter iznako izvedbe požarne zaščite, skupaj z veljanim certifikatom izvajalca za izvajanje tovrstnih ukrepov. V postavki se upošteva stroške pregleda in pridobitev potrdila o pravilnem delovanju s strani poooblaščene organizacije.
|  | Ustreza: loputa TROX in požarna zaščita PROMAT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 350x150 | kpl | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kpl | 2 |  | 0
|  | 400x300 | kol | 1 |  | 0
0
IV. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
IV. | 10 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
IV. | 11 | Montažni material | kg | 65 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | IV. KN4 UČILNICA 2 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | KN5 BALET
V. | #REF! | Naprava KN5 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor, montaža na tla, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, rekuperatorjem toplote, z kanalskim kombiniranim vodnim grelnikom / hladilnikom, protizmrzovalno zaščito za obratovanje brez glikola, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimii priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem. |  |  |  | 0
|  | Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja, talna postavitev, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, -vodni grelnik (50/40 °C, 100 % voda), -vodni hladilnik (9/14 °C, 100 % voda), -reverzibilni register za gretje in hlajenje, -3P mešalna zanka brez sekundarne črpalke, regulacija diferenčnega tlaka; |  |  |  | 0
|  | ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +22 °C POLETJE okolica: +32 °C, 40 % RV vpih: +20 °C, 71 % RV DOVOD -pretok: 800 m3/h -ext tlak: 500 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 800 m3/h -ext tlak: 250 Pa -filter ODZ: M5 |  |  |  | 0
|  | Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RUCK, tip: ETA K 1200 F EOJR tipksi kanalski hladilnik RUCK priložen MV44 (STK 3P) s pogonom Belimo (230V) dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 1 | Dušilnik zvoka |  |  |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 500/300mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 2 |  | 0
0
V. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 345 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
V. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 26 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 4 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za dovod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:___ ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | SR-1/V-F2 371X208 | kos | 4 |  | 0
V. | 5 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 325X225 | kos | 2 |  | 0
V. | 6 | Zaščitna fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 400x200 | kos | 2 |  | 0
V. | 6 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø160 | kos | 8 |  | 0
0
V. | 8 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
V. | 9 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
V. | 10 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | V. KN5 BALET - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | KN6 VAJE ORKESTER
VI. | #REF! | Naprava KN6 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor, montaža na tla, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, rekuperatorjem toplote, z kanalskim kombiniranim vodnim grelnikom / hladilnikom, protizmrzovalno zaščito za obratovanje brez glikola, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimii priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem. |  |  |  | 0
|  | Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja, talna postavitev, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA, -vodni grelnik (50/40 °C, 100 % voda), -vodni hladilnik (9/14 °C, 100 % voda), -reverzibilni register za gretje in hlajenje, -3P mešalna zanka brez sekundarne črpalke, regulacija diferenčnega tlaka; |  |  |  | 0
|  | ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +22 °C POLETJE okolica: +32 °C, 40 % RV vpih: +20 °C, 71 % RV DOVOD -pretok: 1100 m3/h -ext tlak: 500 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 1100 m3/h -ext tlak: 250 Pa -filter ODZ: M5 |  |  |  | 0
|  | Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RUCK, tip: ETA K 1200 F EOJR tipksi kanalski hladilnik RUCK priložen MV44 (STK 3P) s pogonom Belimo (230V) dobavitelj: Bossplast d.o.o. ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 1000 mm, dimenzije 500/300mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
VI. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 430 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
0
VI. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 25 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Vrtinčasti difuzor za dovod ogretega oz. ohlajenega zraka, največje dopustne vgradne višini 28 cm, z uvodnica za priključno fleksibilno cev d200, dušilno loputo, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom. Komora difuzorja unikatno izdelana v delavnici zaradi nizkega spuščenega stropu. Dimenzije se pred vgradnjo preverijo na objektu. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | FD-Q-Z-H/400/0/0/0/RAL 9010 | kos | 4 |  | 0
VI. | 5 | Rešetka |  |  |  | 0
|  | za odvod ali dovod zraka izdelana iz vlečenih profilov. Sestavljajo jo: ~nosilni okvir, ~lamele. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | JR-8/2-F 325X225 | kos | 2 |  | 0
VI. | 6 | Zaščitna fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 400x200 | kos | 2 |  | 0
VI. | 7 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø200 | m | 8 |  | 0
0
VI. | 8 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
VI. | 9 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
VI. | 10 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | VI. KN6 VAJE ORKESTER - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | KN7 TOLKALA
VII. | #REF! | Naprava KN7 | kos | 1 |  | 0
|  | Kompaktna naprava, primerna za postavitev v notranji prostor,montaža na strop, z elektro krmilno omaro, z frekvenčno vodenimi ventilatorji, električnim grelnikom, rekuperatorjem toplote z visokim učinkom, filtri zraka, antivibracijskim montažnim kompletom, antivibracijskimi kanalskimi priključki za priklop na kanalsko mrežo, žičnim posluževalnim tablojem. 2x motorna loputa 230V na ZUZ in ZAZ. Naprava ustreza naslednjim projektnim pogojem: |  |  |  | 0
Projektni pogoji: -kompaktna naprava, -notranja postavitev, -montaža na strop, -naprava komplet z elektro krmilno omaro, -posluževalni tablo, -modbus vmesnik za CNS, -antivibracijski priključki za kanale, -antivibracijske obese za pritrditev na strop, -regulacija vrtljajev ventilatorjev, -ErP ready, -rekuperacija: >73 % po EN 308, -obtočni zrak: NE, -bypass: DA,
ZIMA okolica: -7 °C, 90 % RV vpih: +19 °C POLETJE okolica: +32 °C, 60 % RV vpih: +26 °C, 78 % RV DOVOD -pretok: 200 m3/h -ext tlak: 250 Pa -filter ZUZ: M5 -filter VTZ: F7 ODVOD -pretok: 200 m3/h -ext tlak: 250 Pa -filter ODZ: M5
Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise v RS veljavne v času izvedbe. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave preveriti strani posluževanja in uskladiti s stanjem na objektu.
|  | Ustreza: SALDA, tip: Smarty 3XP1.2 ali eankovredno. dobavitelj: Bossplast d.o.o. |  |  |  | 0
VII. | 1 | Dušilnik zvoka | kos | 2 |  | 0
|  | Dušilnik zvoka dolžine 900 mm, premera 150/275mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
VII. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 3 |  | 0
|  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno. |  |  |  | 0
0
VII. | 3 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  |  | 0
|  | Ø150 | m | 22 |  | 0
0
VII. | 4 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 8 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 5 | Prezračevalni ventil |  |  |  | 0
|  | Prezračevalni ventil za dovod /odvod zraka. Sestavni deli ventila: ~ ohišje ventila ~ nastavljiva kapa ~ vgradni okvir |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Hidria Imp Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | PV-1 Ø150 - odvod | kos | 2 |  | 0
|  | PV-2 Ø150 - dovod | kos | 2 |  | 0
VII. | 6 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø150 | m | 5 |  | 0
0
VII. | 7 | Zaščitna fasadna rešetka | kos | 2 |  | 0
|  | Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø150 |  |  |  | 0
VII. | 8 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
VII. | 9 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
VII. | 10 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | VII. KN7 TOLKALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | LOKALNI ODVODI
VIII. | #REF! | LO1 (server) | kos | 1 |  | 0
V=150 m3/h @ dp=80 Pa izvedba: kanalski, tiha izvedba krmiljenje: 1-2-3 + timer U= 1x230 V, f= 50 Hz,
Ustreza: S&P ali enakovredno
0
VIII. | 1 | LO2 (sanitarije) | kos | 9 |  | 0
V=100 m3/h @ dp= 200 Pa izvedba: stenski krmiljenje: 1-2-3 + timer U= 1x230 V, f= 50 Hz, P_el= 72 W, I_max= 0,31 A
Ustreza: S&P, tip: EBB-250 T DESIGN ali enakovredno
VIII. | 2 | Napa čajna kuhinja | kpl | 1 |  | 0
Obtočna (recirkulacijska) kuhinjska napaka, pretoka 464 m3/h, z vgrajenim ogljenim filtrom, stikalom 0-1-2-3. LED svetilko 0-1, dimenzije: 90 [cm], hrupa 44-62 dB, energijski razred B.
Ustreza: Gorenje AdaptAir, tip: WHT 941 A2XBG, barva: nerjavno jeklo EAN koda: 3838942011313 • Šifra: 474621, + oglenega filtra: 197465 ali enakovredno
VIII. | 3 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  |  | 0
|  | Ø100 | kos | 10 |  | 0
|  | Ø125 | kos | 10 |  | 0
VIII. | 4 | Prezračevalni ventil |  |  |  | 0
|  | Prezračevalni ventil za dovod /odvod zraka. Sestavni deli ventila: ~ ohišje ventila ~ nastavljiva kapa ~ vgradni okvir |  |  |  | 0
Ustreza:Lindab Imp Klima ali enakovredno
|  | PV-1 Ø125 - odvodni | kos | 1 |  | 0
|  | PV-2 Ø125 - dovodni | kos | 1 |  | 0
VIII. | 5 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø100 | m | 2 |  | 0
|  | Ø125 | m | 2 |  | 0
0
VIII. | 6 | Vratna rešetka | kos | 9 |  | 0
|  | Vratna prezračevalna rešetka izdelana iz aluminjastih profilov. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva: alu videz, prozoren lak |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Tecno-ventil, tip: TTA 425x125 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VIII. | 7 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Okrogla aluminijasta fasadna rešetka z navzdol orientiranimi lamelami, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Tecno-ventil, tip: USAV AV ALU ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø100 | kos | 9 |  | 0
|  | Ø125 | kos | 2 |  | 0
VIII. | 8 | Požarna obloga prezračevalnih kanalov EI60 | m2 | 4 |  | 0
|  | Požarna zaščita przračevalnih kanalov kanalov z negorljivo ploščo zaščiteno z ustreznimi premazi, za zagotavljanje požarne odpornosti 60 minut, komplet z montažnim materialom. V ceni je potrebno zajeti dostavo vseh certifikatov in namestitev potrebnih oznak na mestu vgradnje, skladno s smernicami SZPV. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: npr. sistem PROMAT ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VIII. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
VIII. | 10 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami, izdelan iz materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | VIII. LOKALNI ODVODI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | POVEZAVA KONVEKTORJEV
IX. | #REF! | Razdelilna/zbiralna komora za konvektor |  |  |  | 0
|  | Razdelilna /zbiralan komora za razvod zraka od konvektorja do prostora, z nastavki za priključitev fleksibilnih cevi, izdelana iz pocinkane pločevine 0,8-1mm, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komora se izolira z izolacijo debeline 13 mm. Podane so okvirne dimenzije. Pred izdelavo je potrebno preveriti dimenzije na objektu ter prilagoditi dejanskemu stanju in tipu vgrajenih konvektorjev. |  |  |  | 0
|  | 132x22x30 cm, priključek 4xɸ200 mm | kos | 4 |  | 0
|  | 132x22x30 cm, priključek 2xɸ250 mm | kos | 4 |  | 0
|  | 99x17x25 cm, priključek 2xɸ150 mm | kos | 9 |  | 0
|  | 76x17x25 cm, priključek 2xɸ150 mm | kos | 2 |  | 0
0
IX. | 1 | Priključna komora za rešetko |  |  |  | 0
|  | Priključna komora za rešetko z nastavkom za prikljućitev fleksibilne cevi, izdelana iz pocinkane pločevine 0,8-1mm, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komora se izolira z izolacijo debeline 13 mm. Podane so okvirne dimenzije. Pred izdelavo je potrebno preveriti dimenzije na objektu ter prilagoditi dejanskemu stanju in tipu vgrajenih rešetk. |  |  |  | 0
|  | 40x30x35 cm, priključek ɸ250 mm | kos | 8 |  | 0
|  | 30x20x30 cm, priključek ɸ200 mm | kos | 16 |  | 0
|  | 20x20x25 cm, priključek ɸ150 mm | kos | 18 |  | 0
0
IX. | 2 | Oglati prezračevalni kanali | kg | 45 |  | 0
Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno.
IX. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 5 |  | 0
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IX. | 4 | Fleksibilne cevi | kpl | 1 |  | 0
|  | predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ø150 | m | 83 |  | 0
|  | Ø200 | m | 38 |  | 0
|  | Ø250 | m | 29 |  | 0
0
IX. | 5 | Aluminijasta rešetka za zajem zraka |  |  |  | 0
|  | Aluminijasta rešetka s fiksnimi lamelami, pralnim filtrom, mehanizmom za enostavno odpiranje in dostop do filtra, za montažo v strop, komplet s spritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x 300 mm, Aef, 0,08 m2, 560 m3/h | kos | 8 |  | 0
IX. | 6 | Aluminijasta rešetka za zajem zraka, s filtrom |  |  |  | 0
|  | Aluminijasta rešetka s fiksnimi lamelami, za montažo v strop, komplet s spritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | 500x 400 mm, Aef, 0,15 m2, 720 m3/h, dp_max=40 Pa | kos | 2 |  | 0
|  | 400x 300 mm, Aef, 0,08 m2, 350 m3/h, dp_max=30 Pa | kos | 9 |  | 0
|  | 350 x 250 mm, Aef, 0,06 m2, 270 m3/h, dp_max=30 Pa | kos | 2 |  | 0
IX. | 7 | Aluminijasta rešetka za dovod zraka |  |  |  | 0
|  | Aluminijasta rešetkaz nastavljivimi lamelami, regulacijskim elementom, za montažo v strop, komplet s spritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x 300 mm, Aef, 0,08 m2, 720 m3/h | kos | 2 |  | 0
|  | 200x 200 mm, Aef, 0,25 m2, 180 m3/h | kos | 18 |  | 0
|  | 200x 100 mm, Aef, 0,02 m2, 140 m3/h | kos | 4 |  | 0
0
IX. | 8 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih koliličin, temperatur, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
IX. | 9 | Montažni material | kg | 75 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami, izdelan iz materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | IX. POVEZAVA KONVEKTORJEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S5.PREZRAČEVANJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | KN1 DVORANA |  |  |  | 0
| II. | KN2 ZBORNICA |  |  |  | 0
| III. | KN3 UČILNICA 1 |  |  |  | 0
| IV. | KN4 UČILNICA 2 |  |  |  | 0
| V. | KN5 BALET |  |  |  | 0
| VI. | KN6 VAJE ORKESTER |  |  |  | 0
| VII. | KN7 TOLKALA |  |  |  | 0
| VIII. | LOKALNI ODVODI |  |  |  | 0
| IX. | POVEZAVA KONVEKTORJEV |  |  |  | 0
|  | S5.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## AVTOMATIKA
5. |  | STROJNE INSTALACIJE
S6. |  | AVTOMATIKA ENERGETSKEGA SISTEMA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
| I. | TOPLOTNA POSTAJA
I. | #REF! | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom | kos | 1 |  | 0
|  | Ethernet CNS komunikacija, protokol Profinet-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 24V; Število vhodov: 14xDI + 2xUI Število izhodov: 10xDO + 2xAO |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7215-1AG40-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 1 | Komunikacijski modul z RS-422/485 vmesnikom | kos | 1 |  | 0
|  | ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7241-1CH32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 2 |  | 0
|  | Analogni izhodi 4XAO; 14-bit |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7232-4HD32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 4 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 2 |  | 0
|  | Analogni vhodi 8XAI, RTD |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7231-5PF32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 4 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 1 |  | 0
|  | Analogni vhodi 4XAI, RTD |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7231-5PD32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 5 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 1 |  | 0
|  | Digitalni izhodi, 16XDO, 24V DC |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7222-1BH32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 7 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 1 |  | 0
|  | Digitalni izhodi, 8XDO, 24V DC |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7222-1BF32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 7 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 1 |  | 0
|  | Digitalni vhodi, 8XDI, 24V DC |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7221-1BF32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 8 | Napajalnik 24V 10A | kos | 1 |  | 0
|  | Enosmerni napajalnik DC24V 10A |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6EP1334-2BA20 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 10 | Ločilni releji 24V | kos | 18 |  | 0
|  | Ločilni releji 24V 10A, komplet podnožje in led dioda |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Schrack ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 10 | Tipalo temperature zunaje | kos | 1 |  | 0
|  | Tipalo temperature zunaje.; Pt1000; belo |  |  |  | 0
|  | Ustreza: SAUTER, tip: EGT301F102 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 11 | Komunikacijski vmesnik M-bus/Profinet | kos | 1 |  | 0
|  | komunikacijski vmesnik M-bus/Profinet za zajem meritev kalorimetrov |  |  |  | 0
|  | Ustreza: ADF Web, tip: HD67078-B2-20 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorikein aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Programiranje krmilniške konfiguracije | kpl | 1 |  | 0
|  | Programiranje krmilniške konfiguracije za izvedbo PID regulacije ogrevalnih vej ter optimizacijo regulacije z izvedbo regulacije na podlagi podatkov o pozicijah radiatorskih ventilov posameznih ogrevalnih vej. Izvedba sistema zajema vremenske napovedi za prihodnje tri dni ter samodejna optimizacija nastavitev regulacije ogrevalnega sistema glede na zajete podatke za izboljšanje energetske učinkovitosti ogrevalnega sistema. |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne shemesistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se fascikel z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
I. | 15 | Montažni material | kg | 50 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vročecinkanih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
|  | S6.TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | CONSKA REGULACIJA
II. | #REF! | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom | kos | 6 |  | 0
|  | Ethernet CNS komunikacija, protokol Profinet-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 24V; Število vhodov: 14xDI + 2xUI Število izhodov: 10xDO |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7214-1AG40-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 1 | Komunikacijski modul z RS-422/485 vmesnikom | kos | 3 |  | 0
|  | ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7241-1CH32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 5 |  | 0
|  | Analogni vhodi 4XAI, RTD |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7231-5PD32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 15 |  | 0
|  | Digitalni izhodi, 16XDO, 24V DC |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7222-1BH32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto S71200 | kos | 3 |  | 0
|  | Digitalni izhodi, 8XDO, 24V DC |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Siemens, tip: 6ES7222-1BF32-0XB0 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 5 | Tipalo temperature notranje | kos | 15 |  | 0
|  | Tipalo temperature; Pt1000; belo |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Seltron, tip: PS10/5 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 6 | Senzor CO₂ | kos | 1 |  | 0
|  | Senzor CO₂ s tokovnim izhodom 0-20mA in 0-10V |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Schrack, tip: 9004840550351 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 6 | Merilec hitrosti vetra | kos | 1 |  | 0
|  | Merilec hitrosti vetra (območje meritve do 40m/s, maksimalna hitrost vetra do 60m/s) |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Thies, tip: 4.3515.51.101 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 8 | Senzor sončnega sevanja | kos | 3 |  | 0
|  | Senzor sončnega sevanja |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMT SOLAR, tip: Si-RS485-TC-2T-v ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorikein aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
II. | 10 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne shemesistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se fascikel z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
II. | 11 | Montažni material | kg | 25 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vročecinkanih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | II. CONSKA REGULACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | SPLETNI STREŽNIK IN APLIKACIJA
III. | #REF! | Nadzorni računalnik | kos | 1 |  | 0
|  | Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: Procesor: Intel Core i7-870 2,93 GHz, 8 MB skupnega predpomnilnika, -Matična plošča: Intel H57 PCH chipset,-Grafična kartica:ATI Radeon HD 5570, 2 GB FH PCIe x16, DirectX 11, -Pomnilnik(RAM): 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, -Trdi disk: 1 TB 7200rpm, RAID: 0,1, -mrežna kartica (2x), -serijski vmesnik (COM port), -optična miška,-tipkovnica, -monitor LCD 22", -barvni tiskalnik A4, -OS Linux RedHat |  |  |  | 0
0
III. | 1 | Scada nadzorni sistem | kos | 40 |  | 0
|  | Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovinene, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracuja Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Licenčna programska oprema SCADA | kos | 1 |  | 0
|  | Licenčna programska oprema SCADA za 5000 podatkovnih točk, odprtokodni sistem; 5x WEB dostop breko brskalnika; barvni grafični vmesnik; alarm management; zgodovina trendov; večnivojski dostop uporabnikov; koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorikein aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. |  |  |  | 0
0
III. | 4 | Shema in označitev | kos | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne shemesistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se fascikel z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se ustavi krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
III. | 5 | Navodila | kpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava navodil za uporabo nadzornega sistema in aplikacije, vezana oblika A4, barvano, v treh izvodih, s kontakti za servisno podporo. |  |  |  | 0
0
III. | 5 | Montažni material | kg | 5 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | III. SPLETNI STREŽNIK IN APLIKACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S6.AVTOMATIKA ENERGETSKEGA SISTEMA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| II. | CONSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
| III. | SPLETNI STREŽNIK IN APLIKACIJA |  |  |  | 0
|  | S6.AVTOMATIKA ENERGETSKEGA SISTEMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!