## Sum
5 | PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE
Investitor: | Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6a
Ajdovščina
Objekt: | DOM KRAJANOV ČRNIČE
novelcija popisov, februar 2010
* | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (npr.:).
* | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili…
* | Pri vseh naprava je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitev obratovalnih količin.
* | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
* | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
1 | VODOVOD
1.1 | PRIKLOP NA OBSTOJEČE | 0
1.2 | NOTRANJI VODOVOD | 0
1.3 | ČRPALIŠČE | 0
2 | OGREVANJE
2.1 | KOTLARNA | 0
2.2 | TOPLOTNA POSTAJA | 0
2.3 | HIDRAVLIČNA INSTALACIJA KLIMATOV - OGREVANJE | 0
2.4 | RADIATORSKO OGREVANJE | 0
3. | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA DVORANA | 0
3.3 | VENTILACIJA - SANITARIJI | 0
| SKUPAJ: | 0

## 1.1
1 | VODOVOD
1.1 | PRIKLOP NA OBSTOJEČE
1 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobičnimi spojkami, koleni, odcepi in spojkami za kovinsko cev in armaturo.
npr.: | MINERVA
tip: | DN32 - PEHD 40×4,5 (pN16) | m | 54 | 0
2 | Dobava in montaža: Pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico |  |  | 0
npr.: |  |  |  | 0
tip: | DN32 (pN16) | kos | 1 | 0
0
3 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev |  |  | 0
npr.: |  |  |  | 0
tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 | 0
0
4 | Izvedba priključkov na obstoječe omrežje mrzle vode, komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0
0
5 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 1 | 0
0
| PRIKLOP NA OBSTOJEČE |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu materiala in del strojnih instalacij niso zajeta gradbena dela: izkop, zasipanje, betonska dela…

## 1.2
1.2 | NOTRANJI VODOVOD
1 | Dobava in montaža: Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN4102.
npr.: | IMTUMEX
tip: | Intumex S
t=-40÷120 °C
| Polnilo v kartušah | kos | 2 | 0
2 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6 | kos | 9 | 0
3 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | CO2-5 | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označeitev naprav in sredstev za gašenje požara. | kos | 5 | 0
5 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | DOLOMITE
tip: | PERLA 2803+2510
| B×L= 600×490 mm | kos | 6 | 0
6 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-910-100F | kos | 6 | 0
7 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo v tla
npr.: | DOLOMITE
tip: | PERLA 2819
| B×L/H= 470×360/390 mm | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža: Nizki izplakovalni kotliček komplet z odsesovalno in polnilno garnituro, sprožilni mehanizme, vezna cev DN50, gibka armirana vezna cev DN15, kotni ventil DN15, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | LIV
tip: | LAGUNA DUO 5-360-500 | kos | 2 | 0
9 | Dobava in montaža: Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
npr.: | DOLOMITE
tip: | LIBIA 4688
| B×B/H= 800×800/95 mm | kos | 2 | 0
10 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-955-130 | kos | 2 | 0
11 | Dobava in montaža: Korito iz Inox pločevine, komplet z nosilnima stenskima konzolama, sifonom DN32, s čepom in drobnim pritrdilnim materialom
npr.:
tip:
| B×L= 800×500 mm | kos | 2 | 0
12 | Dobava in montaža: Zidna enoročna mešalna bateija z dolgim izpustom, komplet kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-640-200 | kos | 4 | 0
WC-INVALIDI
13 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 2937
| B×L= 670×600 mm | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 71150
| DN15 | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža: Držalo S-1 za invalide, za montažo pri umivalniku, zidna in talna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 9985
| 700×800 mm | kos | 1 | 0
16 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, - koleno za talni priključek - sedežna lesena plastificirana deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS
| B×L/H= 380×570/460 mm | kos | 1 | 0
17 | Dobava in montaža: Zidna termostatska mešalna baterija za opremo WC školjke za invalide, z regulacijo za nastavitev temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 76202 | kos | 1 | 0
18 | Dobava in montaža: Opora za invalide, za montažo pri WC školjki, zidna, preklopna komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 9987
| 700×190 mm | kos | 1 | 0
19 | Dobava in montaža: Držalo za invalide za montažo pri WC školjki, zidna, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS 9950
| DN35 | kos | 1 | 0
20 | Dobava in montaža: Dobava in montaža ogledalo s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | L×B= 600×400 mm | kos | 6 | 0
21 | Dobava in montaža: Dobava in montaža polic s kromiranim nosilcem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-24-0201-0
| L= 600 mm | kos | 6 | 0
22 | Dobava in montaža: Držalo (zabojnik) za pairnate brisače brisače (500 kos), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | CWS
tip: | CWS 201 | kos | 5 | 0
23 | Dobava in montaža: Koš za pairnate brisače brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | CWS
tip: | CWS 302 + CWS 302A | kos | 5 | 0
24 | Dobava in montaža: Penilnik z ročnim aktiviranjem, komplet s polnilom za navadni milni koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | CWS
tip: | CWS 423 | kos | 5 | 0
25 | Dobava in montaža: Držalo za toaletni papir (2 roli), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | CWS
tip: | CWS 604 | kos | 3 | 0
26 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, cevni grelec (voda-voda) za centralno ogrevanje, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnimi in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca in krmilnim potopnim termostatom cirkulacijske črpalke.
npr.: | FRIGOR
tip: | OMEGA
V= 300 l
| P= 2,0 kW (230 V) | kos | 1 | 0
27 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar)
npr.: | KOVINA
tip: | DN20 (pN16) | kos | 1 | 0
28 | Dobava in montaža: Protipovratni ventil z navojnim priključkom
npr.: | GS
tip: | DN20 (pN16) | kos | 1 | 0
29 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 2 | 0
29 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda za varovanje bojlerja sanitarne vode
npr.: | REFLEX
tip: | DT 5 18
V= 18 l
| p_max= 10,0 bar | kos | 1 | 0
30 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka za sanitarno vodo (Tw= 65°) , z navojnima priključkoma, komplet s holandci in tesnilni
npr.: | GRUNDFOS
tip: | UPS 15-50 B 130
P= 45 W (230 V)
| DN15 | kos | 1 | 0
31 | Dobava in montaža: Potopni termostat z nastavitvijo temperature, z navojnim priključkom, komplet z drobnim tesnilnim materialom
npr.: | IMIT
tip: | TC2
L= 100 mm
T= 0÷90°C
| U= 230 V | kos | 1 | 0
32 | Dobava in montaža: Termostatski mešalni ventil tople sanitarne vode, z nastavljivo temperaturo iztoka tople sanitarne vode, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom
npr.: | DANFOSS
tip: | TVM-W
| DN20 | kos | 3 | 0
33 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 8 | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 2 | 0
34 | Dobava in montaža: Zidna pipa z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev (pralni, pomivalni stroj…), komplet z kromirano rozeto
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 | 0
0
35 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet s navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom. |  |  | 0
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 117 | 0
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 45 | 0
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 18 | 0
36 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka cevaste oblike, odpornost na ogenj NF/06-M1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za mrzlo vodo. Debelina 9 mm.
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 34 | 0
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 28 | 0
tip: | ST9 × 35 (DN25) | m
tip: | ST9 × 42 (DN32) | m | 18 | 0
37 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za toplo vodo. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 22 (DN15) | m | 17 | 0
tip: | ST13 × 28 (DN20) | m | 83 | 0
38 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije, čistilni kosi, priključki za sifone, ...) ter s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø110 | m | 18 | 0
| Ø50 | m | 18 | 0
39 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni
npr.:
tip: | HL 300 - DN 50/40 | kos | 5 | 0
40 | Dobava in montaža: Ekscenter za WC
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø110 | kos | 2 | 0
41 | Dobava in montaža: Strešna kapa z obrobo
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø110 | kos | 1 | 0
42 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 65 | 0
43 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo | m2 | 14 | 0
44 | Dobava in montaža: Vratica iz nerjavečega jekla - INOX 1.4301 skupaj z okvirjem za vzidavo v zid in zapiralnim mehanizmom
| B×H = 300×300 mm | kos | 3 | 0
45 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 1 | 0
| NOTRANJI VODOVOD |  |  | 0

## 1.3
1.3 | ČRPALIŠČE
1 | Dobava in montaža: Potopna črpalka odpadnih vod z litoželeznim ohišjem z prigrajenim sekalnim sistemom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | SEG.40.09.2.1.502
DN40
V°= 4,8 m3/h
H= 3,8 m V.S.
| Pel= 1,4 kW (230 V) | kos | 2 | 0
2 | Dobava in montaža: Krmilna omarica za elektrode za 2 črpalki komplet z drobnim materialom za pritrditev na zid
npr.: | GRUNDFOS
tip: | LCD 110
| U= 230 V (IP41) | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Signalna svetilka za montažo na prostem
npr.: | GRUNDFOS
tip: |  | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Akustični signal za montažo na prostem
npr.: | GRUNDFOS
tip: |  | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: Nivojske elektrode z ohišjem iz plipropilena, komplet s povezovalnim kablom
npr.: | GRUNDFOS
tip:
| L= 10 m | kos | 3 | 0
6 | Dobava in montaža: Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | DN40 (pN4) | kos | 2 | 0
7 | Dobava in montaža: Zaporni ventil z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | DN40 (pN16) | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216-5, cevi iz nerjavnega jekla 1.4301, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom
tip: | DN 40 (48,3×2,6) | m | 18 | 0
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, PRIROBNICE z vijačnim in tesnilnim materialom | kg | 50 | 0
| ČRPALIŠČE | : |  | 0

## 2.1
2 | OGREVANJE
2.1 | KOTLARNA
DEMONTAŽNA DELA KOTLARNE
1 | Demontaža obstoječega kotlla (Q= 116 kW), z gorilnikom na ELKO, dimniške tuljave za priklop kotla na dimnik, regulacije, komplet s čiščenjem in odvozom v skladišče
|  | ur | 24 | 0
2 | Demontaža obstoječih cevi, do razdelca in razdelilca ogrevalne vode, in armatur (razvod DN40/DN50), nosilnega in pritrdilnega materiala ter obstoječe avtomatike, komplet s čiščenjem in odvozom na odpad ali v skladišče
|  | ur | 10 | 0
3 | Demontaža obstoječih ekspanzijskiskih posod (2x), nameščene na višini cca 1,5 m, toplotne izolacije ter nosilnega in pritrdilnega materiala, komplet s čiščenjem in odvozom na odpad ali v skladišče
|  | ur | 1 | 0
4 | Razna nepredvidena dela pri demontaži strojnih instalacij | ur | 10 | 0
5 | Pomoč monterja električnih instalacij pri odklopu strojnih instalacij z električnega omrežja | ur | 2 | 0
6 | Priklop obstoječih razvodov ogrevanja (2xDN40) na nov razdelilec ogrevanja DN65 | ur | 4 | 0
PREDELAVA KOTLARNE
7 | Dobava in montaža: Oljni dvostopenjski tlačni gorilnik sestoječ iz: zvočno izoliranega ohišja, motor gorilnika, črpalka olja, ventilator, prirobnica za pritrditev s tesnilom in vijaki, šobe gorilnika z magnetnimi ventili in zastojna plošča, plamenska glava, vžigalna naprava, mikroprocesorski krmilnik, električni priključki in povezave, priključne cevi za olje, komplet s certifikatom o ustreznosti in navodili.
npr.: | RIELLO
tip: | Gulliver RG 4D
Q°= 106÷237 kW
m'= 9÷20 kg/h EL olja
P= 390 W (230 V)
| Gorivo: EL olje | kos | 1 | 0
* | Tip gorilnika je potrebno uskladiti z dobaviteljem kotla in zastopnikom za gorilnike, glede na dejansko dobavljen kotel!
8 | Dobava in montaža: Jekleni trivlečni toplovodni kotel, za visokotemperaturno obratovanje, sestoječ iz: jekleno telo, vrata kotla s kontrolnim okencem in nosilno ploščo za montažo gorilnika, dimne cevi s turbolatorji, vodno hlajeno kurišče, toplotna izolacija, zaščitni plašč lakiran, izpustna pipa DN20, z vsemi priključki po načrtu, čistilnimi vradci dimne komore zadaj. Certifikat o ustreznosti kotla. Pribor za čiščenje kotla. Komplet s tesnilno manšeto dimnika DN200, nosilne plošče gorilnika.
npr.: | UNICAL
tip: | MODAL 163
Gorivo: EL olje
Q°no= 163 kW
m= 318 kg
Dimnik: DN200
| 760×1385/1002 mm | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Dimniški priključek izdelan iz kotlovske pločevine, za dimne pline iz kurišče na EL olje, sestoječ iz: dimniška tuljava, kolena 45°, luknja za kontrolo izgorevanja, čistilna odprtina, toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 60 mm z zaščitnim aluminijastim plaščem
npr.:
tip:
Dn= 200 mm
| L= 1,5 m | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža: Digitalne regulacije, za montažo na kotel, s sledečimi funcijamo; krmiljenja modularnega gorilnika kotla, komplet z delovnim (90 °C) in varnostnim (100 °C) kotlovskim termostatom, tipalom kotlovske vode: 1× kotel 1× gorilnik modularni, 1× primešalna črpalka kotla
npr.: | UNICAL
tip: | 21057
| U= 230 V | kos | 1 | 0
11 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje kotla po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila. Komplet s servisnim ventilom(elko-flex).
npr.: | REFLEX
tip: | N 80
V= 80 l
pN 6 bar
| p(zrak)= 1,0 bar | kos | 1 | 0
12 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s tesnili in vijačnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | UPS 32-80 B 180
V° = 3,8 m3/h
dp = 45 kPa
P= 230 W (400 V)
| DN 50 | kos | 1 | 0
13 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s tesnili in vijačnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | TP 40-90/4
V° = 0,97 m3/h
dp = 15 kPa
P= 230 W
| DN 40 | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža: Poševno sedežni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN50 (pN16) | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN40 (pN16) | kos | 2 | 0
tip: | DN50 (pN16) | kos | 3 | 0
16 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN50 (pN16) | kos | 1 | 0
17 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip: | T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 4 | 0
18 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
npr.:
tip: | DN×L= 150×200 mm
| Priključek: 2×DN10 | kos | 2 | 0
19 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 24 | 0
tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 9 | 0
20 | Dobava in montaža: Predizolirana nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, z poliuretansko izolacijo (gostota, 80-90 kg/m3, prevodnost 0,028 W/mK, max. temeratur medija 130°C), s plaščemi iz polietilena (PE-HD), s kontolno žico za kontrolo tesnosti.
npr.: | BRUGG
tip: | FERWAG - DN50 (60,3×2,9)
| Izolacija ØD= 125 mm | m | 60 | 0
21 | Dobava in montaža: Skozi-zidno tesnilo za jeklene cevi.
npr.: | BRUGG
tip: | Typ A - Ø125 | kos | 4 | 0
22 | Antikorozijska zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave
tip: | MINIJ | m2 | 3 | 0
23 | Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom
tip: | b= 100 mm (< DN100) | m2 | 8 | 0
24 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 40 | 0
25 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
tip: | Modre | kos | 2 | 0
tip: | Rdeče | kos | 2 | 0
| KOTLARNA |  |  | 0

## 2.2
2.2 | TOPLOTNA POSTAJA
1 | Dobava in montaža: Digitalna regulacija, za 2 ogrevalna kroga in 1 krog sanitarne vode komplet s tipali Pt1000 in ožičenjem
npr.: | SAMSON
tip: | TROVIS 5500
| U= 230 V | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Tripotni ventil z navojnimi priključki, komplet z motornim pogonom, končnimi stikali, pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | DANFOSS
tip: | VRG3 32/16 + AMV 15/11/230
DN 32
Kvs= 16 m3/h
| U= 230 V | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s tesnili in vijačnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | MAGNA 32-60
V° = 2,5 m3/h
dp = 25 kPa
P= 85 W (230 V)
| DN 32 | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, komplet s holandci in tesnilni
npr.: | GRUNDFOS
tip: | UPS 25-40 160
V° = 1,0 m3/h
dp = 15 kPa
P= 45 W (230 V)
| DN 25 | kos | 1 | 0
tip: | UPS 25-40 160
V° = 1,1 m3/h
dp = 10 kPa
P= 45 W (230 V)
| DN 25 | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 6 | 0
tip: | DN32 (pN16) | kos | 1 | 0
tip: | DN40 (pN16) | kos | 3 | 0
tip: | DN50 (pN16) | kos | 2 | 0
6 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico (zapečateno v položaju odprto), komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN40 (pN16) | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 2 | 0
tip: | DN40 (pN16) | kos | 1 | 0
8 | Dobava in montaža: Poševno sedežni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 2 | 0
tip: | DN40 (pN16) | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
10 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip: | T= 0÷120°C
| DN15 | kos | 8 | 0
11 | Dobava in montaža: Okrogli manometer, ohišje Ø100 mm, z navojnim priključkom
npr.:
tip: | p= 0÷6 bar
| DN15 | kos | 1 | 0
12 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
npr.:
tip: | DN×L= 150×200 mm
| Priključek: 2×DN10 | kos | 2 | 0
13 | Dobava in montaža: Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom
npr.: | KOVINA
tip: | DN10 (pN10) | kos | 4 | 0
14 | Dobava in montaža: Razdelilec iz nevarjene jeklene cevi za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216. Komplet z: - prirobični in navojni priključki po načrtu, - podnici za zaključek razdelilca, - nosilne noge.
tip: | DN 80 × 1200 mm
Priključki:
1× DN 50 n
1× DN 40 n
| 2× DN 25 n | kos | 2 | 0
15 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka v ploščah, odpornost na ogenj DIN4102-B1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli.
npr.: | K-FLEX
tip: | PL 32, b=32 mm | m2 | 3 | 0
16 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 12 | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 18 | 0
tip: | DN 40 (48,3×3,25) | m | 32 | 0
tip: | DN 50 (60,3×3,65) | m | 68 | 0
17 | Toplotna zaščita cevi, kolen in odcepov centralne kurjave z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom
tip: | b= 100 mm (< DN100) | m2 | 7 | 0
18 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST32 × 60 (DN50) | m | 58 | 0
19 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 75 | 0
20 | Izdelava: Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva S temperaturno odpornostjo do 140°C
tip: | MINIJ | m2 | 6 | 0
21 | Dobava in montaža: Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov | kos | 8 | 0
22 | Dobava in montaža: Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
tip: | Modre | kos | 4 | 0
tip: | Rdeče | kos | 4 | 0
23 | Lovilno korito za odzračevanje ogrevanja, iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4404), z nastavkom za odtočno cev PP 50, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za na zid
tip: | 600×150/300 mm | kos | 1 | 0
24 | Izdelava in dobava: Funkcionalana shema strojnice toplovodnega ogrevanja, v okirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid. | kos | 1 | 0
| TOPLOTNA POSTAJA |  |  | 0

## 2.3
2.3 | HIDRAVLIČNA INSTALACIJA KLIMATOV - OGREVANJE
1 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka s prirobičnima priključkoma, komplet s tesnili in vijačnim materialom
npr.: | GRUNDFOS
tip: | UPS 25-40 160
V° = 1,1 m3/h
dp = 25 kPa
P= 45 W (230V)
| DN 25 | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Ravni vzmetni prekotlačni ventil, z navojnimi priključki
npr.: | DANFOSS
tip: | AVDO 20
V°= 0÷5 m3/h
| DN20 (pN10) | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 2 | 0
4 | Dobava in montaža: Dušilni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1 | 0
6 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev
npr.:
tip: | DN 15 (pN16) | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
tip: | T= 0 ÷ 120 °C
| DN15 | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 25 | 0
9 | Izdelava: Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva S temperaturno odpornostjo do 140°C
tip: | MINIJ | m2 | 1 | 0
| HIDRAVLIČNA INSTALACIJA KLIMATOV - OGREVANJE |  |  | 0

## 2.4
2.4 | RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator, s priključki za spodnji radiatorski ventil. Priključki spodaj: 2× DN20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: | VOGEL & NOOT
tip: | 33 KV - H×L= 900 × 1320 | kos | 13 | 0
tip: | 22 KV - H×L= 900 × 520 | kos | 1 | 0
tip: | 22 KV - H×L= 900 × 720 | kos | 2 | 0
tip: | 22 KV - H×L= 900 × 1200 | kos | 2 | 0
tip: | 22 KV - H×L= 600 × 1000 | kos | 3 | 0
2 | Dobava in montaža: Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
npr.: | VOGEL & NOOT
tip: |  | kos | 42 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža raditorjev, komplet z zamenjavo tesnil | kos | 21 | 0
4 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski ventil s spodnjimi priključki - kotni, za radiatorje z vgrajenim termostatskim ventilom, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
npr.: | DANFOSS
tip: | RLV-KS - DN15 | kos | 21 | 0
5 | Dobava in montaža: Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite
npr.: | DANFOSS
tip: | RA 2990 | kos | 21 | 0
6 | Dobava in montaža: Dvodelna rozeta iz UV odporne plastike za dvojni priključek, bele barve
npr.: | Ø16 | kos | 21 | 0
7 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z zunanjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico
npr.: | KOVINA
tip: | DN32 | kos | 2 | 0
8 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
tip: | DN 10 (17,2×2,35) | m | 74 | 0
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 65 | 0
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 32 | 0
tip: | DN 25 (33,7×3,25) | m | 68 | 0
tip: | DN 32 (42,4×3,25) | m | 68 | 0
9 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 18 (DN10) | m | 74 | 0
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 65 | 0
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 32 | 0
tip: | ST9 × 35 (DN25) | m | 68 | 0
10 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST19 × 42 (DN32) | m | 68 | 0
11 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 120 | 0
12 | Izdelava: Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva S temperaturno odpornostjo do 140°C
tip: | MINIJ | m2 | 6 | 0
| RADIATORSKO OGREVANJE | : |  | 0

## 3.1
3. | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA KN.1 - DVORANA
1 | Dobava in montaža: Kompletna modulne klima naprava, za NOTRANJO montažo, s sledečimi funkcijami: ventilacija, ogrevanje, hlajenje in rekuperacija troplote. Enota z direktno gnanim dovodno-odvodnima ventilatorjema, rotacijskim regeneratorjem, kompletno filterno sekcijo z vrečastimi filtri na dovodni in odvodni strani (razred filtracije F7) in integriranim mikroprocesorjem z vgrajenimi funkcijami za regulacijo pretoka zraka in konstantne količine v zračnem kanalu. Ohišje iz prekrivnih panelskih plošč in revizijskih vrat. Zunanja površina iz pocinkane pločevine in opleskana v bež barvi. Pločevina ima debelino 1mm in je izolirana z 50 mm mineralne volne (A1 - DIN 4102). Nosilni profili z nameščenimi amortizerji.
Naprava ima direktno gnane ventilatorje tipa GOLD Wing,aksialno-centrifugalne oblike. Regulacija obratov ventilatorja je izvedena preko FREKVENČNIH regulatorjev. Ventilatorji so protivibracijsko izolirani z blažilniki iz gume in povezani z gibljivo cevjo. Naprave opremljene z ROTACIJSKIM izmenjevalnikom toplote, ki je omogoča vračanje toplote do 85%.Prenos toplote se regulira samodejno s spremenljivo regulacijo hitrosti rotorja.
npr.: | SWEGON
tip: | GOLD RX - 20; odvod iz objekta zgoraj, dovod v objekt spodaj, zajem zunanjega zraka spodaj, izpuh odpadnega zraka na zoraj. Right-hand vesion - variant 1
m= 640 kg
L×B/H= cca. 2080×1295/1295 mm
* | Filterna enota s kasetnim filtrom. Razred filtriranja zraka F7. S tlačnim stikalom.
* | Rotacijski izmenjevalec toplote
izkoristek_max= 85 %
* | Ventilatorska dovodna enota; pozicija ventilatorja: 1
V° z = 5040 m3/h
dp z,kanal = 220 Pa
dp z,tot = …….. Pa
P motor = 3,0 kW (400 V)
* | Filterna enota s kasetnim filtrom. Razred filtriranja zraka F7. S tlačnim stikalom.
* | Ventilatorska odvodna enota.
V° z = 4600 m3/h
dp z,kanal = 240 Pa
dp z,tot = …….. Pa
P motor = 3,0 kW (400 V)
* | Zaščita zajema in izpuha zraka.
* | 2× žaluzija dovodnega svežega in odvodnega odpadnega zraka s pogonom
* | 2× jadrovinasti nastavek
* | 1× nosilni podstavek z nizkimi nosilnimi nogami in amortizerji
* | 1× sifon rekuperatorja
|  | kompl | 1 | 0
* | Priključke preveri na objektu glede na dejansko dobavljene klimate!
2 | Dobava in montaža: Vodnega grelnika s tripotnim motornim ventilom, vodna grelna enota z imenjevalcem (voda-zrak) komplet z protizmrzolvalnim zaščitnim termostatom. Toplotno izoliran in z zaščitnim plaščem izolacije.
npr.: | SWEGON
tip: | TBLA-4-100-040-2
T zv = 6,5 °C
T zi = 28,9 °C
Q° g = 23,0 kW
T v = 80/60 °C
V° v = 1,1 m3/h
| Tripotni mešalni ventil DN20 (Kvs= 6,3 m3/h) z motornim pogonom | komp | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Elektro in krmilni sistem je popolnoma integriran v napravi. Krmilni sistem omogoča krmiljenje ventilatorjev, menjalnika, različnih temperatur zraka, časa delovanja... Druge funkcije: nočno hlajenje, kompenzacija zunanje temperature, servisni termini, zamašenost filtrov, čiščenje rotacijskega menjalnika, nastavitev velike in male hitrosti ventilatorja, požarne funkcije. Vse upravljanje se vrši preko posluževalnega tabloja, ki obenem prikazuje trenutno delovanje naprave in signalizacijo. Elektro krmilni elementi: -tipalo zunanje temperature, -temperaturno kanalsko tipalo na dovodu, -temperaturno tipalo na odvodu zraka, -frekvenčnika za oba ventilatorska motorja, -merilna sonda pretoka zraka, -daljinski terminal za nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, alarmov,... vključno s kablom do 3m, -hitrost rotorja toplotnega izmenjevalca je nadzorovana in krmiljena preko temperaturnih tipal zunanjega zraka in odvodnega zraka, -pogonski motor toplotnega izmenjevalca, -zaporne žaluzije s prigrajenim EM pogonom z vzmetjo (on/off).
Krmilna avtomatika s fukcijo izklopa ventilatorjev v primeru požara. Avtomatika opremljena z tipko za akvitiranje delovanja ventilatorjev po požaru.
Klima naprava se dobavi z električno shemo, navodili za uporabo in vzdrževanje.
Zagon klima naprave in nastavitev obratovalnih parametrov ter preizkusno obratovanje.
npr.: | SWEGON
tip: | IQnomic
1× | Regulator
1× | Zunanje temperaturno tipalo
1× | Daljinski terminal s povezovalno žico do 3,0 m.
1× | Kanalsko tipalo temperature dovedenega zraka
1× | Kanalsko tipalo temperature odvedenega zraka
1× | Merilna sonda pretoka zraka
2× | Frekvenčniki za vodenje ventilatorjev
1× | Kapilarni protizmrzovalni termostat (pri grelniku)
2× | Diferenčno tlačno stikalo delovanja ventilatorjev
2× | Elektromotorni pogon žaluzije: ON-OFF
|  | kompl | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Aluminijasta dovodna rešetka za vgradnjo na pločevinast kanal, komplet z loputo za regulacijo smeri in pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal
npr.: | IMP Klima
tip: | SK-4/F
| B×H = 815×125 | kos | 6 | 0
5 | Dobava in montaža: Aluminijasta odvodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-1/F
| B×H = 825×225 | kos | 4 | 0
6 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,8 mm.
npr.: | PICHLER
tip: | SR - 400 | m | 12 | 0
tip: | SR - 450 | m | 12 | 0
tip: | SR - 500 | m | 18 | 0
tip: | SR - 600 | m | 26 | 0
7 | Dobava in montaža: Koleno 90°, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | B 90° - 600 | kos | 5 | 0
8 | Dobava in montaža: Končni pokrov, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | EP 400 | kos | 1 | 0
tip: | EP 450 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Reducirni kos, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | RCL - 500 - 400 | kos | 1 | 0
tip: | RCL - 500 - 450 | kos | 1 | 0
tip: | RCL - 600 - 500 | kos | 2 | 0
10 | Dobava in montaža: Spojni kos za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | NP/MF - 400 | kos | 6 | 0
tip: | NP/MF - 450 | kos | 6 | 0
tip: | NP/MF - 500 | kos | 6 | 0
tip: | NP/MF - 600 | kos | 9 | 0
11 | Dobava in montaža: Čistilni kos za okrogle kanal iz pocinkane pločevine - ODVOD. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | RD 32 ALU | kos | 2 | 0
tip: | RD 43 ALU | kos | 2 | 0
tip: | RD 53 ALU | kos | 2 | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| b= 1,0 mm | kg | 160 | 0
13 | Dobava in montaža: Toplotna izolacija iz kamene volne, požarne odpornosti A2 po SIST EN 13501, enostransko lepljena z armirano aluminijasto folijo (parna zapora), v roli, komplet z pritrdilnimi kovicami in samolepilnimi trakovi. Izolacija dovodnih kanalov vodenih po celotnem objektu.
npr.: | TERVOL
tip: | KLIMATERM T 50
| b=30 mm | m2 | 55 | 0
14 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilacijske kanale, IZ POCINKANE pločevine, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki, za kanale in klimat. | kg | 320 | 0
15 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala. Zaščitna barva "minij". | m2 | 3 | 0
16 | Barvanje z belo oljno barvo (2-krat) nosilni materiala. | m2 | 3 | 0
| VENTILACIJA KN.1 - DVORANA |  |  | 0

## 3.2
3.3 | VENTILACIJA - SANITARIJI
1 | Dobava in montaža: Odvodni kanalski ventilator sestoječ iz: ohišje ventilatorja za okrogle kanale, ventilatorski rotor, elektromotor, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | S&P (Provent)
tip: | VENT-200 l
V° z = 540 m3/h
dp=120 Pa
Priključka: Ø198
| Pel = 170 W (230 V) | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža: Stikalo ventilatorja, z zvezno regulacijo hitrosti.
npr.: | S&P (Provent)
tip: | RMB
| I max= 1,5 A | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom
npr.: | S&P (Provent)
tip: | SIL 200
Ø250
D= Ø200/315 mm
| L= 600 mm | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva
npr.: | PICHLER
tip: | MO - 100 | m | 5 | 0
5 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,5 mm.
npr.: | PICHLER
tip: | SR - 100 | m | 13 | 0
tip: | SR - 125 | m | 4 | 0
tip: | SR - 150 | m | 4 | 0
tip: | SR - 180 | m | 6 | 0
tip: | SR - 200 | m | 3 | 0
6 | Dobava in montaža: Koleno 90°, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | B 90° - 100 | kos | 4 | 0
tip: | B 90° - 200 | kos | 3 | 0
7 | Dobava in montaža: Odcep T, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | TCP - 125 - 100 | kos | 1 | 0
tip: | TCP - 150 - 100 | kos | 1 | 0
tip: | TCP - 180 - 100 | kos | 3 | 0
8 | Dobava in montaža: Reducirni kos, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | RC - 125 - 100 | kos | 1 | 0
tip: | RC - 150 - 125 | kos | 1 | 0
tip: | RC - 180 - 150 | kos | 1 | 0
tip: | RC - 200 - 160 | kos | 2 | 0
tip: | RC - 200 - 180 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža: Nosilna objemka, iz pocinkane pločevine, z gumijastim vložkom in matico za navojno palico M8.
npr.: | PICHLER
tip: | RSG - 100 | kos | 6.5 | 0
tip: | RSG - 125 | kos | 2 | 0
tip: | RSG - 150 | kos | 2 | 0
tip: | RSG - 180 | kos | 3 | 0
tip: | RSG - 200 | kos | 1.5 | 0
10 | Dobava in montaža: Spojni kos za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: | PICHLER
tip: | NP/MF - 100 | kos | 6.5 | 0
tip: | NP/MF - 125 | kos | 2 | 0
tip: | NP/MF - 150 | kos | 2 | 0
tip: | NP/MF - 180 | kos | 3 | 0
tip: | NP/MF - 200 | kos | 1.5 | 0
11 | Dobava in montaža: Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz jeklene pločevine barvane s prašno barvo RAL 9010, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje pretoka zraka, komplet ter z drobnim materialom za pritrditev s puščen strop
npr.: | IMP Klima
tip: | PV-2
| Ø1= 100 mm; Ø2= 139 mm | kos | 9 | 0
12 | Dobava in montaža: Aluminijasta vratna rešetka, komplet z proIMP Klimakvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata
npr.: | IMP Klima
tip: | AR-4P
| B×H = 425×125 | kos | 3 | 0
13 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za ventilacijske kanale, skladno s SIST EN 12236, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | kg | 30 | 0
14 | Barvanje z belo oljno barvo (2-krat) nosilni materiala. RAL 9010 | m2 | 2 | 0
| VENTILACIJA - SANITARIJI |  |  | 0