## REKAPITULACIJA
VODOVOD | 0 | €
OGREVANJE in HLAJENJE | 0 | €
PREZRAČEVANJE | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €

## NOTRANJI VODOVOD
4.5. | POPIS MATERIALA
1 | VODOVOD
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
|  | enota | količina | cena (€) | znesek (€)
1 | CEVOVODI
pocinkana navojna cev po SIST EN 10255:2004 vodene v zemlji, za mrzlo vodo, izolirane z trdo PVC izolacijo, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| DN20 | m | 28 |  | 0
| DN15 | m | 8 |  | 0
2 | CEVOVODI
Plastična vodovodna cev za hladno in toplo vodo (PE-Xa), izdelana po DIN 1988, (npr. PE-X/Al/PE, Proiz: REHAU ) skupaj s Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo debeline 10 mm (razvodi tople vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah)
| DN20 | m | 11 |  | 0
| DN15 | m | 20 |  | 0
3 | TRISLOJNA ODTOČNA KANALIZACIJSKA CEV
z fitingi, tesnili in spojnim materialom, dodatno zvočno izolirane.
npr.: | proizvod POLOPLAST
tip POLO-KAL 3S - cev
| Ø 110 | m | 12 |  | 0
4 | KANALIZACIJSKA CEV
PVC odtočna , komplet s čistilnimi kosi, fazonski komadi z gumij tesnilom, spojkami, enojni odcep skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
npr.: | proizvod POLOPLAST
Tip: POLO-KAL
| Ø110 | m | 3 |  | 0
| Ø50 | m | 18 |  | 0
5 | ČISTILNI KOS
s tovarniško vgrajenim tesnilom, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
npr.: | proizvod POLOPLAST
Tip: POLO-KAL NG
| Ø 110 | kos | 2 |  | 0
6 | STREŠNA KAPA
iz nerjaveče pločevine za strešni nastavek cevi, komplet s nerjavečo pločevinasto obrobo in pritrdilnim materialom
| Ø 110 | kos | 2 |  | 0
7 | TALNI SIFON
iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranskim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm
|  | kos | 2 |  | 0
8 | UMIVALNIK
sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana vel. 420x420 mm
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15
sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in držalom
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri arhitekta !
|  | kos | 1 |  | 0
9 | WC ŠKOLJKA
talna, sestoječa iz:
školjka iz sanitarnega porcelana
sedežna deska
izplakovalni kotliček z odsesovalno garnituro in sprožilnim mehanizmom
gibka vezna cevka Ø15 mm
kotni ventil Ø15 mm
Proizvod/tip: po izbiri investitorja
|  | kos | 1 |  | 0
10 | ENOJNO POMIVALNO KUHINSJKO KORITO
sestoječe iz:
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma Ø15
odlivni ventil Ø32, s čepom in držalom
sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni stroj
lovilec maščob z nastavljivim iztokom
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri arhitekta ! | kos | 1 |  | 0
11 | TROKADERO
trokadero školjka iz sanitarnega porcelana z mrežo iz nerjavečega jekla
L×B/H= 400×600x850 mm
zidna mešalna baterija z dolgim izpustom
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri arhitekta !
DN 15
lovilna rešetka
- montažni element za montažo na gips steno
Izvedba priključka za trokadero, stoječega iz: -tlačnega izplakovalca dim. DN20 z ravnim zapornim ventilom DN20 -zidne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho -dveh podometnih regulacijskih ventilov DN15 -vertikalnega odtoka dim. DN100 za trokadero, vključno s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri arhitekta ! | kos | 1 |  | 0
12 | STENSKI VGRADNI SIFON
za pralne, pomivalne in sušilne stroje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom . Komplet z dobavo in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
13 | PODOMETNI VENTIL
za nazivni tlak PN10, za hladno vodo vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 6 |  | 0
14 | KROGELNA PIPA
nastavkom za gumi cev, tesnili in vijaki za pralni in pomivalni stroj.
|  | kos | 2 |  | 0
15 | VZMETNI PROTIPOVRATNI VARNOSTNI VENTIL
nadtlak odpiranja 6 bar, kot visokohodni ventil, z notranjim navojnmim priključkom, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, PN16
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
16 | KROGELNI VENTIL
izdelan iz medenine z navojnimi priključki in izpustno pipico za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
17 | PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA
vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
18 | OGREVALNIK SANITARNE VODE
vertikalne izvedbe, toplotna izolacija po DIN 44532 iz trdega poliuretana d=50 mm, stoječe izvedbe, el. grelnik enostopenjski, vsebine 30 l, 220V, 50Hz, enofazni grelnik moči 2 kW, možnost nastavitve temperature zvezno od 35 do 75°C
z zaščito proti predgretju, s signalno lučko, v standardni izvedbi proizvajalca, notranji rezervoar odporen proti koroziji-dvostransko emajliran, tlak do 6 bar.
Proiz:. Npr. GORENJE
tip:
N= 2 kW, U= 230 V
| V=30 l | kos | 1 |  | 0
19 | EKSPANZIJSKA POSODA ZA SANITARNO VODO
zaprta varnostna posoda namenjena za sanitarno vodo za hladno vodo do 30°C, v skladu z DIN4807, stoječe izvedbe, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse.
Vcel=15 l
Vk=5l
predtlak 1,5 bar
| max. Obratovalni tlak 3 bar | kos | 1 |  | 0
20 | GASILNI APARAT
na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
| tip S-9 | kos | 2 |  | 0
OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA:
Opomba : Opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda: Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina Pokrov vodomernega jaška mora biti povozen!
21 | KROGELNI VENTIL
izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
22 | HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER
Dobava in montaža z holendri ter kompletom za daljinsko odčitavanje, spojnim in tesnilnim materialom
npr.: | Proizv.:
Tip:
| DN20 | kos | 1 |  | 0
23 | NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
24 | ČISTILNI KOS
z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in tesnilnim materilaom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
25 | PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA
vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
26 | DEZINFEKCIJA
cevi mrzle in tople in vode
|  | kpl | 1 |  | 0
27 | TLAČNI PREIZKUS
s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OH
2 | OGREVANJE in HLAJENJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
|  | enota | količina | cena (€) | znesek (€)
1 | TOPLOTNA ČRPALKA - SPLIT SISTEM
Naprava je v multi split-izvedbi. Sestavljena iz zunanje in notranje enote stenske izvedbe z direktno ekspanzijo. Enoto se dobavi z daljinskim upravljalnikom, za montažo na zid in žično povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
Qgrelna: cca 3,15 kW
Qhladilna:cca 2,5 kW
N=0,78 kW U=230 V
npr. | Proizvod: kot npr. PANASONIC
Tip: zunanja enota:
Tip: notranja enota:
Qgrelna: cca 3,15 Kw, Qhladilna: cca 2,5 kW
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | TOPLOTNA ČRPALKA - SPLIT SISTEM
Naprava je v multi split-izvedbi. Sestavljena iz zunanje in 2xnotranje enote stenske izvedbe z direktno ekspanzijo. Enoto se dobavi z daljinskim upravljalnikom, za montažo na zid in žično povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
Qgrelna: cca 8,2 kW
Qhladilna: cca 7,0 kW
N=2,15 kW U=230 V
npr. | Proizvod: kot npr. PANASONIC
| Tip: zunanja enota: | kos | 1 |  | 0
| Tip: notranja enota: | kos | 2 |  | 0
Qgrelna: cca 4,20 Kw, Qhladilna: cca 3,5 kW
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža klimatskih naprav, sestavljenih iz notranje, zunanje enote, servisiranje, čiščenje ter zagon naprave
|  | kpl | 2 |  | 0
4 | Drobni materila za montažo.
|  | kg | 10 |  | 0
5 | Cevovodi iz bakrenih brezšivnih cevi po DIN 1786, za hladilni medij, toplotno izolirana, spajanje s trdim lotom, vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom.
| 1/4" | m | 66 |  | 0
| 3/8" | m | 66 |  | 0
6 | Odtočna kanalizacijska cev iz trdega PVC-ja, spajanje na obojko, tesnenenje z gumi tesnili, komplet s fasonzkimi kosi, tesnilnim in spojnim materialom
| fi 32 | m | 25 |  | 0
7 | Razmastitev in osušitev razvoda, polnjenje cevi in zagon.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | ELEKTRIČNI RADIATOR
Stenski električni radiator za ogrevanje in preprečevanje zamrzovanja instalacij, stenska montaža z el. Grelcem, stenskimi nosilci za montažo na steno, komplet z dobavo in montažo.
Q=cca 800W, U=230V
npr:. | Proizvod/tip: | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
3 | PREZRAČEVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
|  | enota | količina | cena (€) | znesek (€)
1 | ODVODNI VENTILATOR
enohitrostni s senzorjem vlage, z zakasnitvenim členom 7 min,s senzorjem vlage, izvedba za montažo v zid, komplet z montažnim in spojnim materialom
npr.: | Proizv.:
Tip:
V’=100 m3/h
N=11W,nivo el. zaščite IPX5
vezan na stikalo luči
|  | kos | 5 |  | 0
2 | ZRAČNI KANALI
Dobava in montaža cevi za odvod zraka skupaj s tesnilnim in spojnim materialom iz pocinkane pločevine
| Velikost: Ø100 | m | 15 |  | 0
3 | STREŠNA KAPA
Dobava in montaža strešne kape za zaščito pred zunanjimi vplivi, komplet z dobavo in montažo.
| Velikost: Ø100 | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0