## Table 1
4/1.4.7 POPIS DEL S PREDRAČUNOM 4/1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE REKAPITULACIJA Vrednosti so v EUR!
E1. |  | GRADBENA DELA | 0
E2. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
E3. |  | ZAŠČITA EE IN TK | 0
E4. |  | OSTALO | 0
E.5 |  | NEPREDVIDENA DELA Z VPISOM V GRADBENE KNJIGE (5%) | 0
E.6 |  | SKUPAJ | 0
E.7 |  | 22% DDV | 0
E.8 |  | SKUPAJ Z DDV | 0
4/1.4.7 POPIS DEL S PREDRAČUNOM 4/1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SPLOŠNE OPOMBE K POPISU 1 Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. 2 Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) 3 V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno 4 Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške. 7 Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja 8 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. 9 Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo 10 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah: - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.); - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča; - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov; - stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd. - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.) - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer - stroški dela v nagnjenem terenu - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
4/1.4.7 POPIS DEL S PREDRAČUNOM 4/1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE E1. GRADBENA DELA Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. |  | GRADBENA DELA - V NASELJU
I. 1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami: - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu | m3 | 3.6 |  | 0
III. do IV. ktg.
|  | - izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi premera (vključno z | m3 | 0.3 |  | 0
distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...)
|  | - zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 0.5 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 2.7 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 0.9 |  | 0
I. 2 |  | Strojni izkop jame dimenzij 1,2x 1,2 x 1,55 m za izdelavo temelja droga JR v terenu III. do IV. ktg. (2,2 m3 x 8) | m3 | 17.6 |  | 0
I. 3 |  | Izdelava AB temelja za drog JR, dimenzij 0,7 x 0,7 x1,55m z razširitvami in uvodi, vgradnja cevi fi250 mm (do globine | kos | 8 |  | 0
1,0m) za postavitev kandelabra, zasutje kandelabra z mivko in zalitje vrha temelja z betonom (0,9 m3 x 8) (drog h=9m), komplet z zasipanjem -odvoz odvečnega materiala na deponijo
I. 4 |  | Rdeča Stigmaflex cev f75mm (koluti) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, distančniki, … | m | 11 |  | 0
I. 5 |  | Dobava traku Fe-Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne | m | 20 |  | 0
sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….
I. 6 |  | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 11 |  | 0
I. 7 |  | Izvedba uvoda z zidarsko obdelavo | kpl | 8 |  | 0
I. 8 |  | Dodatek za izvedbo križanja z obstoječimi komunalnimi vodi | kpl | 3 |  | 0
I. 9 |  | Izvedba prilagoditve nivelete pokrova obstoječega jaška na novo niveleto vozišča komplet z rušitvenimi in zidarskimi deli | kpl | 6 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
I. 10 |  | Drobni material (1%) | kpl | 1 |  | 0
|  | I. GRADBENA DELA - V NASELJU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | GRADBENA DELA - IZVEN NASELJA
II. 1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi
prilogami:
|  | - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu | m3 | 36.3 |  | 0
III. do IV. ktg.
|  | - izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini | m3 | 3.1 |  | 0
10cm, polaganje zaščitnih cevi premera (vključno z
distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...)
|  | - zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje | m3 | 5 |  | 0
pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih | m3 | 27.2 |  | 0
20cm, polaganje PVC opozorilnega traku
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo | m3 | 9 |  | 0
evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije
II. 2 |  | Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,4 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip jaška z utrjevanjem ter | m3 | 2.7 |  | 0
odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo
evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (2,7
m3 x 1)
II. 3 |  | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,6 m, globine | kos | 1 |  | 0
1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in
napisom ELEKTRIKA
II. 4 |  | Strojni izkop jame dimenzij 1,2x 1,2 x 1,55 m za izdelavo | m3 | 30.8 |  | 0
temelja droga JR (h=9m) v terenu III. do IV. ktg. (2,2 m3 x
14)
II. 5 |  | Izdelava AB temelja za drog JR, dimenzij 0,7 x 0,7 x1,55m | kos | 14 |  | 0
z razširitvami in uvodi, vgradnja cevi fi250 mm (do globine
1,0m) za postavitev kandelabra, zasutje kandelabra z
mivko in zalitje vrha temelja z betonom (drog h=9m),
komplet z zasipanjem
II. 6 |  | Odvoz odvečnega materiala na deponijo (0,9m3/temelj) | m3 | 12.6 |  | 0
II. 7 |  | Rdeča Stigmaflex cev f75mm (koluti) skupaj z original | m | 70 |  | 0
čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, distančniki, …
II. 8 |  | Rdeča Stigmaflex cev f110 mm (koluti) skupaj z original | m | 50 |  | 0
čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, distančniki, …
II. 9 |  | Dobava traku Fe-Zn 25x4mm, vključno s križnimi | m | 100 |  | 0
sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne
sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….
II. 10 |  | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 100 |  | 0
II. 11 |  | Izvedba preboja jaška ali temelja za potrebe navezave s kabelsko kanalizacijo komplet z zidarsko obdelavo uvoda | kpl | 2 |  | 0
II. 12 |  | Izvedba uvoda z zidarsko obdelavo | kpl | 14 |  | 0
II. 13 |  | Dodatek za izvedbo križanja z obstoječimi komunalnimi vodi | kpl | 2 |  | 0
II. 14 |  | Izvedba prilagoditve nivelete pokrova obstoječega jaška na novo niveleto vozišča komplet z rušitvenimi in zidarskimi deli | kpl | 16 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
II. 15 |  | Drobni material (1%) | kpl | 1 |  | 0
|  | II. GRADBENA DELA - IZVEN NASELJA- SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. GRADBENA DELA - V NASELJU
Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost
I. ELEKTROMONTAŽNA DELA - V NASELJU Opomba! V kolikor ni možna demontaža drogu iz temelja brez poškodbe drogu se uporabi nov za to predviden drog.
I. 1 |  | Kabel NAYY-J 4x16+2,5mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 360 |  | 0
I. 2 |  | Komplet demontaža drogu in svetilke z uporabo dvigala, odklopom napajalnega voda, rušitvenimi deli z odvozom | kpl | 8 |  | 0
odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih
listov pooblaščenega upraljavcater stroški začasnega
skladiščenja drogov
I. 3 |  | Ponovna montaža drogu v izveden temelj | kpl | 8 |  | 0
I. 4 |  | Ponovna montaža svetilke na drog komplet z ožičenjem | kpl | 8 |  | 0
I. 4 |  | Odključitev, izvelka ter navijanje obstoječega kabla v svitke ter predaja kabla na deponijo s predajo evidenčnih | m | 360 |  | 0
listov pooblaščenega upraljavca deponije (ocena)
I. 6 |  | Preverba prehodnosti obstoječe kabelske kanalizacije (ocena) | m | 360 |  | 0
I. 7 |  | Drog cestne razsvetljave (reducirani) višine h=10m (9m nad nivojem terena) za montažo v temelj , prilagojen za | m | 8 |  | 0
direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod
kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s
priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in
kompletnim ožičenjem (NYY-J 3x1,5 mm2), postavljen v
temelj (vetrovna cona III) - v kolikor se drog, predviden za
premontažo, poškoduje
|  | Skupaj |  |  |  | 0
I. 8 |  | Drobni material (1%) | kpl | 1 |  | 0
I |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA - V NASELJU- SKUPAJ |  |  |  | 0
II. ELEKTROMONTAŽNA DELA - IZVEN NASELJA
II. | 1 | Kabel NAYY-J 4x16+2,5mm2 uvlečen v kabelsko | m | 550 |  | 0
kanalizacijo
II. | 2 Izdelava kabelske spojke na kablu NAYY-J 4x16+2,5mm2 |  | gar | 1 |  | 0
II. | 3 Komplet demontaža drogu in svetilke z uporabo dvigala, odklopom napajalnega voda in rušitvenimi deli s stroški začasnega skladiščenja |  | kpl | 1 |  | 0
II. | 4 Ponovna montaža drogu v izveden temelj |  | kpl | 1 |  | 0
II. | 5 Ponovna montaža svetilke na drog komplet z ožičenjem |  | kpl | 1 |  | 0
II. | 6 Drog cestne razsvetljave (reducirani) višine h=10m (9m nad nivojem terena) za montažo v temelj , prilagojen za |  | kpl | 1 |  | 0
direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod
kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s
priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in
kompletnim ožičenjem (NYY-J 3x1,5 mm2), postavljen v
temelj (vetrovna cona III) - v kolikor se drog, predviden za
premontažo, poškoduje
II. | 7 Odključitev, izvelka ter navijanje obstoječega kabla v svitke ter predaja kabla na deponijo s predajo evidenčnih |  | m | 550 |  | 0
listov pooblaščenega upraljavca deponije (ocena)
II. | 8 Preverba prehodnosti obstoječe kabelske kanalizacije (ocena) |  | m | 550 |  | 0
II. | 9 Komplet demontaža drogu in svetilke z uporabo dvigala, odklopom napajalnega voda in rušitvenimi deli |  | kpl | 13 |  | 0
II. | 10 Drog cestne razsvetljave (reducirani) višine h=10m (9m nad nivojem terena) za montažo v temelj , prilagojen za |  | kpl | 13 |  | 0
direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod
kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s
priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in
kompletnim ožičenjem (NYY-J 3x1,5 mm2), postavljen v
temelj (vetrovna cona III)
II. | 11 Drog cestne razsvetljave (reducirani) višine h=9m z montažno ploščo (300x300mm) za montažo na sidrne |  | kpl | 1 |  | 0
vijake , prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm),
z odprtino za uvod kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki
INOX (2x), s priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik)
in kompletnim ožičenjem (NYY-J 3x1,5 mm2), postavljen v
temelj (vetrovna cona III)
II. 12 LED svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, zgornji del svetilke in predstikalna |  |  | kos | 4 |  | 0
omarica tlačno ulitega aluminija, zaščitna stopnja IP66,
zaščitni razred II, primerna za direktno montažo na 6m
drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami,
kot npr. Sella 1 -ST (3290), 16LED 59W CLD CELL
(Disano), 3000K, 6828lm z integrirano individualno
redukcijo svetlobnega toka
II. 13 LED svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, zgornji del svetilke in predstikalna |  |  | kos | 4 |  | 0
omarica tlačno ulitega aluminija, zaščitna stopnja IP66,
zaščitni razred II, primerna za direktno montažo na 9m
drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami,
kot npr. Sella 1 -STWB (3291), 16LED 41W (350mA) CLD
CELL (Disano), 3000K, 5026lm z integrirano individualno
redukcijo svetlobnega toka
II. 14 LED svetilka javne razsvetljave z ravnim varnostno kaljenim steklom, zgornji del svetilke in predstikalna |  |  | kos | 6 |  | 0
omarica tlačno ulitega aluminija, zaščitna stopnja IP66,
zaščitni razred II, primerna za direktno montažo na 9m
drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami,
kot npr. Sella 1 -STWB (3291), 24LED 62W (350mA) CLD
CELL (Disano), 3000K, 7512lm z integrirano individualno
redukcijo svetlobnega toka
Skupaj |  | Skupaj |  |  |  | 0
II. 15 Drobni material (1%) |  |  | kpl | 1 |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA - IZVEN NASELJA - SKUPAJ: | [5 empty] | 0
4/1.4.7 POPIS DEL S PREDRAČUNOM 4/1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE E3. ZAŠČITA EE IN TK Opombe: Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. |  | DELA
OPOMBA!
Obračun del v zvezi s prestavitvami se izvede po
dejanskih količinah opravljenega dela in vgrajanega
materiala z vpisom v gradbenih knjigah. Zaščite se
izvedejo v obsegu in na način kot ga odredi nadzor
upravlalca TK in elektro vodov na mestu samem.
I. 1 |  | Dodatek za pazljiv ročni in deloma strojni izkop obstoječega TK in EE voda za l=900m | m3 | 432 |  | 0
I. 2 |  | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter zasipom iz peska (20cm) komplet z | m3 | 86 |  | 0
nabijanjem v plasteh polaganje PVC cevi premera
(vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) oziroma
kabla
I. 3 |  | Izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera (vključno z distančniki, | m3 | 130 |  | 0
čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20,
polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm
I. 4 |  | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za zaščito TK ali EE kabla - STG cev prereza fi=110 mm. Z | m | 600 |  | 0
eventuelnim razrezom cevi po dolžini in vstavljanjem kabla
v cev.
I. 5 |  | Izvedba prilagoditve nivelete pokrova obstoječega jaška na novo niveleto vozišča komplet z rušitvenimi in zidarskimi | kos | 15 |  | 0
deli
I. 6 |  | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na | m | 100 |  | 0
ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko
maso, ….
I. 7 |  | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR TELEKOM KABEL" | m | 300 |  | 0
I. 8 |  | Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,4 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip jaška z utrjevanjem ter | m3 | 3 |  | 0
odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo
evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (2,7
m3 x 1)
I. 9 |  | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,6 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in | kos | 1 |  | 0
napisom ELEKTRIKA (KJ1.3)
|  | I. DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
4/1.4.7 POPIS DEL S PREDRAČUNOM 4/1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE E4. OSTALO Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. |  | OSTALO
I. 1 |  | Zaščita in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
I. 2 |  | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 |  | 0
I. 3 |  | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
I. 4 |  | Izdelava PID in NOV dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
I. 5 |  | Nadzor s strani distribucijskega elektro podjetja (po
dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 8 |  | 0
I. 6 |  | Nadzor s upravljalca JR (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 8 |  | 0
I. 7 |  | Nadzor s strani Telekoma (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 8 |  | 0
I. 8 |  | Nadzor upravljalca državne ceste (DRSI) (po dejanskih stroških) -ocena | ur | 8 |  | 0
I. 9 |  | Projektantski nadzor (po dejanskih stroških) -ocena | ur | 8 |  | 0
I. 10 |  | Električne meritve in meritve ozemljitve s predajo poročila | kpl | 2 |  | 0
I. 11 |  | Meritve osvetljenosti s predajo poročila | kpl | 2 |  | 0
|  | I. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0