## 0 Rekapitulacija
št projekta | 105/22
projekt | Protipoplavni ukrepi OC Batuje
faza | PZR
REKAPITULACIJA
1 | 2.1 NAČRT VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV |  | 0
2 | 2.2 NAČRT ODVODNJAVANJA ZALEDNIH IN METERONIH VOD S ČRPALIŠČEM |  | 0
3 | 2.3 NAČRT CESTE |  | 0
4 | 2.4 NAČRT MOSTA |  | 0
5 | 2.4 NAČRT PRESTAVITVE GJI |  | 0
6 | 3.0 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE (NN, TK, JR, ČRPALIŠČE) |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## 2.1 Vodnogospodarske ureditve
Protipoplavni ukrepi OC Batuje 105/22-2.1 Načrt gradbeništva - načrt vodnogospodarskih ureditev Popis del
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
1 |  | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo podpornih konstrukcij in škarpiranj brežin: Ograjno-podporni zid A - 17 kos Ograjni zid B - 14 kos Podporni zid D - 7 kos | kos | 38 | 0 | 0
2 |  | Zakoličenje osi podpornih konstrukcij | km' | 0.71 | 0 | 0
| 12 | Čiščenje terena
3 |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno | m2 | 344 | 0 | 0
4 |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | m2 | 230 | 0 | 0
5 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej (ocena) | kos | 31 | 0 | 0
6 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej (ocena) | kos | 16 | 0 | 0
7 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej (ocena) | kos | 11 | 0 | 0
8 |  | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo | kos | 31 | 0 | 0
9 |  | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo | kos | 16 | 0 | 0
10 |  | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo | kos | 11 | 0 | 0
| 13 | Pripravljalna dela
11 |  | Čiščenje in odvod odpadkov na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja (železni, plastični kosi odrabljenih naprav in strojev…) | m2 | 5 | 0 | 0
12 |  | Odstranitev in odvoz jeklenih delov vtočnega in iztočnega zaporničnega objekta na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja (tablaste zapornice, rešetke) | kos | 2 | 0 | 0
13 |  | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s kamnom v cementnem betonu z odvozom na začasno deponijo (odbitje zložbe za izvedbo pete ograjnega zidu B) - strojno | m3 | 89 | 0 | 0
14 |  | Porušitev in odstranitev obstoječega zidu iz cementnega betona z odvozom na začasno deponijo (obrežni betonski zidovi) - strojno | m3 | 14 | 0 | 0
15 |  | Porušitev in odstranitev elementa iz armiranega betona z odvozom na začasno deponijo (odbitje zgornjega dela AB korita umetnega kanala za rabo vode, ograjno podporni cestni zid) - ročno | m3 | 11 | 0 | 0
16 |  | Porušitev in odstranitev elementa iz armiranega betona z odvozom na začasno deponijo (odbitje zgornjega dela AB korita umetnega kanala za rabo vode, ograjno podporni cestni zid) - strojno | m3 | 161 | 0 | 0
| 13 | Ostala preddela
17 |  | Transport garniture za zabijanje jeklenih zagatnic na gradbišče | kos | 1 | 0 | 0
|  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 | Izkopi
Izkopne kategorije po petstopenjski lestvici - SCS, 1989. STP Splošni tehnični pogoj
18 |  | Izkop plodne zemljine - 1. kategorije skupaj z nakladanjem ali odmetom (zložbe, zidovi) | m3 | 91 | 0 | 0
19 |  | Izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije skupaj z nakladanjem ali odmetom (zložbe, zidovi) | m3 | 38 | 0 | 0
20 |  | Izkop drobnozrnate in grobozrnate zemljine - 3. kategorije skupaj z nakladanjem ali odmetom (zložbe, zidovi) | m3 | 2652 | 0 | 0
21 |  | Izkop mehke kamnine (kamnite samice) - 4. kategorije skupaj z nakladanjem ali odmetom (zložbe, zidovi) | m3 | 4 | 0 | 0
22 |  | Ročni izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije | m3 | 13 | 0 | 0
23 |  | Ročni izkop zrnate zemljine - 3. kategorije | m3 | 27 | 0 | 0
24 |  | Kombiniran strojno ročni izkop zrnate zemljine - 3. kategorije (delež 70% strojno, 30% ročno). | m3 | 76 | 0 | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
25 |  | Ureditev planuma temeljnih tal drobnozrnate zemljine - 3. kategorije (zložbe in zidovi) | m2 | 742 | 0 | 0
26 |  | Ureditev planuma temeljnih tal grobozrnate zemljine - 3. kategorije (zložbe in zidovi) | m2 | 494 | 0 | 0
| 23 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni platoji
27 |  | Dobava in prekrivanje brežine z bentonitno geosintetično membrano (min. vsebnost bentonita 5000g/m2, natezna trd. min. 13kN/m, prekrivanje min. 50 cm). | m2 | 1278 | 0 | 0
28 |  | Dobava in vgradnja zaščitne čepaste folije | m2 | 1454 | 0 | 0
| 24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
29 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma v plasti 20 cm (kamniti drobljenec 0/32) (generalna izravnava terena cone pred zidom) | m3 | 476 | 0 | 0
30 |  | Nasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh min. 20 cm (kamnita posteljica 0/64) (generalna izravnava terena cone pred zidom) | m3 | 470 | 0 | 0
31 |  | Nasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh min. 20 cm (kamnita posteljica 0/64) (cestni nasip) | m3 | 2116 | 0 | 0
32 |  | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh min. 20 cm (kamnita posteljica 0/64) (zasip umetnega kanala za rabo vode na vtoku in iztoku iz cone) | m3 | 620 | 0 | 0
33 |  | Dobava, dovoz in vgrajevanje kamnitega lomljenca premera zrn 100-600 mm (80%), z obsipavanjem in polaganjem v material 3. kategorije z dobavo iz začasnih deponij in izkopov (20%). Uporaben je material iz izkopa (gline z grušči, zameljeni/zaglinjeni prodi in grušči). Razmerje kamen-zemljina znaša 80-20% (zasip umetnega kanala za rabo vode na vtoku in iztoku iz cone). | m3 | 266 | 0 | 0
34 |  | Zasip iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po plasteh 40 cm (obrežni zasip pred zidom). | m3 | 547 | 0 | 0
35 |  | Zasip iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz začasnih deponij in izkopov po plasteh 40 cm (obrežni zasip pred zidom) OPOMBA: Pogojno je uporaben za nasipe čist deluvialni in aluvijalni material (prod, grušč) ali drobljen material hribinske podlage; glina/glina z grušči ni primerna za vgradnjo. Bolj zaglinjen grušč/prod je primeren le ob mešanju s kamnitim drobljencem v razmerju 50-50. O ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu. | m3 | 734 | 0 | 0
36 |  | Zasip iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz začasnih deponij in izkopov po plasteh 30 cm (zasip konstrukcij do dna posteljice, zasipni klini) OPOMBA: Pogojno je uporaben za nasipe čist deluvialni in aluvijalni material (prod, grušč) ali drobljen material hribinske podlage; glina/glina z grušči ni primerna za vgradnjo. O ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu. | m3 | 847 | 0 | 0
37 |  | Odvoz zemljin vseh kategorij na začasno deponijo | m3 | 2719 | 0 | 0
38 |  | Odvoz zemljin vseh kategorij na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala | m3 | 288 | 0 | 0
| 25 | Brežine in zelenice
39 |  | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho * Kamniti bloki velikosti 0,40-0,6 m oz. 0,04-0,1m³. Med seboj dobro zaklinjeni. (zid D - cestni nasip) | m3 | 356 | 0 | 0
40 |  | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho * Kamniti bloki velikosti 0,40-0,6 m oz. 0,04-0,1m³. Med seboj dobro zaklinjeni. (rolirana brežina ob zaključku zložbe) | m3 | 10 | 0 | 0
| 28 | Zagatne stene
41 |  | Zabijanje trajnih jeklenih razpiranih zagatnic tipa Larssen 600, S240 GP, s strojem in vibratorjem z regulacijo moči, dolžine 5,0 m (zabiti v dolžini ca. 5,0 m). Skupaj z razpirali (razpirala IPE140 ali ekvivalenten prerez, dolžine ca. 50cm, na medsebojni razdalji ca. e=2,0 m). Medsebojno stikanje posameznih zagatnic mora biti izvedno tako, da je zagotovljena vodotesnost konstrukcije. Skupna dolžina trajne zagatne stene L=86 m (obojestranska zaščita izkopa in opaževanje AB tesnilne zavese višine h=2,50 m). | m2 | 916 | 0 | 0
42 |  | Zabijanje in izvlačenje začasnih jeklenih konzolnih zagatnic tipa Larssen 600, S240 GP, s strojem in vibratorjem z regulacijo moči, dolžine 5,0 m (zabiti v dolžini ca. 5,0 m). Skupaj z obrabnino in amortizacijo. Medsebojno stikanje posameznih zagatnic mora biti izvedno tako, da je zagotovljena vodotesnost konstrukcije (izvedba začasnih zaščit gradbenih jam in izkopov za izvedbo tesnilne zavese višine 1,0 do 1,50m, AB zidov, ipd.). Vgradnja po potrebi. | m2 | 400 | 0 | 0
Saditvena in setvena dela
43 |  | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 317 | 0 | 0
44 |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1498 | 0 | 0
*OPOMBE: izkop jame v širini 1,5x premera bale oz. koreninske grude, v globini, ki ustreza višini koreninske grude; upoštevamo 1m3 izkopa/sadiko, odvoz nerodovitnega materiala 0,25m3/sadiko, dovoz rodovitne zemlje (mešanica hygromulla, komposta in šote), 0,25m3/sadiko, gnojenje z organskim gnojilom 5 l/m2 z dolgotrajnim delovanjem, vgraditev zemlje in saditev dreves, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zalivanje.
45 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik dreves z obsegom debla minimalno 14-16cm*. Acer Campestre | kos | 4 | 0 | 0
46 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik dreves z obsegom debla minimalno 14-16cm*. Prunus avium | kos | 8 | 0 | 0
47 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik dreves z obsegom debla minimalno 14-16cm*. Carpinus betulus | kos | 2 | 0 | 0
48 |  | Stabiliziranje sadik dreves z lesenimi koli (3 koli/sadiko, premer 8 cm, ošiljeni, h=250cm) | kos | 42 | 0 | 0
49 |  | Privezovanje sadik dreves na lesene kole z elastično vrvjo npr. z vrvjo iz kokosovih vlaken (3 kosi/sadiko) | kos | 42 | 0 | 0
*OPOMBE: izkop jame 60 cm debela plast kvalitetne vrtne ali njivske zemlje. Navožen substrat ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje na višino ± 1 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje), gnojenje, zalivanje.
50 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Cornus sanguinea | kos | 19 | 0 | 0
51 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Sambucus nigra | kos | 30 | 0 | 0
52 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Coryllus avellana | kos | 19 | 0 | 0
53 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Salix caprea | kos | 9 | 0 | 0
54 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Salix purepurea | kos | 13 | 0 | 0
55 |  | Nabava, dovoz in sajenje sadik grmovnic višine minimalno 60-80cm*. Humulus lupulus | kos | 200 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJEVANJE
| 42 | Globinsko dvodnjavanje - drenaže
56 |  | Dobava in izdelava izcednice iz gibljive plastične cevi, DN110, dolžine od 50 do 100 cm (kamnite zložbe) | kos | 30 | 0 | 0
|  | ODVODNJEVANJE - skupaj |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 51 | Tesarska dela
57 |  | Montaža premičnega delovnega odra, dolžine 6m in višine do 4m, vključno z vso montažo spodjnih elementov. V postavki je vključena tudi demontaža. Oder se prestavlja vzporedno s kampado, ki se gradi. | m2 | 352 | 0 | 0
58 |  | Izdelava podprtega enostranskega opaža za ravne temelje, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 624 | 0 | 0
59 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za stene zidu, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Dvostranski vezan opaž do 2,0 m2/m'. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 901 | 0 | 0
60 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za stene zidu, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Dvostranski vezan opaž od 2,0 do 4,0 m2/m'. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 1145 | 0 | 0
61 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za stene zidu, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Dvostranski vezan opaž od 4,0 do 6,0 m2/m'. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 493 | 0 | 0
62 |  | Izdelava podprtega škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 (prepusti pod zidom), kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. | m2 | 12 | 0 | 0
63 |  | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 3/3 v opaž za vidne robove AB elementov | m1 | 1602 | 0 | 0
| 52 | Dela z jeklom za ojačitev
64 |  | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (greda, krona, robni venec) | kg | 94974 | 0 | 0
65 |  | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (podporni zid D) | kg | 5975 | 0 | 0
| 53 | Dela s cementnim betonom
66 |  | Dobava in vgradnja podložnega cementnega betona C 12/15, X0 Dmax16 v prerez do 0,10m3/m2-m1 (zidovi) | m3 | 111 | 0 | 0
67 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 25/30, XC2;PV-I, Dmax32 (tesnilna zavesa) | m3 | 265 | 0 | 0
68 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 25/30, XC2;PV-I, Dmax32 Dmax32 (temelji zidu) | m3 | 431 | 0 | 0
69 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37, XC4;XF1,PV-II, Dmax22 (stene zidu - ograjno podporni zid A, ograjni zid B in C) | m3 | 721 | 0 | 0
70 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37, XC4;XD3;XF2,PV-III, Dmax22 (stene zidu - cestni podporni zid D) | m3 | 182 | 0 | 0
OPOMBA: v cenovno postavko že vključena doplačila za zagotovitev kvalitete cementnega betona
| 54 | Zidarska in kamnoseška dela
71 |  | Nabava, transport in strojno vgrajevanje zmrzlinsko odpornega lomljenca v kamnitobetonsko blazino, po detajlu (lomljenec dmin=20 cm, dmax 50 cm(80% kamna, 20% betona), zemeljsko vlažen beton C 8/10). Razmerje cement : pesek pri pripravi malte znaša 1:2 (kamnitobetonska blazina - zasip umetnega kanala za rabo vode na vtoku in iztoku iz cone). | m3 | 349 | 0 | 0
72 |  | Nabava, transport in strojno vgrajevanje zmrzlinsko odpornega lomljenca v kamnito zložbo, po detajlu (lomljenec dmin=50 cm (40% kamna, 60% betona), beton C 25/30 XC2, na eno lice). Razmerje cement : pesek pri pripravi malte znaša 1:2. Spodnja tretjina zložbe. | m3 | 54 | 0 | 0
73 |  | Nabava, transport in strojno vgrajevanje zmrzlinsko odpornega lomljenca v kamnito zložbo, po detajlu (lomljenec dmin=50 cm (70% kamna, 30% betona), beton C 25/30 XC2, na eno lice). Zgornji dve tretjini zložbe. Razmerje cement : pesek pri pripravi malte znaša 1:2. | m3 | 85 | 0 | 0
74 |  | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,26 do 0,35 m3/m2 (iztočna glava meteorne kanalizacije) | m2 | 333 | 0 | 0
75 |  | Fugiranje zidu s cementno malto | m2 | 188 | 0 | 0
76 |  | Metlanje površine cementnega betona | m2 | 1984 | 0 | 0
| 58 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
77 |  | Dobava in montaža panelne ograje (panel+stebrički+montaža) Panel dolžine 2500 mm, višina 1230 mm. Dimenzija okenc 50x200mm, debelina žice minimalno 4,5 mm. Panel mora biti cinkan + barvan. Steber dimenzije 50x50 mm skupaj s PVC spojnicami in vijačnim materialom, dolžina stebra 1250 mm s spodnjo pritrdilno ploščo za vijačenje na betonski zid. Montaža ograje z vijačenjem na betonski zid. Postavka vsebuje montažo, vsa pripravljalna dela, transportna dela, skladiščenje materiala, komplet vijačni in pritrdilni material. | m' | 105 | 0 | 0
| 59 | Zaščitna dela
78 |  | Izdelava dilatacijske rege zidu debeline do 40 cm, s ploščo ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 2 cm, trdnosti >100 kPa, znotraj se dilatacija zapolni s trajno elastično tesnilno maso, zunaj tesnilni trak za rege. | m1 | 53 | 0 | 0
79 |  | Izdelava delovnega stika zidu zidu debeline do 40 cm s pločevino 200/1 mm, znotraj trajno elastična tesnilna masa, zunaj tesnilni trak za rege. | m1 | 322 | 0 | 0
|  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 8 | TUJE STORITVE
80 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo PZI | kos | 1 | 0 | 0
81 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID | kos | 1 | 0 | 0
|  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE - skupaj |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
8 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## 2.2 Meteorna kanalizacija
Protipoplavni ukrepi OC Batuje 105/22-2.2 Načrt gradbeništva - načrt odvodnjavanja zalednih in meteornih vod s črpališčem Popis del
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
1.1 |  | Zakoličenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
|  | - kanalizacija | 817 | m
|  | - odovdni jarek | 376 | m
|  | Skupaj | 1193 | m | 0 | 0
1.2 |  | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | 60 | kos | 0 | 0
1.3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, plinovod, elektrika, TK vod, KaTe, T-2 in kanalizacija. | 600 | m | 0 | 0
1.4 |  | Nadzor bodočega upravljavca pri gradnji kanalizacije (nadzor tehnik-inženir). | 60 | ur | 0 | 0
1.5 |  | Nadzor pri gradnji pristojnih služb (upravljavca) ostalih komunalnih vodov na območju: vodovod, plinovod, TK, elektrika… | 60 | ur | 0 | 0
1.6 |  | Nadzor upravljavca (SŽ) pri gradnji pod tiri. | 16 | ur | 0 | 0
1.7 |  | Rezkanje asfalta deb. do 12 cm, komplet s prevozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km in ravnanjem z odpadki s stroški deponije. | 798.986 | m2 | 0 | 0
1.8 |  | Rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi (BC in AC) DN 150 - 500 mm z nakladanjem in odvozom ruševin v krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom taks. | 20 | m | 0 | 0
1.9 |  | Prečrpavanje meteorne vode v času gradnje kanalizacije.
|  | - potopna črpalka za prečrpavanje pri gradnji kanalizacija in priključevanju hišnih priključkov | 8 | ur | 0 | 0
|  | - prečrpavanje meteorne kanalizacije s komunalnim vozilom | 100 | ur | 0 | 0
1.10 |  | Začepitev obstoječih hišnih priključkov (fekalnih in meteornih) z gumijastim pnevmatskim »balonom«, velikosti do DN 200 mm, komplet z montažo in demontažo v času prevezave priključka. | 1 | kos | 0 | 0
1.11 |  | Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in drevs z razžaganjem in odvozom v trajno deponijo. | 700 | m2 | 0 | 0
|  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | Odriv humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo. | 158.4 | m3 | 0 | 0
2.2 |  | Strojni izkop za vgradnjo betonskih kanalet, globine 0-2.0 m, pod kotom 33.69 stopinj (naklon 2:3), v terenu II.-III. kat., z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 300.8 | m3 | 0 | 0
2.3 |  | Planiranje dna in brežin jarkov v težki zemljini | 940 | m2 | 0 | 0
2.4 |  | Planiranje - škarpiranje brežin jarkov v težki zemljini | 789.6 | m2 | 0 | 0
2.5 |  | Humuziranje brežine jarkov s humusom v debelini 20cm in valjanjem | 620.4 | m2 | 0 | 0
2.6 |  | Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske revizijske jaške, globine 0-2.0 m, pod kotom do 90 stopinj, v terenu II.-III. kat., z odrivom na rob (uporabi se za zasip kanalskega jarka). | 21.9 | m3 | 0 | 0
2.7 |  | Strojni izkop kanalskega jarka in gradbene jame za kanalizacijske revizijske jaške, globine 0-4.0 m, pod kotom do 90 stopinj, v terenu III.-IV. kat., z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 2622.5692 | m3 | 0 | 0
2.8 |  | Ročni izkop kanalskega jarka ter izkop pri križanjih s komunalnimi vodi, v terenu III.-IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 25 | m3 | 0 | 0
2.9 |  | Dodaten strojni izkop vstopne in izstopne jame garniture za podvrtavanje, globine 0-4.0 m, pod kotom do 33.69 (naklon 2:3) stopinj, v terenu III.-IV. kat., z odrivom na rob (uporabi se za zasip jame). | 170 | m3 | 0 | 0
2.10 |  | Dodaten strojni izkop za "Črpališče", "Vtočni jašek" in "Iztočn jašeki" , globine 0-4.0 m, pod kotom do 90 stopinj, v terenu III.-IV. kat., z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno komunalno deponijo, oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse. | 762.5 | m3 | 0 | 0
2.11 |  | Zavarovanje kanalskega rova z razpiranjem širine do 2.50 m s tipskim pomičnim jeklenim razpiralnim varovalnim opažem, vključno z vsemi potrebnimi premiki (površina zavarovanja računana obojestransko).
|  | - globine do 2.00 m | 1331.2 | m2 | 0 | 0
|  | - globine do 3.50 m | 930 | m2 | 0 | 0
2.12 |  | Zavarovanje kanalskega rova z razpiranjem širine do 3.00 m s tipskim pomičnim jeklenim razpiralnim varovalnim opažem, vključno z vsemi potrebnimi premiki (površina zavarovanja računana obojestransko).
|  | - globine do 3.00 m | 19 | m2 | 0 | 0
2.13 |  | Zabijanje in izvlačenje začasnih jeklenih konzolnih zagatnic tipa Larssen 600, S240 GP, s strojem in vibratorjem z regulacijo moči, dolžine 5,0 m (zabiti v dolžini ca. 5,0 m). Skupaj z obrabnino in amortizacijo. Medsebojno stikanje posameznih zagatnic mora biti izvedno tako, da je zagotovljena vodotesnost konstrukcije (zaščita izkopa in gradbene jame črpališča). Vgradnja po potrebi. | 371.8 | m2 | 0 | 0
2.14 |  | Planiranje dna kanalskega jarka s točnostjo ±3 cm po projektiranem padcu. | 1223.25 | m2 | 0 | 0
2.15 |  | Dobava in vgradnja drobljenca 8/16 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm. | 1792.2098 | m3 | 0 | 0
2.16 |  | Dobava in zasip kanalskega jarka s tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | 326.6141 | m3 | 0 | 0
2.17 |  | Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom (odloženim na robu izkopa) s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | 21.9 | m3 | 0 | 0
2.18 |  | Planiranje in valjanje planuma s točnostjo ±2cm. | 798.986 | m2 | 0 | 0
2.19 |  | Priprava površine, planiranje ±2cm in valjanje pred asfaltacijo. | 798.986 | m2 | 0 | 0
2.20 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32, v debelini do 35 cm (cesta). | 279.6451 | m3 | 0 | 0
2.21 |  | Humuziranje in zatravitev površin. | 792 | m2 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3/Z2 v debelini 4.0 cm (cesta). | 798.986 | m2 | 0 | 0
3.2 |  | Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 16 base B50/70 A3 v debelini 5 cm (cesta). | 798.986 | m2 | 0 | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE
4.1 |  | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra GRP nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške.
|  | DN 1400 SN 12000 | 53.5 | m | 0 | 0
|  | DN 1200 SN 12000 | 98 | m | 0 | 0
|  | DN 1000 SN 10000 | 8 | m | 0 | 0
|  | DN 900 SN 10000 | 165 | m | 0 | 0
|  | DN 800 SN 12000 | 183.5 | m | 0 | 0
|  | DN 400 SN 10000 | 10.5 | m | 0 | 0
|  | DN 300 SN 12000 | 132.5 | m | 0 | 0
4.2 |  | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 , kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jašek.
|  | d 315 | 166 | m | 0 | 0
4.3 |  | Izvedba podvrtavanja kanalizacijske cevi v jekleni zaščitni cevi d 1220 mm x 12 mm, v dolžini L=14.00 m, brez usmerjanja, komplet s postavitvijo vrtalne garniture in vsemi potrebnimi materiali, vključno z distančniki, podložno gumo, z zaključnimi manšetami in po potrebi maso za stabilizacijo. | 1 | kos | 0 | 0
4.4 |  | Dobava in montaža GRP fazonskih kosov PN1, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi.
|  | lok DN 1400, a=15.21° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | lok DN 1200, a=30.28° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | lok DN 900, a=22.39° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | lok DN 900, a=7.12° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | lok DN 400, a=30.00° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | lok DN 300, a=19.63° (2 segmenti), SN 12000 | 1 | kos | 0 | 0
4.5 |  | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 , vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi.
|  | lok d 315, α = 30.00º | 1 | kos | 0 | 0
4.6 |  | Prevezava obstoječe interne kanalizacije objektov (d 150 - 300) na predvidene cevovode oziroma jaške. Stik se izvede vodotesno, z elastičnim tesnilom. | 8 | kos | 0 | 0
4.7 |  | Dobava in montaža litoželeznih potopnih črpalk za odvajanje odpadne padavinske vode s primesmi, za mokro montažo, z vgrajenim elektromotorjem (400 V) z nazivno močjo 75.0 kW pri. 735 rpm. Propelerski tekač premera DN 540 mm. Črpalka se vgradi v jekleni cevovod DN 800 mm. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Zmogljivost: Q = 880 - 1000 l/s; H = 4.00 - 4.87 m. Npr kot. SULZER VUPX 0602 50 Hz. | 3 | kos | 0 | 0
4.8 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov za odvajanje padavinske odpadne vode iz jekla jekla 1.4301 oziroma AISI 304 (skladno s SIST EN 10088), debelina stene 16 mm, komplet z vsem tesnilnim in montažnim materialom.
|  | FF DN 800, L = 2519 mm | 3 | kos | 0 | 0
|  | FF DN 800, L = 1517 mm | 3 | kos | 0 | 0
|  | T DN 800 | 3 | kos | 0 | 0
|  | X DN 800 - s prehodi za kablovod krmiljenja in napajanja | 3 | kos | 0 | 0
|  | Lok 90o DN 800 z zračnikom DN 125 | 3 | kos | 0 | 0
|  | FF DN 800, L = 2000 mm | 3 | kos | 0 | 0
4.9 |  | Preizkusni in funkcionalni zagon črpališča. | 1 | kos | 0 | 0
4.10 |  | Dobava in montaža nepovratne loptue v AB "Iztočni jašek" oziroma "Črpališče". Ohišje lopute iz nerjavečag jekla 1.4301 oziroma AISI 304 (skladno s SIST EN 10088), vključno z vsemi pritrdilnimi elementi. Loputa je izdelana iz fleksibilnega elastomernga materiala. Hidravlične tlačne izgube za odprtje nepovrtane lopute lahko znašajo največ 10 cm. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN 1400 | 1 | kos | 0 | 0
|  | DN 800 | 1 | kos | 0 | 0
|  | DN 300 | 1 | kos | 0 | 0
4.11 |  | Dobava in montaža zapornice izdelene skladno z DIN 19569-4 iz nerjavečega jekla 1.4301 oziroma AISI 304 (skladno s SIST EN 10088), vključno z vsemi pritrdilnimi elementi. Vreteno in vodilo vretena izdelano iz jekla 1.4301 oziroma AISI 304 (skladno s SIST EN 10088), matica vretena iz brona (skladno s SIST EN 12164), pokrov vretena izdelan iz galvaniziranega jekla ali polikarbonata. Korozijsko odporna drsna vodila in tesnilo. Upravljanje preko ročnega pogona z reduktorjem razmerja 2:1, ročnim kolesom in možnostjo odpiranja z akumulatorskim vrtalnikom-vijačnikom. Pogon izdelen iz nerjavečega jekla 1.4301 oziroma AISI 304 (skladno s SIST EN 10088). Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 1400 | 2 | kos | 0 | 0
4.12 |  | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | 817 | m | 0 | 0
4.13 |  | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 817 | m | 0 | 0
4.14 |  | Pregled kanala s TV kamero. | 817 | m | 0 | 0
|  | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
5.1 |  | Dobava in montaža standardnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | premer: DN 800; iztok: GRP DN 300; vtok: 1 x GRP DN 300; Hjašek: 1.72 m - vodotesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 300; vtok: 1 x GRP DN 300; Hjašek: 2.05 m - vodotesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: PP d 315; vtok: 1 x PP d 315; Hjašek: 1.86 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: PP d 315; vtok: 1 x PP d 315; Hjašek: 1.31 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: PP d 315; vtok: 1 x PP d 315; Hjašek: 1.15 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: PP d 315; vtok: 1 x PP d 315; Hjašek: 1.10 m | 1 | kos | 0 | 0
5.2 |  | Dobava in montaža standardnih kaskadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 300; vtok: 1 x GRP DN 300; Hjašek: 3.27 m, Hkaskada: 1.75 m - vodotesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: PP d 315; vtok: 1 x PP d 315; Hjašek: 1.63 m, Hkaskada: 0.90 m | 1 | kos | 0 | 0
5.3 |  | Dobava in montaža nasadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 1400; vtok: 1 x GRP DN 1200; Hjašek: 2.94 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 1200; vtok: 1 x GRP DN 1200; Hjašek: 3.00 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 1200; vtok: 1 x GRP DN 1200; Hjašek: 2.97 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 1200; vtok: 1 x GRP DN 900; Hjašek: 2.65 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 800; vtok: 1 x GRP DN 800; Hjašek: 2.40 m - vodotesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: GRP DN 900; vtok: 1 x GRP DN 900; Hjašek: 1.67 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: GRP DN 900; vtok: 1 x GRP DN 900; Hjašek: 1.32 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 900; vtok: 1 x GRP DN 800, 1 x PP d 315; Hjašek: 2.58 m | 1 | kos | 0 | 0
5.4 |  | Dobava in montaža nasadnih kaskadnih revizijskih jaškov iz poliestrskih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, s protivzgonsko zaščito iz betona C12/15, skupaj z izdelavo opaža. Kompletno z AB vencem, oblikovano muldo iz GRP materiala. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | premer: DN 1000; iztok: GRP DN 800; vtok: 1 x GRP DN 800; Hjašek: 2.40 m, Hkaskada: 1.67 m - vodotesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
|  | premer: DN 800; iztok: GRP DN 1000; vtok: 1 x GRP DN 900, 1 x GRP DN 400; Hjašek: 1.71 m, Hkaskada: 0.48 m | 1 | kos | 0 | 0
5.5 |  | Dobava in montaža vtočnega jaška odvodnega jarka iz poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, s protierozijsko zaščito iz gratnih kock 20x20x20cm, protivzgonsko zaščito iz betona C12/15 in izdelavo opaža ter AB vencem. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
|  | premer: DN 1800; iztok: GRP DN 400; vtok: betonske kanalete; Hjašek: 2.04 m, Hkaskada: 1.44 m | 1 | kos | 0 | 0
5.6 |  | Izdelava "Vtočnega jaška" zunanjih dimenzij 1.65x1.40x2.92 m (debelina stene d = 25 cm), iz AB C25/30, komplet z armaturo (cca. 100 kg/m3 betona), opaži, podložnim betonom, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, inox lestvijo, preboji, navezavo obstoječega prepusta in predvidenega cevovoda GRP DN 800 mm, protierozijsko zaščito iz gratnih kock 20x20x20cm in vsemi pomožnimi deli ter vodotesnim pokrovom (800x800 mm z diagonalnik odpiranjem, C250 (EN 124). | 1 | kos | 0 | 0
5.7 |  | Izdelava "Izočnega jaška" zunanjih dimenzij 2.60x2.23x3.21 m (debelina stene d = 35 cm), iz AB C25/30, komplet z armaturo (cca. 100 kg/m3 betona), opaži, podložnim betonom, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, inox lestvijo, preboji, navezavo predvidenih cevovodov GRP DN 800 in 300 mm, naklonskim betonom in vsemi pomožnimi deli ter vodotesnim pokrovom iz rebarste pločevine 5/6 (svetla odprtina 190x190 xm, dvokrilno odpiranje). | 1 | kos | 0 | 0
5.8 |  | Izdelava "Črpališča" zunanjih dimenzij 12.25x11.30x3.61 m (debelina stene d = 35 cm), iz AB C30/37, komplet z armaturo (cca. 100 kg/m3 betona), opaži, podložnim betonom, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, inox lestvami (2 kom), preboji, navezavo predvidenega cevovoda GRP DN 1400 mm, naklonskim betonom in vsemi pomožnimi deli ter pokrovoma (2 kom) iz rebarste pločevine 5/6 (svetla odprtina 190x190 xm, dvokrilno odpiranje). | 1 | kos | 0 | 0
5.9 |  | Dobava in vgraditev betonskih kanalet na stik dimenzij 100x15x30-45cm na podložni cementni beton C8/12 v prerez do 0.15 m3/m2. | 376 | m | 0 | 0
5.10 |  | Dobava in montaža pokrovov iz duktilne litine, nosilnosti 400 kN (EN 124). Pokrov izveden na zaklep, prigrajenim protihrupnim vložkom in varnostnim zakelpom proti zapiranju (npr. kot KASI EUROPA 8). Pokrov se vgrajuje s pantom obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira vsmeri vožnje.
|  | DN800 mm - z odprtinami za zračenje | 6 | kos | 0 | 0
|  | DN800 mm - vodotesna izvedba | 4 | kos | 0 | 0
|  | DN600 mm - z odprtinami za zračenje | 8 | kos | 0 | 0
|  | DN600 mm - vodotoesna izvedba | 1 | kos | 0 | 0
5.11 |  | Izdelava iztočne glave meteorne kanalizacije iz AB C25/30 in obložena s kamnom (globoko stičenje, široke fuge, zatravljeno)
|  | DN 1000 | 1 | kos | 0 | 0
|  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 8 | TUJE STORITVE
8.1 |  | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav. | 817 | m | 0 | 0
8.2 |  | Izvedba kontinurangea monitoring stanja na tirih in tirnih objektih v času podvrtavanja pod tiri (6 m levo in desno od osi skrajnega tira in 30 m pod ravnino gornjega roba tirnic). Meritve se izvajajo z uporabo digitalnega inštrumenta (natančnost ±1.5 mgon – npr. kot Trimble S6) v desetih točkah tirov (2 v os cevovoda, 4 na oddaljenosti 3 m in 4 na oddaljenosti 6 m od osi cevovoda), komplet z dobavo in montažo odsevnih tarč na tirih in vodenjem dnevnika meritev. | 1 | kos | 0 | 0
8.3 |  | Izdelava projekta za izvedbo - PZI (kanalizacija vodovod) | 1 | kos | 0 | 0
8.4 |  | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi)-kanalizacija vodovod | 1 | kos | 0 | 0
|  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
8 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## 2.3 Cesta
Protipoplavni ukrepi OC Batuje 105/22-2.3 Načrt gradbeništva - načrt ceste Popis del
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
1 |  | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase za javne ceste v hribovitem terenu | km' | 0.75 | 0 | 0
2 |  | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov v hribovitem terenu | kos | 40 | 0 | 0
| 12 | Čiščenje terena
3 |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m2 | 500 | 0 | 0
4 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
5 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej (ocena) Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
6 |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej (ocena) Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
7 |  | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
8 |  | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
9 |  | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
10 |  | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 75 | 0 | 0
11 |  | Demontaža in odstranitev prometnega znaka Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 9 | 0 | 0
11 |  | Demontaža jeklene varnostne ograje Opomba: z odvozom v trajno deponijo | m' | 32 | 0 | 0
12 |  | Demontaža plastičnega smernika Opomba: z odvozom v trajno deponijo | kos | 4 | 0 | 0
13 |  | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm Opomba: z odvozom v trajno deponijo | m2 | 1200 | 0 | 0
14 |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm Opomba: z odvozom na začasno deponijo, uporaba za bankine | m2 | 250 | 0 | 0
15 |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm Opomba: z odvozom na trajno deponijo | m2 | 1546 | 0 | 0
15 |  | Rezanje asfaltne zmesi s talno diamantno žago, debeline 10 cm | m' | 60 | 0 | 0
16 |  | Porušitev in odstranitev ograjnega zidu izdelanega iz armiranega betona vključno s temeljem. Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 130 | 0 | 0
17 |  | Porušitev in odstranitev objekta tlorisne dimenzije 330 m2, etažnosti P+1. Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 1 | 0 | 0
18 |  | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 100 | 0 | 0
19 |  | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 50 | 0 | 0
20 |  | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 12 | 0 | 0
21 |  | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom nad 100 cm Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 2 | 0 | 0
22 |  | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 10 | 0 | 0
23 |  | Porušitev in odstranitev linijske rešetke. Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 12 | 0 | 0
24 |  | Porušitev in odstranitev opornega zidu jaška izdelanega iz kamen betona Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | kos | 1 | 0 | 0
25 |  | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona Opomba: z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m' | 100 | 0 | 0
| 13 | Ostala preddela
26 |  | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforjem | kos | 1 | 0 | 0
27 |  | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | kos | 1 | 0 | 0
28 |  | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov Opomba: objekti za vodenje in delovane gradbišča | kos | 1 | 0 | 0
|  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 | Izkopi
29 |  | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z deponiranjem na gradbišču | m3 | 395 | 0 | 0
30 |  | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije, strojno z nakladanjem | m3 | 880 | 0 | 0
31 |  | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 880 | 0 | 0
32 |  | Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije strojno z nakladanjem | m3 | 93 | 0 | 0
33 |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno (drenaža pod planumom, prepust jaški) | m3 | 300 | 0 | 0
34 |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | m3 | 47 | 0 | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
35 |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije | m2 | 3200 | 0 | 0
36 |  | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | m2 | 3200 | 0 | 0
37 |  | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | m2 | 340 | 0 | 0
| 23 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni platoji
38 |  | Dobava in vgradnitev deotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m | m2 | 3800 | 0 | 0
| 24 | Nasipi, zasipi, posteljice in glinasti naboj
39 |  | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorija z dobavo iz kamnoloma Opomba: po plasteh 40cm | m3 | 1350 | 0 | 0
40 |  | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm Opomba: posteljica min 30cm, zmrzlinsko odporna | m2 | 4155 | 0 | 0
41 |  | Obsip z cevi Opomba: zasip cevi do 30 cm nad temenom in jaškov, frakcija 4/8 | m3 | 165 | 0 | 0
42 |  | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma Opomba: zasip cevi do planuma ceste (do dna kamnite posteljice) | m3 | 97 | 0 | 0
| 25 | Brežine in zelenice
43 |  | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno Opomba: plodna zemljina | m2 | 1500 | 0 | 0
44 |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1500 | 0 | 0
45 |  | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala Opomba: odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti. | m3 | 2370 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 31 | Nosilne plasti
46 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m3 | 815 | 0 | 0
47 |  | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm | m2 | 3500 | 0 | 0
| 32 | Obrabne plasti
48 |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 3500 | 0 | 0
| 35 | Robni elementi vozišč
49 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m' | 187 | 0 | 0
50 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega poleženega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m' | 162 | 0 | 0
| 36 | Bankine
51 |  | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m Opomba: berma ob vkopu | m3 | 4 | 0 | 0
52 |  | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m Opomba: drobljencu se dodaja rezkanec | m3 | 40 | 0 | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJEVANJE
| 41 | Površinsko odvodnjavanje
53 |  | Dobava in vgraditev lomljenca iz karbonatnih kamnin vezanim s polnilnim betonom C 25/30 v obcestni jarek v razmerju porabe kamen - beton 70:30 % vključno s fugiranjem Opomba: Utrditev dna in brežin jarka | m3 | 200 | 0 | 0
54 |  | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde (kadunjastega jarka) v debelini plasti, kot so na vozišču, material je zajet pri voziščnem ustroju- širine 50 cm | m' | 125 | 0 | 0
| 42 | Globinsko dvodnjavanje - drenaže
55 |  | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm Opomba:perforacija 360° na obodu, postavka vključuje tudi vse priklope na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m' | 270 | 0 | 0
56 |  | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn 8/16, z cca 0,3 m3/m1, po načrtu | m' | 270 | 0 | 0
| 43 | Globinska odvodnja - kanalizacija
57 |  | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m Opomba: iz PVC-U SN12, DN250 mm, postavka vključuje tudi vse priklope na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente. | m' | 440 | 0 | 0
58 |  | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m Opomba: iz PVC-U SN12, DN400 mm, postavka vključuje tudi vse priklope na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente. Priklop na Detajlov kanal iz JARKA | m' | 10 | 0 | 0
59 |  | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra GRP nazivnega tlaka PN 1bar, po standardu ISO 10467, ISO 10639, SIST EN 14364, SIST EN 1796. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. Vtok iz zadnjega jarka DN 800 SN 12000 | m' | 24 | 0 | 0
60 |  | Izdelava drenažno - kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m Opomba: iz PEHD SN4, DN250 mm, obodna perforacija 120°, beton C12/15, postavka vključuje tudi vse priklope na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente. | m' | 66 | 0 | 0
61 |  | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m' | 440 | 0 | 0
62 |  | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | m' | 440 | 0 | 0
63 |  | Pregled kanala s TV kamero. | m' | 440 | 0 | 0
| 44 | Jaški
64 |  | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m Opomba: Revizijski jašek, peskolov | kos | 23 | 0 | 0
65 |  | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm Opomba: robna, kadunjasta oblika, ravna | kos | 23 | 0 | 0
| 45 | Prepusti
66 |  | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm Opomba: Novi prepusti | m' | 70 | 0 | 0
67 |  | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 8 | 0 | 0
|  | ODVODNJEVANJE - skupaj |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 51 | Tesarska dela
68 |  | Izdelava podprtega enostranskega opaža za ravne temelje, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 110 | 0 | 0
69 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za stene zidu, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Dvostranski vezan opaž do 2,0 m2/m'. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 580 | 0 | 0
70 |  | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 3/3 v opaž za vidne robove AB elementov | m' | 320 | 0 | 0
| 52 | Dela z jeklom za ojačitev
71 |  | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (greda, krona, robni venec) | kg | 5490 | 0 | 0
72 |  | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (podporni zid D) | kg | 5490 | 0 | 0
| 53 | Dela s cementnim betonom
73 |  | Dobava in vgradnja podložnega cementnega betona C 12/15, X0 Dmax16 v prerez do 0,10m3/m2-m1 (zidovi) | m3 | 30 | 0 | 0
74 |  | Dobava in vgradnja podložnega cementnega betona C 12/15, X0 Dmax16 v prerez do 0,10m3/m2-m1 (robniki, robni pas) | m3 | 20 | 0 | 0
75 |  | Dobava in vgradnja podložnega cementnega betona C 12/15, X0 Dmax16 v prerez do 0,20m3/m2-m1 (gabioni) | m3 | 20 | 0 | 0
76 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37 XC2 PV-II Dmax32 (temelji zidu) | m3 | 54 | 0 | 0
77 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37 XD3 XF2 PV-III Dmax32 (stene zidu) | m3 | 98 | 0 | 0
OPOMBA: v cenovno postavko že vključena doplačila za zagotovitev kvalitete cementnega betona
| 54 | Zidarska in kamnoseška dela
78 |  | Dobava in vgraditev lomljenca iz karbonatnih kamnin vezanim s polnilnim betonom C 25/30 kamnito zložbo v razmerju porabe kamen - beton 70:30 % vključno s fugiranjem Opomba: Kamnita zložba | m3 | 12 | 0 | 0
Vsi sistemi togih konstrukcijskih varjenih gabionov morajo biti preskušeni na vpliv v skladu z evropskim ocenjevalnim dokumentom EAD 200020-00-0102. Za izbrani sistem nosilnih mrež mora izvajalec imeti pridobljeno Evropsko tehnično oceno (ETA) in certifikat CE in predložiti Izjavo o lastnostih za vse bistvene zahteve sistema kot celote. Izvajalec mora upoštevati vsa navodila izbranega proizvajalca sistema konstrukcijskih gabionov glede sestavljanja mrežnih panelov in polnjenja s kamnitim polnilom. Po končanju del mora predložiti navodila za vzdrževanje sistema in Izjavo o lastnostih za izbran sistem in vgrajene materiale.
79 |  | KONSTRUKCIJSKI GABIONI Nabava, dovoz, ročni, strojni transport na lokacijo in montaža in polnitev sistema, kompletno z mrežnimi paneli, notranjimi nateznimi vezmi, spojkami, sistemom za dvigovanje ter kamnitim polnilom. Tehnične specifikacije: 1. premer jeklene žice skladno z EN 10218-2 min. 4 mm, natezna trdnost jeklene žice skladno z EN 10218-1 min. 450 N/mm2, protikorozijska zaščita Zn95Al5 debeline min. 290 g/m2, razred A skladno z EN ISO 10244-2), 2. dim. košare d/b/h=2000/700/700 mm; odprtina oken ali Di. dimenzije max. 50x200 mm, 3. sistemsko sestavljanje mrežnih panelov, 4. polnilo je zmrzlinsko odporen kamniti drobljenec granulacije (premera) 80-160 mm. | m3 | 56 | 0 | 0
| 58 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
80 |  | Dobava in montaža panelne ograje (panel+stebrički+montaža) Panel dolžine 2500 mm, višina 1230 mm. Dimenzija okenc 50x200mm, debelina žice minimalno 4,5 mm. Panel mora biti cinkan + barvan v. Steber dimenzije 50x50 mm skupaj s PVC spojnicami in vijačnim materialom, dolžina stebra 1250 mm s spodnjo pritrdilno ploščo za vijačenje na betonski zid. Montaža ograje z vijačenjem na betonski zid. Postavka vsebuje montažo, vsa pripravljalna dela, transportna dela, skladiščenje materiala, komplet vijačni in pritrdilni material. | m' | 156 | 0 | 0
|  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 6 | OPREMA CEST
| 61 | Pokončna oprema cest
81 |  | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm, premera 30cm za prometni znak | kos | 14 | 0 | 0
82 |  | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm Opomba:dolžino stebrička se prilagodi na licu mesta glede na lokacijo postaviteve za zagotovitev ustrezne preglednosti | kos | 14 | 0 | 0
83 |  | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste Opomba: Velikostni razred 2 | kos | 10 | 0 | 0
| 62 | Označbe na cestišču
84 |  | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 12 cm Opomba:raster 3/3/3 | m' | 640 | 0 | 0
85 |  | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m' | 640 | 0 | 0
| 63 | Oprema za vodenje prometa
86 |  | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi (katadiopter) Opomba: postavljeni na razdalji skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | kos | 8 | 0 | 0
87 |  | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) Opomba: 11201 ogledalo fi60cm, ne rosi | kos | 4 | 0 | 0
| 64 | Oprema za zavarovanje prometa
88 |  | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na bankini, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 Opomba: stebri na 4,00m, upoštevani tudi odsevniki postavljeni na razdalji skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | m' | 425 | 0 | 0
89 |  | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m Opomba: postavitev skladno z zahtevo proizvajalca | kos | 18 | 0 | 0
|  | OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
| 8 | TUJE STORITVE
90 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo PZI | kos | 1 | 0 | 0
91 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID | kos | 1 | 0 | 0
|  | TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE - skupaj |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
8 |  | TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## 2.4 Most
Protipoplavni ukrepi OC Batuje 105/22-2.4 Načrt gradbeništva - načrt mosta Popis del
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
101 |  | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 * jekleni most z oporniki in krili (L=37,20m) | kos | 1 | 0 | 0
102 |  | Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov | kos | 5 | 0 | 0
103 |  | Zakoličenje delovnih platojev, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov | pav | 1 | 0 | 0
104 |  | Porušitev in odstranitev objektov
105 |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v jekleni izvedbi * obstoječi sovprežni most, 1 polje * skupaj z odvozom na trajno deponijo * 2x AB opornik 2,50x6,0x4,0 m * jekleni varjeni I profili, stojina 1000/30 mm, pasnica 280/20 mm, z ojačitvami stojine * AB plošča b = 4,06 m, d = 0,15m * jeklena cevna ograja z vertikalnimi polnili, h=1,0 m (skupna masa ocenjena na 350 ton) | m2 | 145 | 0 | 0
106 |  | Ostala preddela
107 |  | Organizacija gradbišča za potrebe izvedbe mostov - postavitev začasnih objektov, zavarovanje gradbišča, varovanje gr. jame, varovanje pred prahom in hrupom,.. | pav | 1 | 0 | 0
108 |  | Transporti
109 |  | Transport geomehanske mehanizacije (vrtalna garnitura za izdelavo pilotov in sider,...) na gradbišče ter odvoz z gradbišča. V postavki so vključeni vsi prevozi različnih vrtalnih garnitur za vse uporabljene premere pilotov. | pav | 1 | 0 | 0
110 |  | Transport dvigala ustrezne nosilnosti za montažo jeklene konstrukcije mosta * skupaj z izvedbo delovnega platoja * vključeni prevozi pomožne mehanizacije, premiki * vzpostavitev prvotnega stanja | pav | 1 | 0 | 0
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA
Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1).
| 21 | Izkopi
201 |  | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | m3 | 146.5 | 0 | 0
202 |  | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 165 | 0 | 0
203 |  | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 274 | 0 | 0
204 |  | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem * in odvozom na začasno deponijo | m3 | 392 | 0 | 0
205 |  | Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 4,0 m * z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 264 | 0 | 0
206 |  | Izkop trde kamnine - 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 4,0 m * z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 52 | 0 | 0
| 23 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni platoji
208 |  | Izdelava dostopnih poti in delovnih platojev iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 30 cm (z dobavo iz kamnoloma) | m2 | 2640 | 0 | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
210 |  | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | m2 | 46 | 0 | 0
211 |  | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine - 5. kategorije | m2 | 38 | 0 | 0
| 24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
213 |  | Utrditev pete nasipa z lomljencem - kosi > 0,5 m3 * utrditve brežine vodotoka v območju mosta * dobava (iz kamnoloma) in vgradnja materiala | m3 | 421 | 0 | 0
214 |  | Zasip z mehko kamnino – 4. kategorije * dobava iz začasne deponije * utrjevanje po plasteh (do 40cm) * do kote -0,8 m pod končno koto ureditve | m3 | 411 | 0 | 0
215 |  | Zasip s trdo kamnino – 5. kategorije * dobava iz začasne deponije * utrjevanje po plasteh (do 30cm) * do kote -0,60 m pod končno koto ureditve | m3 | 87.5 | 0 | 0
216 |  | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini do 30 cm * vgradnja po plasteh * planum tampona nosilnost 120 MPa, zbitost 98% MPP * dobava in vgradnja iz kamnoloma | m3 | 24.8 | 0 | 0
217 |  | Izdelava humusne plasti in zatravitev v debelini 20 cm * dobava in vgradnja plasti humusa * dobava in sejanje | m2 | 49 | 0 | 0
| 27 | Koli in vodnjaki
219 |  | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v glinah in prodih. | m1 | 35 | 0 | 0
220 |  | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v flišni podlagi. | m1 | 15 | 0 | 0
221 |  | Odbijanje glav pilota premera 120cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona. | kos | 5 | 0 | 0
222 |  | Ročni izkop okoli pilotov v zemljini 2. in 3 kategorije | m3 | 4 | 0 | 0
| 29 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
224 |  | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz začasne na trajno deponijo, z razkladanjem in razprostiranjem na deponiji. V ceni je potrebno zajeti plačilo vseh taks za deponiranje materiala. Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov. | m3 | 314 | 0 | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 51 | Tesarska dela
502 |  | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje * krajni oporniki | m2 | 42.5 | 0 | 0
503 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, do 2 m | m2 | 85.6 | 0 | 0
504 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, 2,1 do 4,5 m | m2 | 106 | 0 | 0
505 |  | Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina od 0,51 m2 do 1,00 m2 | m2 | 12 | 0 | 0
506 |  | Izdelava enostranskega opaža zaščite jeklenih nosilcev | m2 | 71.8 | 0 | 0
507 |  | Trikotne letvice 3/3 za za vse zunanje robove. (dobava in vgradnja materiala) | m1 | 244 | 0 | 0
508 |  | Dobava in vgradnja trajnih opažnih panelov iz steklenih vlaken ojačanih s polimerom (GRP) in ojačilnimi jeklenimi rebri * dolžina panela 1300 mm * ustrezna nosilnost za izvedbo plošče debeline 250 mm (+ koristna obtežba za čas gradnje) (npr MEK-DEK 50/125) | m2 | 249.6 | 0 | 0
| 52 | Dela z jeklom za ojačitev
510 |  | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B | kg | 82540 | 0 | 0
511 |  | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev | m1 | 214 | 0 | 0
| 53 | Dela s cementnim betonom
513 |  | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 * razred izpostavljenosti: X0 Dmax16 * podložni beton | m3 | 13 | 0 | 0
514 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 * razred izpostavljenosti: XC2 XA1 PV-II Dmax32 * piloti | m3 | 55.2 | 0 | 0
515 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 prereza nad 0,5 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC2 PV-II Dmax32 * oporniki, krilni zidovi, pilotna greda | m3 | 232 | 0 | 0
516 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 * razred izpostavljenosti XC2 PV-II Dmax22 * prehodna plošča | m3 | 10 | 0 | 0
517 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 40/50 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 * razred izpostavljenosti XC4 XD3 XF2 PV-III Dmax22 * voziščna plošča | m3 | 74.5 | 0 | 0
518 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 prereza 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 * razred izpostavljenosti: XC4 XD3 XF4 PV-III Dmax16 * hodnik za pešce | m3 | 37 | 0 | 0
519 |  | Dobava in vgraditev cementnega betonaojačenega z jeklenimi vlakni (65 kg/m3) C 30/37 prereza 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 * razred izpostavljenosti: XC4 XD3 XF4 PV-III Dmax16 * zaščitna obloga * samozgoščevalni beton | m3 | 16.5 | 0 | 0
520 |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3 * C 40/50 * razred izpostavljenosti XC4 XD3 XF2 PV-III Dmax16 | m3 | 0.45 | 0 | 0
| 58 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
522 |  | Dobava in montaža jeklene konstrukcije mosta (skladno s specifikacijo) * osnovna nosilna konstrukcija * material S460 J2W+M * prednapeti vijaki M24 10.9W (420 kos) skupaj z ustreznim orodjem * strižni čepi D22 S235 J2G3 (1450 kos) * razred izvedbe EXC 3 | kg | 77250 | 0 | 0
523 |  | Dobava in montaža jeklene konstrukcije mosta (skladno s specifikacijo) * sekundarni nosilci: material S55 J2W+M, HEB400 * čelne pločevine: S355 J2W+M * razred izvedbe EXC 3 | kg | 29450 | 0 | 0
524 |  | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti do 4.000 kN. * vertikalna nosilnost NRd ≥ 3.400 kN, horizontalna nosilnost VRd ≥ 680 kN * pomiki ux ±50 mm * tip LRB (Lead Rubber Bearing) | kos | 4 | 0 | 0
525 |  | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta | kos | 2 | 0 | 0
526 |  | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno z navezavo na veljavno nivelmansko mrežo | kos | 16 | 0 | 0
| 59 | Zaščitna dela
528 |  | Naprava HI skupaj z zaščito le-teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Lastnosti materialov in način vgradnje skladno s TSC 07.104
529 |  | Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim curkom | m2 | 289 | 0 | 0
530 |  | Horizontalna hidroizolacija AB voziščne plošče v sestavu: - osn. bitum. premaz - zalivni premaz, - lepilna masa, - 1x HI bitumenski trakovi, varjeni, d=4,5mm, ob notranjih robovih plošč zavihani navzdol. | m2 | 289 | 0 | 0
531 |  | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf A3 v debelini 3 cm * zaščita HI | m2 | 289 | 0 | 0
532 |  | Dobava in montaža dilatacije na vozišču: * kapaciteta pomika ux=95mm * omogočati mora tudi prečne in horizontalne pomike (20mm) | m1 | 16 | 0 | 0
533 |  | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24cm | m1 | 120 | 0 | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
7 |  | TUJE STORITVE
603 |  | Izdelava projektne dokumentacije PZI - načrt mosta | kos | 1 | 0 | 0
604 |  | Izdelava projektne dokumentacije PID - načrt mosta | kos | 1 | 0 | 0
605 |  | Preizkus zveznosti pilota | kos | 2 | 0 | 0
7 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
7 |  | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## 2.5 Zascita GJI
Protipoplavni ukrepi OC Batuje 105/22-2.5 Načrt gradbeništva - Načrt prestavitve in zaščite GJI Popis del
Zap.št. | Šifra | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
1 |  | Zakoličba obstoječih vodov GJI: * vodovod | m1 | 218 | 0 | 0
2 |  | Zakoličba obstoječih vodov GJI: * plinovod | m1 | 53 | 0 | 0
3 |  | Zakoličba obstoječih vodov GJI: * TK in EN (NN in SN) vodi | m1 | 421 | 0 | 0
4 |  | Zakoličba obstoječih vodov: * plinovodni priključki v območju začasne prestavitve plinske postaje z zunanjim plinohranom | m1 | 48 | 0 | 0
5 |  | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo obstoječih vodov | kos | 45 | 0 | 0
| 12 | Ostala preddela
6 |  | Zavarovanje gradbišča v času gradnje v območju zaščite obstoječih vodov | kos | 1 | 0 | 0
7 |  | Zaščita plinovoda z montažnimi AB elementi: * b x h x d = 3,10 x 1,20 x 0,25 m * C 30/37 XC2 XF1 Dmax22 PV-II * armatura palice, mreže B500 * teža armature/element 94 kg * pritrdilni elementi za dvig * dobava in vgradnja | kos | 14 | 0 | 0
8 |  | Zaščita plinovoda: Dobava in vgradnja EPS plošč debeline 8 cm in širine 60 cm nad os plinovoda, pod montažne AB plošče (skladno z detajlom) | m1 | 17 | 0 | 0
9 |  | Praznjenje in odvoz tekoče faze plina iz obstoječih plinohramov ter razplinjanje obstoječih plinskih inštalacij pred izvedbo del (začasna demontaža plinske postaje). | kos | 1 | 0 | 0
| 13 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
10 |  | Demontaža in ponovna montaža obstoječe plinske opreme in inštalacij obstoječe plinske postaje z zunanjim plinohramom za namen ogrevanja industrijskega objekta; (skupaj z vsemi spojnimi in pritrdilnimi elementi, tesnili, zaščito podzemnih napeljav in premazi vidnih cevi ter ostalimi potrebnimi deli za začasno demontažo in ponovno montažo obstoječe plinske opreme. Vsa dela je potrebno izvajati pod nadzorstvom in skladno z navodili distributerja plinske postaje): * regulator, 1kos * toplovodni izparilnik, 1kos * plinska peč, 1kos * ročni krogelni ventil DN40, 17kos * avtomatski krogelni ventil DN40, 4kos * elektro omarica z inštalacijo in ozemljitvijo plinskih inštalacij * strelovodna inštalacija dolžine 20m * zunanji plinohram premera 1100mm, dolžine 4,40m in volumna 4950 l * jeklena nadzemna plinovodna cev DN40 dolžine 11m * jeklena nadzemna plinovodna cev DN32 dolžine 11m * jeklena nadzemna plinovodna cev DN50 za hišni priključek dolžine 29m * jeklena podzemna plinovodna cev DN50 za hišni priključek dolžine 6m * panelna ograja višine 2,2m in dolžine 14m * nadstrešnica objekta dimenzij 2,10 x 4,00m | kos | 1 | 0 | 0
|  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 | Izkopi
11 |  | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije v območju križanja vodov, ročno z deponiranjem na gradbišču | m3 | 3 | 0 | 0
12 |  | Široki izkop vezljive zemljine 2. in 3. kategorije v območju križanja vodov, ročno z odrivom in deponiranjem na gradbišču | m3 | 13 | 0 | 0
13 |  | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije v območju križanja vodov, ročno z odrivom in deponiranjem na gradbišču | m3 | 9 | 0 | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
14 |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije v območju križanja vodov, ročno | m2 | 30 | 0 | 0
15 |  | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije v območju križanja vodov, ročno | m2 | 20 | 0 | 0
| 23 | Nasipi, zasipi, posteljice in glinasti naboj
16 |  | Razprostiranje izkopanega materiala, plodne zemljine, v območju križanja vodov, ročno z utrjevanjem po plasteh Opomba: z dobavo materiala iz začasne deponije | m3 | 3 | 0 | 0
17 |  | Zasip vodov v območju križanja vodov, ročno z utrjevanjem po plasteh Opomba: zasip cevi do 30 cm nad temenom, frakcija 4/8 z dobavo materiala | m3 | 22 | 0 | 0
| 24 | Porušitev in odstranitev objektov
18 |  | Porušitev in odstranitev obstoječega temelja iz armiranega betona (plinska postaja). Opomba: odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti. | m3 | 13 | 0 | 0
19 |  | Porušitev in odstranitev obstoječega zidu iz betonskih zidakov debeline 20cm (zid plinske postaje). Opomba: odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti. | m3 | 8 | 0 | 0
| 25 | Deponije
20 |  | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala Opomba: odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti. | m3 | 22 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 3 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 31 | Tesarska dela
21 |  | Izdelava podprtega enostranskega opaža za ravne temelje, kompletno z veznim materialom, sidranjem in podpiranjem. Postavka vključuje tudi opaženje delovnih stikov in dilatacij. | m2 | 28 | 0 | 0
| 32 | Dela z jeklom za ojačitev
22 |  | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (temelji plinohrama). | kg | 640 | 0 | 0
23 |  | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (temelji plinohrama). | kg | 960 | 0 | 0
| 33 | Dela s cementnim betonom
24 |  | Dobava in vgradnja podložnega cementnega betona C 12/15, X0 Dmax16 v prerez do 0,10m3/m2-m1 (obbetoniranje pri zaščiti vodov, temelj plinske postaje). | m3 | 7 | 0 | 0
25 |  | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37, XC4;XF1,PV-II, Dmax22 (temelj plinske postaje). | m3 | 16 | 0 | 0
| 34 | Zidarska in kamnoseška dela
26 |  | Zidanje zidu z betonskimi zidaki dimenzij 20x20x40cm v cementni malti, na dve lici (rekonstrukcija obstoječega požarnega zidu plinske postaje). | m2 | 26 | 0 | 0
| 35 | Montažna dela
27 |  | Dobava in vgradnja opozorilnega traku v območju zaščite vodovoda "POZOR VODOVOD" | m' | 65 | 0 | 0
28 |  | Dobava in vgradnja opozorilnega traku v območju zaščite plinovoda "POZOR PLINOVOD" | m' | 60 | 0 | 0
|  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 4 | TUJE STORITVE
29 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo PZI. Vključno z načrtom elektro in strojnih inštalacij za ponovno montažo obstoječih plinskih inštalacij v plinski postaji. | kos | 1 | 0 | 0
30 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID. Vključno z načrtom elektro in strojnih inštalacij za ponovno montažo obstoječih plinskih inštalacij v plinski postaji. | kos | 1 | 0 | 0
31 |  | Nadzor distributerja plinske postaje. | ur | 24 | 0 | 0
32 |  | Uvodni pregled pooblaščenega organa tlačne posode (plinohrama). | ur | 8 | 0 | 0
33 |  | Izvedba tlačnega preizkusa za plinske inštalacij s strani pooblaščene inštitucije. Skupaj s poročili o opravljenih meritvah. | kos | 1 | 0 | 0
34 |  | Izvedba meritev strelovodne in elektro opreme ter inštalacij s strani pooblaščene inštitucije. Skupaj s poročili o opravljenih meritvah. | kos | 1 | 0 | 0
35 |  | Izdelava Elaborata eksplozijske ogroženosti s strani pooblaščene inštitucije. Skupaj s certifikatom. | kos | 1 | 0 | 0
|  | TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 |  | TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## EE - REKAPITULACIJA
3.1.3.15.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Objekt: PROTIPOPLAVNI UKREPI OC BATUJE
REKAPITULACIJA
A | Elektroinstalacijska dela in gradbena dela za potrebe elektroinstalacij
1 | NN omrežje - prestavitev | 0
1 | Gradbena dela - NN | 0
1 | Elektroinstalacijska dela - NN | 0
2 | TK omrežje - prestavitev | 0
2 | Gradbena dela - TK | 0
2 | Elektroinstalacijska dela - TK | 0
3 | Javna razsvetljava | 0
3 | Gradbena dela - JR | 0
3 | Elektroinstalacijska dela - JR | 0
4 | Črpališče | 0
4 | Elektroinstalacijska dela - črpališče | 0
5 | Ostalo | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0

## NN-GD
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Gradbena dela - NN
Opombe:
* -izkop in zasip kabelskega jarka ni predmet tega načrta- - zajeto v načrtu gradbeništva, zajeta je samo posteljica in obsip cevi nad temenom
1.01 | Zakoličba novega stojnega mesta novega NN droga | kos | 1 | 0 | 0
1.02 | Odstranitev obstoječega AB droga z izruvanjem s pomočjo avtodvigala, odklop in demontaža obstoječe svetilke, obstoječi nosilec za zastave se prestavi na nov NN drog, odvoz droga v skladišče vzdrževalca NN omrežja, strojno in deloma ročno razbijanje in rušenje obstoječega temelja droga, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja, zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja, urejanje okolice | kos | 1 | 0 | 0
1.03 | Izdelava temelja za AB drog K10, h=10,0 m | kos | 1 | 0 | 0
- strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,4 x 1,4 x 2,0m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.)
- planiranje dna gradbene jame
- dobava in polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
- izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju
- dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 0,2 m
- dobava in vgradnja betonske cevi f50 cm, dolžine 1,7 m
- izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju
- dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 1,7 m
- zasipnje prostora med drogom in betonsko cevjo obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 mm za utrditev droga
- zasipnje sten okoli temelja s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
1.04 | Nov NN vsadni betonski drog K10 postavljen na novo lokacijo z avtodvigalom (fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med drogom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi droga - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu - zajeto v zemeljskih delih), pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 1 | 0 | 0
1.05 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 78 | 0 | 0
1.06 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 23 | 0 | 0
1.07 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo - cev v rezervi za Elektro Primorska | m | 260 | 0 | 0
- f160 mm
1.08 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov | m | 260 | 0 | 0
1.09 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 4 | 0 | 0
1.1 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 260 | 0 | 0
1.11 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 80x80x78 cm (količine za izdelavo enega jaška) - predfabriciran | kos | 4 | 0 | 0
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 1,25 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.)
- planiranje dna gradbene jame
- polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 80x80x78 cm
- vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega jaška zunanjih dimenzij 100x100x20 cm
- vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem
- izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije
- zasipanje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
|  |  |  | skupaj | 0

## NN-ED
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Elektroinstalacijska dela - NN
Opombe:
*
1.01 | Odklop, rezanje, odvezovanje in spuščanje obstoječega NN samonosnega kabelskega snopa tipa N1XD9-AR (X00/0-A) ... mm2 z zidne konzole oziroma AB droga s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 3 | 0 | 0
1.02 | Zvijanje demontiranega NN samonosnega kabelskega snopa tipa N1XD9-AR (X00/0-A) ... mm2 v kolobar in odvoz kabla v skladišče upravljavca NN omrežja | m | 90 | 0 | 0
1.03 | Nov kabel X00/0-A (N1XD9-AR) 3x70+70 + 2x16 mm2 , položen prostozračno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | m | 110 | 0 | 0
1.04 | Prehod samonosnega kabelskega snopa X00/0-A (N1XD9-AR) 3x70+70 + 2x16 mm2, na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x16 mm2 (javna razsvetljava, dva vodnika nekoriščena) z mehanskimi konektorji, toplokrčnimi tesnilnimi cevkami, toplokrčnimi zaščitnimi cevkami, toplokrčnim razcepiščem in toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 | 0 | 0
1.05 | Sidrna sponka za zatezno vpetje kabla X00/0-A 3x35+71,5 mm2, skupaj s dvojnim vijakom M12 z odprtima ušescema, nastavljive dolžine od 220 mm do 320 mm za pritrditev na betonski drog, postavljena s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 | 0 | 0
1.06 | Odvodniki prenapetosti In(8/20)= 20 kA za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 1 | 0 | 0
1.07 | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor za priklop vodnika na samonosni kabelski snop, montiran s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 | 0 | 0
1.08 | Pritrditev NN kabla javne razsvetljave na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog, izvedeno s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TK-GD
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Gradbena dela - TK
Opombe:
*
2.01 | Zakoličba novega stojnega mesta novega TK droga | kos | 5 | 0 | 0
2.02 | Odstranitev obstoječega lesenega TK droga z izruvanjem s pomočjo avtodvigala, odvoz droga v skladišče vzdrževalca TK omrežja, strojno in deloma ročno razbijanje in rušenje obstoječega temelja droga, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja, zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja, urejanje okolice | kos | 5 | 0 | 0
2.03 | Izdelava temelja za TK drog, h=10,0 m | kos | 5 | 0 | 0
- strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,1 x 1,1 x 1,9 m v terenu III. do VI. ktg.
- planiranje dna gradbene jame
- dobava in polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
- izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju
- dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 0,8 x 0,8 x 0,2 m
- dobava in vgradnja betonske cevi f40 cm, dolžine 1,0 m
- izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju
- dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,6 m
- zasipnje prostora med drogom in betonsko cevjo obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 mm za utrditev droga
- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
2.04 | Nov TK vsadni PVC drog h=10,0m, iz steklenih vlaken v imitaciji lesa, postavljen na novo lokacijo z avtodvigalom (fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med drogom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi droga - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu - zajeto v zemeljskih delih), pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TK-ED
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Elektroinstalacijska dela - TK
Opombe:
* -tip samonosnega TK kabla in ostala elektromontažna dela (odklopi/preklopi, spojke…) uskladiti z upravljalcem omrežja
2.01 | Odklop, odvezovanje in spuščanje obstoječega TK samonosnega kabelskega snopa z zidne konzole oziroma droga s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 7 | 0 | 0
2.02 | Zvijanje demontiranega TK samonosnega kabelskega snopa tipa v kolobar in odvoz kabla v skladišče upravljavca TK omrežja | m | 240 | 0 | 0
2.03 | Obešanje novega TK samonosnega kabelskega snopa ali optičnega kabla na PVC drog s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), kpl z sidrnimi sponkami za zatezno vpetje samonosnega kabelskega snopa , skupaj s spiralnim kavljem | m | 250 | 0 | 0
2.04 | Začasno prestavljanje in obešanje obstoječega TK samonosnega kabelskega snopa, odklopi in preklopi, usklajeno s faznostjo gradnje | ocena | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## JR-GD
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Gradbena dela - JR
Opombe:
* -strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta ter dobava in vgradnja asfalta na lokalni cesti ni predmet tega načrta - zajeto v načrtu gradbeništva -izkop in zasip kabelskega jarka ni predmet tega načrta- - zajeto v načrtu gradbeništva, zajeta je samo posteljica in obsip cevi nad temenom
3.01 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 315 | 0 | 0
3.02 | Odklop obstoječih kablov v montažni plošči stebra JR, odklop in demontaža obstoječe svetilke, odstranitev obstoječega jeklenega stebra JR z izruvanjem s pomočjo avtodvigala, odvoz stebra JR v skladišče vzdrževalca cestne razsvetljave, strojno in deloma ročno razbijanje in rušenje obstoječega temelja stebra JR, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja, zasutje luknje z zemljo oziroma s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm nad preostankom temelja | kpl | 2 | 0 | 0
3.03 | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 95 | 0 | 0
3.04 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 33 | 0 | 0
3.05 | Strojno dolbljenje preboja v steno kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije f90mm ali f63 mm ter obdelava odprtine v jašku s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kos | 3 | 0 | 0
3.06 | Strojno dolbljenje preboja v obstoječi temelj stebra JR za uvod cevi kabelske kanalizacije f63 mm ter obdelava po izvedbi | kos | 1 | 0 | 0
3.07 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo
| - f90 mm | m | 10 | 0 | 0
| - f63 mm | m | 365 | 0 | 0
3.08 | Ozemljilni trak – pocinkan ploščati vodnik FeZn 25x4 mm položen v v kabelski rov | m | 355 | 0 | 0
3.09 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 15 | 0 | 0
3.1 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 13 | 0 | 0
3.11 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 320 | 0 | 0
3.12 | Izdelava temelja za pasivno varen steber cestne razsvetljave višine 6 m - sidrna plošča | kos | 11 | 0 | 0
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,4 m v terenu III. do IV. ktg.
- planiranje dna gradbene jame
- polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
- izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju
- vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov)
- sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M16 x 500 mm
- vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,7 x 0,9 m
- vgradnja 2x PE-HD cevi f63 mm, dolžine 1,5 m, za uvod kablov v kandelaber
- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje
- zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
3.13 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzi 50x50x65 cm (količine za izdelavo enega jaška) | kos | 1 | 0 | 0
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,7x0,7x0,85 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.)
- planiranje dna gradbene jame
- polaganje filca
- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 50x50x45 cm
- vgradnja prefabriciranega podaljška betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 50x50x20 cm, pritrditev na osnovni jašek
- izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije
- vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 500x500 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN skupaj z okvirjem
- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje
- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja
3.14 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## JR-ED
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Elektroinstalacijska dela - JR
Opombe:
*
3.01 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja v prižigališču javne razsvetljave oziroma odklop napajanja tangirane veje javne razsvetljave s strani upravljalca javne razsvetljave ter ponovni priklop v prižigališču javne razsvetljave po izvedbi del | kpl | 2 | 0 | 0
3.02 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke na TK drogu s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 1 | 0 | 0
3.03 | Odklop in demontaža obstoječe svetilke na drogu JR ob uvozu s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro), prilagoditev natičnega mesta za novo svetilko za direktno montažo svetilke Φ60 mm (nastavek se s šestimi vijaki M6 pritrdi na steber), zamenjava obstoječe priključne plošče z varovalkami 6A in kompletnim ožičenjem (FG16OR16 3x2,5 mm2) od plošče do nove svetilke | kos | 1 | 0 | 0
3.04 | Odklop, rezanje, odvezovanje in spuščanje obstoječega samonosnega kabelskega snopa (obstoječe napajanje JR) s TK droga s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 2 | 0 | 0
3.05 | Zvijanje demontiranega samonosnega kabelskega snopa v kolobar in odvoz kabla v skladišče upravljavca omrežja JR | m | 100 | 0 | 0
3.06 | Kabel NAYY-J 4x16 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 400 | 0 | 0
3.07 | Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v stebru JR, toplokrčni zaključni čep za neizkoriščeno žilo | kpl | 20 | 0 | 0
3.08 | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 2 | 0 | 0
3.09 | Raven enosegmentni pasivno varni steber cestne razsvetljave - svetle višine 6 m, prilagojen za montažo na sidrne vijake, privarjena sidrna plošča dimenzij: 350x350x15 mm, sestavljen iz osnovnega stebra, dolžine 6 m (skupne dolžine 6,365 m) in nastavka dolžine 0,1 m (skupne dolžine0,48 m), ki je prilagojen za direktno montažo ene svetilke Φ60 mm (nastavek se s šestimi vijaki M6 pritrdi na steber, s priključno ploščo z varovalkami in kompletnim ožičenjem (FG16OR16 3x2,5 mm2), postavljen na temelj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber CR. Predviden steber dosega HE kategorijo absorpcije energije in stopnjo 3 varnosti udeležencev v vozilu ( pri 100 km/h). Dimenzioniran je za pritisk vetra skladno s standardom SIST EN 1991-1-4 – to je za pritisk vetra pri največji hitrosti ob sunkih vetra 1680 N/m2 (upoštevana je karakteristična hitrost vetra 30 m/s - za 3. vetrovno cono), kar mora proizvajalec potrditi s certifikatom | kos | 11 | 0 | 0
3.1 | S1 - LED svetilka javne razsvetljave, postavljena z avtodvigalom (hiab s košaro), barva svetlobe 2200K - 2700K, svetlobni tok min 2100lm, priključna moč max 25W, območje vhodne napetosti: 220…240 V / 50…60Hz, prenapetostna zaščita, upravljanje: DALI ali StepDIM ali AstroDIM, življenjska doba min. 100.000 h, namestitev z vertikalnim ali stranskim natikom na stebre do Ø60 mm, zaščita pred vodo in prahom IP66, mehanska trdnost IK09, ohišje iz visokotlačno litega aluminija prašno barvan z barvo odporno na korozijo | kos | 12 | 0 | 0
3.11 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+N PE, s prikazom stanja, montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 12 | 0 | 0
3.12 | Programiranje delovanja svetilke - nastavitev parametrov osnovnega delovanja, redukcije, … zaradi enotnega delovanja cestne razsvetljave | kos | 12 | 0 | 0
3.13 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## ČRP_ED
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4 | Elektroinstalacijska dela - črpališče
Opombe:
* črpalke, plovci in HS sonda imajo tovarniško priključen napajalni kabel, primeren za polaganje v vodo, dolžine min. 10m
* dobava in vgradnja črpalk ni predmet tega načrta
4.01 | Diesel električni agregat | kos | 1 | 0 | 0
- zvočno izolirano ohišje -maks dim 3900x1250x1850mm
-trajna moč 250 kVA
-rezervna max.obremenitev 275 kVA
- poraba goriva ob obremenitvi: 100% - 56,9l/h, 75% - 42,2l/h, 50% -28,4l/h - OCENA
-elektro avtomatska komandna omara
- komandna omara za rezervno napajanje
- zaščitno magnetotermično stikalo
-dislociran dvoplaščen rezervoar kapacitete 2000 litrov z lovilno posodo
-zvočno izolirano ohišje 69 Db(A) +-3 na 7m
-skupna teža agregata cca 2850 kg brez tekočin
- centriranje in niveliranje diesel električnega agregata na temelju
- dobava in montaža sidrnih vijakov, kompletno z maticami in podložkami
- gorivo za testni zagon in poln rezervoar
- testni zagon, šolanje uporabnika, dokumentacija v SLO jeziku
4.02 | Kabel NYY-O,
| - 4x150mm2, položen v kabelsko kineto | m | 15 | 0 | 0
| - 1x70mm2 | m | 24 | 0 | 0
4.03 | Kabelski tulci za kabel NYY-O, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla
| - 4x150mm2, | kos | 8 | 0 | 0
| - 1x70mm2 | kos | 48 | 0 | 0
4.04 | Kabel FG16OR16, uvlečen v instalacijsko cev
| - 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0
4.05 | Kabel H07RN-F, uvlečen v instalacijsko cev
| - 3x1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 0
4.06 | Kabel LiYCY, uvlečen v instalacijsko cev
| - 4x0,75 mm2 | m | 25 | 0 | 0
4.07 | Kabel H1Z2Z2-K, uvlečen v instalacijsko cev
| - 1x6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
4.08 | Ravna plastična instalacijska cev (PNT), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 16/18,8 mm | m | 40 | 0 | 0
4.09 | RF kabelske police s pokrovom, višine 60 mm, komplet s pritrdilnim materialom | m | 15 | 0 | 0
- PK300 - 60 mm
4.1 | Električni sestav ES ČRP
- prostostoječa omara, galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: dvokrilna, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, stopnja mehanske zaščite IP65, stopnja mehanske odpornosti IK10, s prezračevalnimi režami za pasivno porezračevanje, štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico, vrata s ključavnico upravljalca, s prekrivnimi ploščami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - omara z montažno ploščo, dimenzij: 1200 x 2000 x 400 mm | kos | 1
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm - par | kos | 1
| - podstavek za omaro, širinski del, 1200x100 mm - par | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
sistem BUS60
| - univerzalni nosilec zbiralk sistem 60 mm, 3 polni, 630A | kos | 3
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 1
| - gola bakrena zbiralka, dolžine 2000 mm, dimenzij 30x10 mm, 573A | kos | 4
| - termoplastični lahko snemljiv pokrov zbiralčnega sistema - zaščita pred neposrednim dotikom, skupaj z nosilcem | kos | 1
dovod
| - glavno bremensko ločilno stikalo, In= 400A, kontaktni sklop 4x (0-1), z indikacijo položaja kontakta | kos | 1
| - odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 400A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 50/50 Ka | kos | 1
| - horizontalni varovalčni ločilnik za sistem BUS 60, tripolni, NV varovalkami 160 A gG | kos | 1
| - prenapetostni zaščitni odvodnik I. stopnje s prikazom stanja 275/12,5/3+0 | kos | 1
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat | kos | 2
| - kontrola prisotnosti in zaporedja faz | kos | 1
| -tokovnimi transformatorji 500A/4-20mA, skozni | kos | 3
priključni del
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 160A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 36/36 kA, pomožno stikalo indikacije proženja | kos | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni | kos | 6
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 20A, kontaktni sklop 2x (1-0-2) | kos | 3
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, s podnožjem za DIN letev | kos | 3
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24VDC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 6A, s podnožjem za DIN letev | kos | 6
| - električni grelec 230V AC, max 45 W za razvlaževanje omare, regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ | kos | 1
| ES ČRP | kpl | 1 | 0 | 0
4.11 | Električni sestav ES ČRP-K
- prostostoječa omara, galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna , prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, stopnja mehanske zaščite IP65, stopnja mehanske odpornosti IK10, s prezračevalnimi režami, štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico, vrata s ključavnico upravljalca, s prekrivnimi ploščami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - omara z montažno ploščo, dimenzij: 600 x 2000 x 400 mm | kos | 1
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm - par | kos | 1
| - podstavek za omaro, širinski del, 600x100 mm - par | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
priključni del
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, 1+N | kos | 5
| - instalacijski odklopnik DC, 220V, Icu = 10 kA, enopolni | kos | 10
| - miniaturni rele, krmilna napetost 230VAC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 12A, s podnožjem za DIN letev | kos | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24VDC, 4x preklopni kontakt NO/NZ 6A, s podnožjem za DIN letev | kos | 4
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat | kos | 1
| - ventilator s filtrom za prezračevanje omare, 230V AC, 19W , izhodni filter in termostat za prezračevanje 0-60°C s kontaktom NZ | kos | 1
| - električni grelec 230V AC, max 45 W za razvlaževanje omare, regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ | kos | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik, 8x digitalni vhod, 6x digitalni izhod, RS232/RS485 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC, temperaturno območje delovanja: -0 do + 55C, montaža na DIN letev, kpl s posluževalnim zaslonom nameščenim na montažno ploščo, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik z digitalnimi izhodi, napajanje 24VDC, temperaturno območje delovanja: 0 do + 55C, montaža na DIN letev, min 16x digitalni izhod, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 2
| - prosto programabilni logični krmilnik z digitalnimi vhodi, napajanje 24VDC, temperaturno območje delovanja: 0 do + 55C, montaža na DIN letev, min 8x digitalni vhod, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 1
| - prosto programabilni logični krmilnik z analognimi izhodi in vhodi, napajanje 24VDC, temperaturno območje delovanja: 0 do + 55C, montaža na DIN letev, min 4x analogni vhod, 2x analogni izhod, 0-10V, 0-20mA, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 2
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, za montažo na DIN letev | kos | 1
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih | kos | 2
| - LTE/UMTS/GPRS/GSM (800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz) komunikacijski LTE ruter za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, napajanje 24V DC, komplet z anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 2 m (SIM kartico zagotovi investitor) | kos | 1
| - parametriranje in zagon sistema, šolanje uporabnika | kos | 1
| ES ČRP-K | kpl | 1 | 0 | 0
4.12 | Električni sestav ES FR
- prostostoječa omara, galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: dvokrilna, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, stopnja mehanske zaščite IP65, stopnja mehanske odpornosti IK10, s prezračevalnimi režami, štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico, vrata s ključavnico upravljalca, s prekrivnimi ploščami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - omara z montažno ploščo, dimenzij: 1200 x 2000 x 400 mm | kos | 1
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm - par | kos | 1
| - podstavek za omaro, širinski del, 1200x100 mm - par | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
priključni del
| - frekvenčni pretvornik, ohišje IP20, napajanje 3 x 380–480 V AC, tipična izhodna moč 75kW, izhodni tok trajni (3 x 380–440 V) 147A, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 3
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat | kos | 2
| ES FR | kpl | 1 | 0 | 0
4.13 | Električni sestav ES FVE
- prostostoječa omara, galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, stopnja mehanske zaščite IP65, stopnja mehanske odpornosti IK10, s prezračevalnimi režami za pasivno porezračevanje, štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in polcilindrično ključavnico, vrata s ključavnico upravljalca, s prekrivnimi ploščami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - omara z montažno ploščo, dimenzij: 600 x 2000 x 400 mm | kos | 1
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm - par | kos | 1
| - podstavek za omaro, širinski del, 600x100 mm - par | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
priključni del - DC tokokrogi
| - glavno ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 20 A, kontaktni sklop 2x (0-1), z indikacijo položaja kontakta | kos | 1
| - glavno ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 50 A, kontaktni sklop 2x (0-1), z indikacijo položaja kontakta | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, 800V, dvopolni, B10A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, 800V, dvopolni, C50A | kos | 1
priključni del - AC tokokrogi
| - čisti sinusni razsmernik, nazivna moč: 2400W, nominalna napetost sistema: 24V, efektivnost: 95%, maksimalni tok polnjenja: 30A, maksimalni tok polnjenja iz solarnih modulov: 60A, maksimalna kratkostična napetost: 150V, maksimalna moč solarnih modulov: 1500W, MPPT solarni regulator, lastna poraba brez porabnikov: <0,8A, dimenzije: maks 520×310×170mm, temperaturno območje delovanja: -20 do + 55C, dokumentacija v SLO jeziku | kos | 1
| - električni grelec 230V AC, max 45 W za razvlaževanje omare, regulator temperature in vlage, 0-60°C, 50 - 90%, s preklopnim kontaktom NO/NZ | kos | 1
| - ciklični akumulator 250Ah AGM DC Smart, nazivna napetost: 12V, nazivna kapaciteta (C100): 250Ah, nazivna kapaciteta (C20): 230Ah, maksimalni praznilni tok: 2300A (5 sekund), število ciklov (DoD=50%): 650-700, maksimalen tok polnjenja: 69A, napetost glavnega polnjenja: 14,6V - 14,8V, napetost vzdrževalnega polnjenja: 13,6V - 13,8V, terminal: F10 (M8), temperaturno območje praznjenja: - 20°C do +60°C, temperaturno območje polnjenja: 0°C do 50°C, dimenzija: maks 530 mm, širina: 270mm, višina: 210mm, komplet z povezovalnimi kabli 25mm2 in temperaturnim tipalom | kos | 2
| - mikrostikalo montirano na okvir vrat | kos | 1
| ES FVE | kpl | 1 | 0 | 0
4.14 | Fotovoltaični modul, monokristalni, nazivna napetost: 24V, nazivna moč (Pmax.): 400 W, efektivnost modula: min 18%, najvišja napetost sistema: 1000V, okvir: aluminij, dimenzija cca:1700 x 1200 x 30 mm, kabel: 4mm2, teža: maks 22 kg, konektorji MC4, komplet z montažnim materialom in podkonstrukcijo za namestitev na kovinsko nadstreščnico | kos | 1 | 0 | 0
4.15 | S01 Stropna nadgradna vodotesna svetilka, nameščena na nosilce nadstrešnice, IP66, 5200lm, 4000K, območje vhodne napetosti: 220…240 V / 50…60Hz | kos | 3 | 0 | 0
4.16 | Stikalna kombinacija 1x stikalo navadno, nadometna - bele barve, 230V, 16A, sestavljena iz: 1x doza IP55, 1x navadno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
4.17 | Merilnik nivoja tekočine v črpališču s hidrostatično sondo primeren za agresivne tekočine - merilna membrana: CERAPHIRE, suha, robustna, referenčna točnost: +/-0,2 %, ohišje iz nerjavečega materiala, območje senzorja: 200 mbar/20 kPa/3psi relativno, 2mH2O/6ftH2O/80inH2O, tokovni izhod 4-20 mA, vgrajena prenapetostna zaščita, priključni kabel min dolžine 10 m, skupaj s priključno dozo IP66/67, obešalom za pritrditev na strop črpališča in začitno cevjo f50 mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 1 | 0 | 0
4.18 | Nivojsko stikalo "Hruška" z nosilno vrvico in utežjo, mikro stikalo (preklopni kontakt 5A, 250V, kot preklopa 10°), stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP68 / 2 bar, skupaj s priključnim kablom 3x0,75 mm2 dolžine min 15 m, skupaj z nosilcem iz nerjavečega profila za pritrditev na steno črpališča in začitno cevjo f25/22,1 mm mm, dolžine 4 m s pritrdilnim materialom za montažo | kos | 2 | 0 | 0
4.19 | Izolirana lovilna palica višine 2,0 m, komplet nosilec za izolirani sistem, komplet spojni material | kpl | 2 | 0 | 0
4.2 | Izolirani strelovodni vodnik, položen na strešne in stenske nosilce
| - 3,0m | kos | 2 | 0 | 0
| - 5,0m | kos | 1 | 0 | 0
4.21 | Strešni nosilec kot držalo vodnika izoliranega strelovodnega vodnika, razdalja med dvema nosilcema naj bo 1m | kos | 6 | 0 | 0
4.22 | Stenski nosilec iz nerjaveče pločevine za pritrjevanje strelovodnih vodov - razdalja med dvema nosilcema naj bo 1 m | kos | 8 | 0 | 0
4.23 | Sponka iz ploščice dimenzij 50x35x45 mm in vijakom M10 za izvedbo vijačnega spoja med ploščatim vodnikom in armaturo temeljev oziroma sten - razdalja med dvema sponkama naj bo 2 m | kos | 20 | 0 | 0
4.24 | Sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki | kos | 2 | 0 | 0
4.25 | Sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnega spoja med ploščatim vodnikom in kovinskimi konstrukcijskimi deli | kos | 10 | 0 | 0
4.23 | Ozemljilni trak – ploščati vodnik-valjanec RF 30x3,5mm položen v AB ploščo in v teren okoli objekta | m | 150 | 0 | 0
4.26 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij z nosilcema pritrjena na steno, za vodnikov s kabelskimi čevlji in vijakom in povezavo na temeljsko ozemljilo | kos | 1 | 0 | 0
4.27 | Ozemljitvena zbiralka (I.P.) dimenzij, z nosilcema pritrjena na steno, za vodnikov in povezavo na temeljsko ozemljilo | kos | 5 | 0 | 0
4.28 | Povezava kovinskih mas na temeljsko ozemljilo (izenačevanje potencialov) - vodnik H07V-K 16 mm2 na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, ki se z vijakom z zobato podložko pritrdi v konstrukcijo | kpl | 4.9 | 0 | 0
4.29 | Vodnik H07V-K 16 mm² za povezavo kovinske ograje, kabelskih polic, kovinskih ihišij in ostalih kovinskih mas, ... na temeljsko ozemljilo (izenačevanje potencialov) - uvlečen v zaščitno cev | m | 100 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## OSTALO
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5 | Ostalo
Opombe:
*
5.01 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, stroški potovanja NISO vključeni (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 5 | 0 | 0
5.02 | Nadzor elektro distribucije (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 3 | 0 | 0
5.03 | Nadzor TK operaterja (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 5 | 0 | 0
5.03 | Nadzor upravljalca javne razsvetljave (obračun po dejanskih stroških, z vpisom v gradbeni dnevnik) | ur | 4 | 0 | 0
5.04 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih IZS | ur | 6 | 0 | 0
5.05 | Izdelava PZI dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
5.06 | Izdelava PID dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
5.07 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 315 | 0 | 0
5.08 | Vris sprememb instalacij v PZI, seznam z opisom sprememb oz. odstopanj ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | ur | 3 | 0 | 0
5.09 | Meritve strelovodne instalacije – predpisane meritve ponikalne upornosti ozemljila, spojev, galvanskih povezav z izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
5.1 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
5.11 | Ureditev v ustrezno tiskano obliko, mapa format A4 in predaja vseh atestov, potrdil o meritvah, zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0