## SKUPNA (hidden)
Skupna rekapitulacija projekta kanalizacija ter ČN Stomaž
Fekalna kanalizacija | 0 | upravičeni strošek
Meteorna kanalizacija | 673487.5578 | neuptavičeni strošek
MKČN 350 PE | 476947.48 | upravičeni strošek
MKČN 50 PE | 73147.868 | upravičeni strošek
MKČN 30 PE | 64250.368 | upravičeni strošek
MKČN 10 PE | 64040.368 | upravičeni strošek
VSE SKUPAJ | 1351873.6418
Priloženi listi zajemajo postavke za skupno postavko iz rekapitulacioje - fekalna kanalizacija

## REKAPITULACIJA
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
REKAPITULACIJA - Fekalna kanalizacija |  | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | KANAL FK1 | 0 | 0 | 0
2 | KANAL FK1.1 | 0 | 0 | 0
3 | KANAL FK1.2 | 0 | 0 | 0
4 | KANAL FK1.3 | 0 | 0 | 0
5 | KANAL FK1.4 | 0 | 0 | 0
6 | KANAL FK1.5 | 0 | 0 | 0
7 | KANAL FK1.6 | 0 | 0 | 0
8 | KANAL FK2 | 0 | 0 | 0
9 | KANAL FK2.1 | 0 | 0 | 0
10 | KANAL FK2.2 | 0 | 0 | 0
11 | KANAL FK2.3 | 0 | 0 | 0
12 | KANAL FK3 | 0 | 0 | 0
13 | KANAL FK3.1 | 0 | 0 | 0
14 | KANAL FK4 | 0 | 0 | 0
15 | KANAL FK4.1 | 0 | 0 | 0
14 | KANAL FK5 | 0 | 0 | 0
16 | KANAL TV1 | 0 | 0 | 0
17 | KANAL TV2 | 0 | 0 | 0
18 | ČRPALIŠČI Č1 in Č2 | 0 | 0 | 0
19 | NN PRIKLJUČEK ČR 1 | 0 | 0 | 0
20 | NN PRIKLJUČEK ČR 2 | 0 | 0 | 0
21 | OPREMA ČR 1 | 0 | 0 | 0
20 | OPREMA ČR 2 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKI SISTEM (BREZ DDV) | 0 | 0 | 0

## FK1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 66 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 1069.32 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 2140 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 855.46 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE (Mk8, Mk8.1)
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 3287.1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 369.4 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 748.5 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 190.3 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 515.2 |  | 0 | 0 | 0
2,5,1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona za obbetoniranje cevi , posteljica v debelini 15cm, pr.0,25 do 0,40 m3/m , C 12/15 | m3 | 800 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 2052.1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 1604.4 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 1069.32 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 47 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 - 4.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 66 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 33 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 2195 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 2195 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 2195 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 36 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 878 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 439 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 20 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 20 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 1069.32 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 66 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 52.31 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 70.1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 36.6 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 6.42 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 38.9 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 33.8 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 52.31 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 52.31 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.2
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.2
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 155.05 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 252.96 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 108.5 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 20.3 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 45.6 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 170.4 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 97.56 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 155.05 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zaščita kanalske cevi (v območju ceste) z jekleno zaščitno cevjo DN300, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli | m1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 155.05 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.3
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.3
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 45.08 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 92.2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 40.57 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 72.23 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 2.86 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 36.06 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 5.96 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 13.37 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 40.82 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 34.27 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 45.08 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zaščita kanalske cevi (v območju regionalne ceste) z jekleno zaščitno cevjo DN300, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 45.08 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.4
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.4
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 15.26 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 27.6 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 4.65 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 2.07 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 4.66 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 20.74 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 11.51 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 15.26 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 15.26 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.5
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.5
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 39.26 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 87 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 35.35 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 73.35 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 23.35 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 27.5 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 65.4 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 31.3 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 39.26 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 39.26 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK1.6
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK1.6
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 31.34 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 41.6 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 21.95 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3.85 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 21.4 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 20.2 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 31.34 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 31.34 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK2
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK2
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 309.56 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 632 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 247.65 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 442.67 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 216.7 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 38.85 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 87.1 |  | 0 | 0 | 0
2,5,1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona za obbetoniranje cevi , posteljica v debelini 15cm, pr.0,25 do 0,40 m3/m , C 12/15 | m3 | 600 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 226.1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 223.22 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 309.56 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 14 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 - 4.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 33 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 274 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 274 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 274 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 36 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 109.6 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 54.8 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 15 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 15 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 309.56 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK2.1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK2.1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 54.73 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 64 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 24.8 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 86.3 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 3.72 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 38.3 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15.94 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 51.74 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 38.28 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 54.73 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 52.31 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK2.2
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK2.2
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 99.37 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 154.6 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 28.7 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 69.56 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 28.1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 121.9 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 61.4 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 99.37 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 99.37 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK2.3
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK2.3
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 6.79 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 6.79 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zaščita kanalske cevi (v območju ceste) z jekleno zaščitno cevjo DN300, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli | m1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 6.79 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK3
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK3
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 350.56 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 705 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 280.5 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 569.7 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 153 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 345.4 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 45.5 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 102.1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 478.3 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 244.4 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 350.56 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 14 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 - 4.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 23 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 321 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 321 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 321 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 36 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 128.4 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 64.2 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 15 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 15 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 350.56 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 23 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK3.1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK3.1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 51.87 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 107.75 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 41.5 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 59.5 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 36.31 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 6.25 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 13.91 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 23.6 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 35.9 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 51.87 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Zaščita kanalske cevi (v območju regionalne ceste) z jekleno zaščitno cevjo DN300, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 44.1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 44.1 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 44.1 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 17.64 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 8.82 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 45.08 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK4
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK4
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 80.22 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 156 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE (Mk10)
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 210.5 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 56.2 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 23.8 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 50.3 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 220.2 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 80.22 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 - 4.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 74.5 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 74.5 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 74.5 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 80.22 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK4.1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK4.1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 12.79 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1.65 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 12.79 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 12.79 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FK5
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - KANAL FK5
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 28.78 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 26.5 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 20.2 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.6 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 16.6 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 28.78 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izvedba nastavka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do lokacije priključka vključno s PE jaškom DN600 z dobavo in vgraditvijo pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 28.78 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## TV1
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - TLAČNI VOD 1
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 69.4 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 111.4 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 57.44 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 17.5 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 83.5 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 27.9 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN10, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 71.8 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih tlačnih cevi DN110 PN10 po veljavnem standardu. | m1 | 71.8 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## TV2
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - TLAČNI VOD 2
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 78.65 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 126.5 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 64.88 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.85 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 22.87 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 60.75 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 65.75 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENSJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN10, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 78.65 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 2.0 m. PE revizijski jašek DN800 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,0 - 3.0 m. PE revizijski jašek DN1000 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov). | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Izvedba spoja predvidenega kanala na predviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stika in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Nabava, transport in vgrajevanje obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 - debelina plasti 3 cm | m2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in polaganjenosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 - debelina plasti 5 cm | m2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 in čiščenje odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom | m2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm v širini 0.5m (za izvedbo preklopa) | m1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz kamnitega materiala (od tega 30 cm iz zmrzlinsko odpornega) . - debelina 40 cm. | m3 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 v deb. min. 20 cm. | m3 | 13.2 |  | 0 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi 200 veljavnem standardu. | m1 | 78.65 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 800, 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani gradnji | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Kataster položenih vodov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Č1-Č2
KANALIZACIJSKI SISTEM IN ČISTILNE NAPRAVE V NASELJU STOMAŽ - ČRPALIŠČI
ŠT PROJEKTA | 14-17
ŠT. NAČRTA | 14-17-031
FAZA | PZI
ČRPALIŠČI Č1 in Č2
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij jaškov črpališča s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop humusa na območju črpališča v deb. 20 cm z odrivom do 10 cm ob rob gradbene jame. | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi gradbene jame za vgradnjo jaška črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim rapiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 120 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 120 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Črpanje vode za zavarovanje izkopa, do 5 l/s | ur | 96 |  | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3A | OPREMA ČRPALNE POSTAJE 1
3.1 | Dobava in vgradnja črpalne postaje z dvema samo sesalnima črpalkama nameščenima na kovinsko podnožje in elektromotorjem vključno z enofaznim električnim grelcem s termostatom 220V/750W, enofaznim ventilatorjem 220V/45W, vključno z osvetlitvijo 220V /18W s stikalom ter varovalko 220V 16A | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kapaciteta (K): | m3/h | 15
| pri višini črpanja (H): | m | 13.3
| največja inštalirana moč (P): | kW | 2.2
| napetost (U): | V | 3x400
| največje število vrtljajev (n): | min-1 | 1860
| frekvenca: | Hz | 50
zaščita IP 55
| premer rotorja: | mm | 162
prehod trdih delcev do fi 63 mm
dolžina kabla je največ 10 m
Objekt črpalne postaje se dobavi s poliestrskim ohišjem dimenzij 1528x2020x1690mm s snemljivo streho in snemljivimi vrati s ključavnico z ventilacijskimi rešetkami 2x20x20 cm v kompletu z regulacijo (elektroomaro, PLC, VFD in nivojsko regulacijo)
Ponudbi priložiti mersko skico črpalne postaje, skico vgradnje, inštalirano moč motorjev, maso, Q-H diagram ter naslov najbližjega servisa.
3.2 | Izdelava, dobava in montaža tlačnega in sesalnega cevovoda iz električnih nepotopnih črpalk. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro, ventili in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 in PEHD. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 x sesalna cev DN 80 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico, ter fiksirana na steno zaradi vibracij Konec sesalne cevi je od dna dvignjena 10 cm in ima na koncu razširitev (zvon) iz DN 80 na DN160. Na sesalni strani je priključek ¼” z krogelnim ventilom za priklop manometra. | m | 2 x 3
| 1 x bypass cev DN 50 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico, ter pritrjena na steno zaradi vibracij Konec sesalne cevi je od dna dvignjena 10 cm. AVK ventil DN50 za By-pass | m | 3
| koleno DN80/90° | kos | 3
| 1 x tlačni cevovod DN 80 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico | m | 3
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304 in PEHD.
3.3 | Izvedba AB plošče z odprtino in LTŽ pokrovom skladno z detajlom in armaturnim načrtom. Vsa ostala potrebna gradbena dela za polaganje cevovoda so zajeta v popisu gradbenih del. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA 1 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3B | OPREMA ČRPALNE POSTAJE 2
3.1 | Dobava in vgradnja črpalne postaje z dvema samo sesalnima črpalkama nameščenima na kovinsko podnožje in elektromotorjem vključno z enofaznim električnim grelcem s termostatom 220V/750W, enofaznim ventilatorjem 220V/45W, vključno z osvetlitvijo 220V /18W s stikalom ter varovalko 220V 16A | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kapaciteta (K): | m3/h | 10
| pri višini črpanja (H): | m | 5.7
| največja inštalirana moč (P): | kW | 2.2
| napetost (U): | V | 3x400
| največje število vrtljajev (n): | min-1 | 1210
| frekvenca: | Hz | 50
zaščita IP 55
| premer rotorja: | mm | 162
prehod trdih delcev do fi 63 mm
dolžina kabla je največ 10 m
Objekt črpalne postaje se dobavi s poliestrskim ohišjem dimenzij 1528x2020x1690mm s snemljivo streho in snemljivimi vrati s ključavnico z ventilacijskimi rešetkami 2x20x20 cm v kompletu z regulacijo (elektroomaro, PLC, VFD in nivojsko regulacijo)
Ponudbi priložiti mersko skico črpalne postaje, skico vgradnje, inštalirano moč motorjev, maso, Q-H diagram ter naslov najbližjega servisa.
3.2 | Izdelava, dobava in montaža tlačnega in sesalnega cevovoda iz električnih nepotopnih črpalk. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro, ventili in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304 in PEHD. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 x sesalna cev DN 80 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico, ter fiksirana na steno zaradi vibracij Konec sesalne cevi je od dna dvignjena 10 cm in ima na koncu razširitev (zvon) iz DN 80 na DN160. Na sesalni strani je priključek ¼” z krogelnim ventilom za priklop manometra. | m | 2 x 3
| 1 x bypass cev DN 50 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico, ter pritrjena na steno zaradi vibracij Konec sesalne cevi je od dna dvignjena 10 cm. AVK ventil DN50 za By-pass | m | 3
| koleno DN80/90° | kos | 3
| 1 x tlačni cevovod DN 80 PN10, pritrjena na črpalko s prirobnico | m | 3
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304 in PEHD.
3.3 | Izvedba AB plošče z odprtino in LTŽ pokrovom skladno z detajlom in armaturnim načrtom. Vsa ostala potrebna gradbena dela za polaganje cevovoda so zajeta v popisu gradbenih del. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA 2 SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | JAŠKI
4.1 | Izdelava vodotesnega črpalnega jaška iz armiranega betona/prefabriciranih elementov ali armiranega poliestra DN 2000 mm, po standardu SIST EN 1917, vključno s temeljenjem, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h do 4,0 m. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| JAŠKI SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1200 IN 1500 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Suhi preizkusni zagon | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | mokri preizkusni zagon | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Predhodno teoretično in praktično usposabljanje bodočega upravljalca na objektu. Rok trajanja 2 dni. Ponudbi je potrebno priložiti program usposabljanja. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Izdelava poslovnika za obratovanje in navodil za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Izdelava geodetskega posnetka črpališč po končani gradnji | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje okolice črpališč po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## NN Priključek ČR1
NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČE 1
A. | Elektro montažna dela | Enota | količina | Cena/E | Vrednost skupaj | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1. | Stikalne manipulacije in vzpostavitev breznapetostnega stanja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montaža kabelskega končnika in priklop kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 na lesenem drogu. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava tipske mehanske kabelske zaščite ob lesenem drogu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Nadzor nad pripravo trase z PVC cevmi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Nadzor pri uvleku energetskega kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 v zaščitne cevi, kabelsko kanalizacijo. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Pregled naprav pred priklopom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro montažna dela |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | Položitveni material:
1. | Dobava in položitev 1kV kabla NA2XY 4x70+1.5mm2 Al v stigmaflex cev fi=110mm. | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montaža kabelskega končnika in priklop kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 v PMO. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Položitveni material, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
C. | Priključna merilna omarica PMO
1. | Dobava in montaža priključno-merilne omarice dimenzij 590x1065x322mm. Omarica je iz polyestra SLPS601100, proizvajalec Schrack (ali podobne kvalitete) z opremo: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montažna plošča dimenzij 500x900mm. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava podstavka za priključno-merilno omarico. Dimenzije podstavka so 590x950x320mm. Podstavek je iz polyestra SLPSPOT440, proizvajalec Schrack(ali podobne kvalitete) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Števec električne energije Tip: LANDIS GYR ZMXi320 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | GSM/GPRS modul tip: AD-FG91D140 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Montaža tipke na vrata merilne omarice za napetostni nivo min. 300V in zaščito IP67 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Horizontalni varovalčni ločilnik PK160, 3-polni, z možnostjo plombiranja, komplet z varovalčnimi vložki 3x20A | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Prenapetostni odvodnik, razred 1, Un=320V, Iimp=12,5kA, In=25kA, 1p, za TN sistem (3 kos) | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
9. | Glavnikasta zbiralka za prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Sponke, N, PE letev | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Hidroskopični granulat za preprečevanje kondenza v omari. 25 kg vreča. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Priključna merilna omarica PMO, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
D. | Ozemljitve:
1. | Valjanca Ze-Zn 25x4mm položen v odkopani kabelski jarek. | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
2. | Križne sponke za Fe-Zn valjanec | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Ozemljitve, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
E. | Gradbena dela za elektriko:
1. | Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 1-cevne (D = 1 x 110 mm) kabelske trase, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala, planiranje trase | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja plastične zaščitne cevi stigmaflex F = 110 cm. | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela za elektriko: |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
F. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A. | Elektro montažna dela, ki jih je izvedlo podjetje Elektro Primorska d.d. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B. | Položitveni material | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C. | Priključna merilna omarica PMO | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
D. | Ozemljitve | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
E. | Gradbena dela za elektriko | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
F. | Meritve električnih instalacij | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST EL. INSTALACIJSKIH DEL (EUR) |  |  |  | 0 | 0 | 0

## NN prikljujček ČR 2
NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČE 2
A. | Elektro montažna dela | Enota | količina | Cena/E | Vrednost skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | Stikalne manipulacije in vzpostavitev breznapetostnega stanja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montaža kabelskega končnika in priklop kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 na lesenem drogu. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava tipske mehanske kabelske zaščite ob lesenem drogu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Nadzor nad pripravo trase z PVC cevmi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Nadzor pri uvleku energetskega kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 v zaščitne cevi, kabelsko kanalizacijo. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Pregled naprav pred priklopom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro montažna dela |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | Položitveni material:
1. | Dobava in položitev 1kV kabla NA2XY 4x70+1.5mm2 Al v stigmaflex cev fi=110mm. | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montaža kabelskega končnika in priklop kabla NA2XY-(J) 1kV 4x70+1.5mm2 v PMO. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Položitveni material, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | Priključna merilna omarica PMO
1. | Dobava in montaža priključno-merilne omarice dimenzij 590x1065x322mm. Omarica je iz polyestra SLPS601100, proizvajalec Schrack (ali podobne kvalitete) z opremo: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Montažna plošča dimenzij 500x900mm. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava podstavka za priključno-merilno omarico. Dimenzije podstavka so 590x950x320mm. Podstavek je iz polyestra SLPSPOT440, proizvajalec Schrack(ali podobne kvalitete) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Števec električne energije Tip: LANDIS GYR ZMXi320 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | GSM/GPRS modul tip: AD-FG91D140 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Montaža tipke na vrata merilne omarice za napetostni nivo min. 300V in zaščito IP67 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Horizontalni varovalčni ločilnik PK160, 3-polni, z možnostjo plombiranja, komplet z varovalčnimi vložki 3x20A | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Prenapetostni odvodnik, razred 1, Un=320V, Iimp=12,5kA, In=25kA, 1p, za TN sistem (3 kos) | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
9. | Glavnikasta zbiralka za prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Sponke, N, PE letev | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Hidroskopični granulat za preprečevanje kondenza v omari. 25 kg vreča. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Priključna merilna omarica PMO, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. | Ozemljitve:
1. | Valjanca Ze-Zn 25x4mm položen v odkopani kabelski jarek. | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
2. | Križne sponke za Fe-Zn valjanec | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Ozemljitve, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | Gradbena dela za elektriko:
1. | Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 1-cevne (D = 1 x 110 mm) kabelske trase, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala, planiranje trase | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja plastične zaščitne cevi stigmaflex F = 110 cm. | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela za elektriko: |  |  |  | 0 | 0 | 0
F. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A. | Elektro montažna dela, ki jih je izvedlo podjetje Elektro Primorska d.d. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B. | Položitveni material | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C. | Priključna merilna omarica PMO | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
D. | Ozemljitve | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
E. | Gradbena dela za elektriko | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
F. | Meritve električnih instalacij | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VREDNOST EL. INSTALACIJSKIH DEL (EUR) |  |  |  | 0 | 0 | 0

## OPREMA ČR1
OPREMA ČRPALIŠČA 1
A. | Kabli in zaščita za kable: | Enota | količina | Cena/E | Vrednost skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | Dobava in položitev 1kV kabla NYY-J 4x6 mm2 v stigmaflex cev fi63mm. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Položitev in priklop kablov za dve črpalki | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
Črpalki sta že povezani in priključeni v NN razdelilnik R-ČR1, saj sta dobavljeni v kompletu z črpalno postajo.
3. | Položitev in priklop kabla in sonde za zvezno meritev nivoja. Kabel je dobavljen skupaj z sondo l=10m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Položitev in priklop nivojskih stikal skupaj z kabli dolžine 10m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zaščitna cev iz INOX materiala premera 400mm za montažo merilne nivojske sonde. Dolžina cevi je 6m. Komplet z INOX objemkami in zidnimi vloški. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli in zaščita za kable, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | Ozemljitve:
1. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
2. | Križne sponke (trak-trak) | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izvedba mostičkov z Cu pletenico 16mm2 L=0.5m, 2 x kabel čevelj M10/16, 2 x vijak M10 z matico in zobato podloško | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Ozemljitve, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | NN razdelilec R-ČR1:
Dobavljen in vgrajen v sklopu črpalne postaje.
1. | Priklop kablov v NN razdelilec (dovod, ozemljitev, nivojska sonda, plovna stikala…). Testiranje povezav in sodelovanje pri zagonu | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| NN razdelilec R-ČR1, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. | Oprema v tehnologiji:
1. | Hidrostatična nivojska sonda tip: mps 100-4-25. Proizvajalec Materm d.o.o., ali podobne kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Plovno stikalo (hruška) z integriranim kablom dolžine 10m. Naprimer Grundfos MS-1 ali podobne kvalitete. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema v tehnologiji, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | Programska oprema za PLC v +R-ČR1
1. | Izdelava aplikacijske programske opreme na nivoju procesnega krmilnika. Omogočiti mora daljinski avtomatski način delovanja opreme po zahtevah tehnologa. Omogočiti mora komunikacijo z nadzorno programsko opremo (SCADA) na komunali Ajdovščina po GPRA mreži. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
Kontrolira se ena analogna in 12 digitalnih I/O točk.
Omogočen mora biti avtomatski klic serviserja preko GSM (SMS sporočila) v primeru okvare.
Oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo na Komunali Ajdovščina
Izvorna koda programa ostane last naročnika in mu mora biti ob zagonu tudi predana na elektronskem mediju.
Zagon, testiranje , funkcijska navodila za uporabnika in šolanje uporabnika
F. | Aplikacijska programska oprema za CNS
1. | Predvidene so tri procesne slike (procesna shema, slika nastavitev, grafični prikaz parametrov). | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
Strojna oprema in sistemska programska oprema za CSN je obstoječa na Komunali Ajdovščina.
Programska oprema mora biti kompatibilna z ostoječim sistemom na Komunali Ajdovščina!
Pred izdelavo preveriti potrebo po morebitni nadgradnji obstoječih licenc.
Izvorna koda programa ostane last naročnika in mu mora biti ob zagonu tudi predana na elektronskem mediju!
G. | Gradbena dela za elektriko:
1. | Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 1-cevne (D = 1 x 63 mm) kabelske trase za dovodni kabel iz PMO, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala, planiranje trase | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja plastične zaščitne cevi stigmaflex F = 63 cm. | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela za elektriko, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
H. | Transport, manipulacijski in zavarovalniški stroški | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
I. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
J. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A. | Kabli in zaščita za kable | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B. | Ozemljitve | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C. | NN razdelilec R-ČR1: | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
D. | Oprema v tehnologiji | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
E. | Programska oprema za PLC v +R-ČR1 | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
F. | Aplikacijska programska oprema za CNS | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Gradbena dela za elektriko: | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
H. | Transport, manipulacijski in zavarovalniški stroški | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
I. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
J. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Črpališče ČR1, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## OPREMA ČR2
OPREMA ČRPALIŠČA 2
A. | Kabli in zaščita za kable: | Enota | količina | Cena/E | Vrednost skupaj | Upravičen strošek | Neupravičen strošek
1. | Dobava in položitev 1kV kabla NYY-J 4x6 mm2 v stigmaflex cev fi63mm. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Položitev in priklop kablov za dve črpalki | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
Črpalki sta že povezani in priključeni v NN razdelilnik R-ČR2, saj sta dobavljeni v kompletu z črpalno postajo.
3. | Položitev in priklop kabla in sonde za zvezno meritev nivoja. Kabel je dobavljen skupaj z sondo l=10m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Položitev in priklop nivojskih stikal skupaj z kabli dolžine 10m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zaščitna cev iz INOX materiala premera 400mm za montažo merilne nivojske sonde. Dolžina cevi je 6m. Komplet z INOX objemkami in zidnimi vloški. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli in zaščita za kable, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | Ozemljitve:
1. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
2. | Križne sponke (trak-trak) | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izvedba mostičkov z Cu pletenico 16mm2 L=0.5m, 2 x kabel čevelj M10/16, 2 x vijak M10 z matico in zobato podloško | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Ozemljitve, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | NN razdelilec R-ČR2:
Je dobavljen in vgrajen v sklopu črpalne postaje.
1. | Priklop kablov v NN razdelilec (dovod, ozemljitev, nivojska sonda, plovna stikala…). Testiranje povezav in sodelovanje pri zagonu | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| NN razdelilec R-ČR2, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
D. | Oprema v tehnologiji:
1. | Hidrostatična nivojska sonda tip: mps 100-4-25. Proizvajalec Materm d.o.o., ali podobne kvalitete | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Plovno stikalo (hruška) z integriranim kablom dolžine 10m. Naprimer Grundfos MS-1 ali podobne kvalitete. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Oprema v tehnologiji, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | Programska oprema za PLC v +R-ČR2
1. | Izdelava aplikacijske programske opreme na nivoju procesnega krmilnika. Omogočiti mora daljinski avtomatski način delovanja opreme po zahtevah tehnologa. Omogočiti mora komunikacijo z nadzorno programsko opremo (SCADA) na komunali Ajdovščina po GPRA mreži. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontrolira se ena analogna in 12 digitalnih I/O točk. |  |  |  |  | 0 | 0
| Omogočen mora biti avtomatski klic serviserja preko GSM (SMS sporočila) v primeru okvare. |  |  |  |  | 0 | 0
| Oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo na Komunali Ajdovščina |  |  |  |  | 0 | 0
| Izvorna koda programa ostane last naročnika in mu mora biti ob zagonu tudi predana na elektronskem mediju. |  |  |  |  | 0 | 0
| Zagon, testiranje , funkcijska navodila za uporabnika in šolanje uporabnika |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
F. | Aplikacijska programska oprema za CNS
1. | Predvidene so tri procesne slike (procesna shema, slika nastavitev, grafični prikaz parametrov). | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Strojna oprema in sistemska programska oprema za CSN je obstoječa na Komunali Ajdovščina. |  |  |  |  | 0 | 0
| Programska oprema mora biti kompatibilna z ostoječim sistemom na Komunali Ajdovščina! |  |  |  |  | 0 | 0
| Pred izdelavo preveriti potrebo po morebitni nadgradnji obstoječih licenc. |  |  |  |  | 0 | 0
| Izvorna koda programa ostane last naročnika in mu mora biti ob zagonu tudi predana na elektronskem mediju! |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
G. | Gradbena dela za elektriko:
1. | Strojni in ročni izkop kabelskega jarka, za izdelavo 1-cevne (D = 1 x 63 mm) kabelske trase za dovodni kabel iz PMO, globine 0,8 m in širine 0,4 m, niveliranje dna jarka, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje cevi s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala, planiranje trase | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja plastične zaščitne cevi stigmaflex F = 63 cm. | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela za elektriko, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
H. | Transport, manipulacijski in zavarovalniški stroški | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
I. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
J. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A. | Kabli in zaščita za kable | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B. | Ozemljitve | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C. | NN razdelilec R-ČR2: | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
D. | Oprema v tehnologiji | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
E. | Programska oprema za PLC v +R-ČR2 | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
F. | Aplikacijska programska oprema za CNS | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
G. | Gradbena dela za elektriko: | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
H. | Transport, manipulacijski in zavarovalniški stroški | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
I. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
J. | Projekt izvedenih del PID | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Črpališče ČR2, SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0