PROJEKTNA NALOGA – INKUBATOR AJDOVŠČINA

## Splošno

Gre za novogradnjo izobraževalno poslovnega objekta – Inkubatorja Ajdovščina, v poselitvenem območju mesta Ajdovščina, na območju »Bivša vojašnica Srečko Kosovel, z oznako C4.

Območje je namenjeno pretežno šolskim in centralnim dejavnostim. Ureja se na podlagi PIN in PUP.

Lokacija

Obravnavano območje novogradnje objekta zavzema parcele parc. št. 1252/29, 1252/30, 1252/31 in 1252/37, vse k.o. Ajdovščina. Parcele so opredeljene kot stavbna zemljišča in ležijo v poselitvenem območju mesta Ajdovščina.

Obravnavano območje novogradnje je  v naravi padajoče zemljišče v zaraščanju. Najvišja kota terena je 109,45mnv, najnižja kota terena je 104,94mnv.

Lokacija je na Jz omejena z odvodnim jarkom, na JV z območjem pokopališča, na SZ in SV z javno občinsko cesto.

Predvidena novogradnja objekta z zunanjo ureditvijo predvideva tudi poseg na obstoječo javno občinsko cesto, na parceli parc. št. 1252/29, k.o. Ajdovščina. SV del obravnavanega območja novogradnje se na novo zaključuje s strmo brežino proti cestišču občinske ceste.

Dovoz na območje novogradnje na SV strani bo  iz občinske ceste s parc. št. 1252/29, k.o Ajdovščina.

Objekt bo preko novih priključkov priključen na javno infrastrukturo: elektriko, TK vod,  vodovod, zemeljski plin, meteorno kanalizacijo in fekalno kanalizacijo.

Programska zasnova

Na parcelah parc. št. 1252/29, 1252/30, 1252/31 in 1252/37, vse k.o. Ajdovščina namerava investitor zgraditi izobraževalno poslovni objekt – Inkubator Ajdovščina.

Umestitev objekta na lokacijo upošteva relief terena.

Objekt inkubatorja je pravokotne oblike, višine P+3.

Vsebinsko objekt združuje 3 sklope prostorov:

- prostore za prototipno in proizvodno dejavnost inkubiranih podjetij,

- prostore namenjene biotehnološkim ter živilsko-tehnološkim laboratorijem,

- prostore MIC-a..

Tloris objekta je zasnovan rastrsko.

Objekt ima komunikacijsko-inštalacijsko jedro s stopniščem, tovornim dvigalom, instalacijskim jaškom ter sanitarnim blokom z garderobami, ki poteka po celotni višini.

Iz pritličja na streho vodijo še posamezni jaški, za morebitne dodatne potrebe po razvodu inštalacij, ki istočasno predstavljo tudi konstrukcijski element.

Glavni vhod v objekt je na SZ strani, na vogalu objekta.

Nad območjem glavnega vhoda na SZ strani objekta ter preko JZ fasade do servisnih dvoriščnih vrat ob podpornem zidu na JZ strani objekta poteka enovit nadstrešek iz varnostnega stekla.

Nadstrešek poteka tudi nad pritličjem na celotni JV strani objekta.

Dostop do objekta  iz parkirišča na SV strani poteka preko položne klančine.

Na SV strani objekta so zunanje požarne stopnice, konstrukcijsko ločene od objekta.

PRITLIČJE

Površine v pritličju so namenjene prototipnim in proizvodnim inkubirancem ter skupnim prostorom (vhod, avla, vertikalne komunikacije, WC za invalide, prostor za čistila).

Vseh 6 delavnic v pritličju se na JV funkcionalno navezuje na zunanje servisno dvorišče. Na zunanje površine na SZ strani se navezujeta tudi prostor bistroja in poslovni prostor.

MEDETAŽA

Medetaža med pritličjem in 1. nadstropjem zavzema le površine komunikacijsko-inštalacijskega jedra s stopniščem, dvigalom, instalacijskim jaškom ter shrambnimi in servisnimi prostori.

1. NADSTROPJE

Prvo nadstropje objekta je namenjeno biotehnološkim in živilsko-tehnološkim laboratorijskim dejavnostim.

V prvem nadstropju se nahajajo: 6 laboratorijev, 6 pisarn, sejna soba, družabni prostor ter komunikacijsko-inštalacijsko jedro s stopniščem, dvigalom, instalacijskim jaškom ter sanitarnim blokom z garderobami.

Tlorisna umestitev laboratorijev zagotavlja ločevanje čistih in umazanih poti. Omogočen je nadzor nad gibanjem na območju čistih poti.

Svetla višina laboratorijskega dela prvega nadstropja znaša 3,05m,ostalih prostorov pa 2,60m. Spuščen strop služi za razvod instalacij.

2. NADSTROPJE

Drugo nadstropje je glede na razporeditev prostorov identično prvemu.

3. NADSTROPJE

Tretje nadstropje  je namenjeno dejavnostim MIC-a

V tretjem nadstropju se nahajajo: 4 pisarne, računalniška učilnica, predavalnica, učilnica, učilnica za izobraževanje odraslih, 2 prostora IKT, plinska kotlovnica ter komunikacijsko-inštalacijsko jedro s stopniščem, dvigalom, instalacijskim jaškom ter sanitarnim blokom in prostori namenjenim shrambi.

Streha objekta je izvedena kot ravna, krita s prodcem.

Kota +-0.00 je postavljena v pritličje in se nahaja na 106,20m nmv.

1.nadstropje se nahaja na koti +5.12m.

2.nadstropje se nahaja na koti +8.96m.

3.nadstropje se nahaja na koti +12.80m.

Objekt je volumensko enovit, zato tvori eno površino strehe. Streha je ravna.

Višina najvišjega dela atike strehe objekta je na 18.40m.

Zaključni sloj ravne strehe je prodec s posipom.

Maksimalne zunanje dimenzije objekta znašajo 42.80m x 20.85m.

Glavni vhod v objekt je na SZ strani. Dostop do objekta  iz parkirišča na SV strani poteka preko položne klančine.

SEZNAM PROSTOROV

| SEZNAM PROSTOROV PRITLIČJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | vetrolov | 11,35 | m2 |
| 0,02 | avla | 42,55 | m2 |
| 0,03 | stopnišče | 20,85 | m2 |
| 0,04 | hodnik | 43,80 | m2 |
| 0,05 | instalacijski jašek | 8,20 | m2 |
| 0,06 | dvigalo | 5,40 | m2 |
| 0,07 | garderoba m | 19,90 | m2 |
| 0,08 | wc m | 4,30 | m2 |
| 0,09 | wc m | 3,20 | m2 |
| 0,10 | wc ž | 4,30 | m2 |
| 0,11 | wc ž | 3,40 | m2 |
| 0,12 | garderoba ž | 20,00 | m2 |
| 0,13 | bistro | 36,70 | m2 |
| 0,14 | poslovni prostor | 35,30 | m2 |
| 0,15 | delavnica | 122,20 | m2 |
| 0,16 | delavnica | 72,10 | m2 |
| 0,17 | delavnica | 72,10 | m2 |
| 0,18 | delavnica | 67,25 | m2 |
| 0,19 | delavnica | 67,25 | m2 |
| 0,20 | delavnica | 67,25 | m2 |
|  | SKUPAJ: | 727,4 | m2 |

| SEZNAM PROSTOROV MEDETAŽE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m0,01 | instalacijski jašek | 4,00 | m2 |
| m0,02 | shramba | 59,75 | m2 |
| m0,03 | dvigalo | 5,40 | m2 |
|  | SKUPAJ: | 69,15 | m2 |

| SEZNAM PROSTOROV PRVO NADSTROPJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | stopnišče | 20,85 | m2 |
| 1,02 | hodnik | 84,20 | m2 |
| 1,03 | dvigalo | 5,40 | m2 |
| 1,04 | instalacijski jašek | 8,20 | m2 |
| 1,05 | garderoba m | 15,30 | m2 |
| 1,06 | wc m | 4,30 | m2 |
| 1,07 | wc ž | 4,40 | m2 |
| 1,08 | garderoba ž | 15,45 | m2 |
| 1,09 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,10 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,11 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,12 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,13 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,14 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 1,15 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 1,16 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 1,17 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 1,18 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 1,19 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 1,20 | laboratorij | 68,20 | m2 |
| 1,21 | družabni prostor | 10,15 | m2 |
| 1,22 | sejna soba | 35,80 | m2 |
|  | SKUPAJ: | 737,55 | m2 |

| SEZNAM PROSTOROV DRUGO NADSTROPJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,01 | stopnišče | 20,85 | m2 |
| 2,02 | hodnik | 84,20 | m2 |
| 2,03 | dvigalo | 5,40 | m2 |
| 2,04 | instalacijski jašek | 8,20 | m2 |
| 2,05 | garderoba m | 15,30 | m2 |
| 2,06 | wc m | 4,30 | m2 |
| 2,07 | wc ž | 4,40 | m2 |
| 2,08 | garderoba ž | 15,45 | m2 |
| 2,09 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,10 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,11 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,12 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,13 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,14 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 2,15 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 2,16 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 2,17 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 2,18 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 2,19 | laboratorij | 72,00 | m2 |
| 2,20 | laboratorij | 68,20 | m2 |
| 2,21 | družabni prostor | 10,15 | m2 |
| 2,22 | sejna soba | 35,80 | m2 |
|  | SKUPAJ: | 737,55 | m2 |

| SEZNAM PROSTOROV TRETJE NADSTROPJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,01 | stopnišče | 20,85 | m2 |
| 3,02 | hodnik | 124,20 | m2 |
| 3,03 | dvigalo | 5,40 | m2 |
| 3,04 | instalacijski jašek | 8,20 | m2 |
| 3,05 | shramba | 15,30 | m2 |
| 3,06 | wc m | 4,30 | m2 |
| 3,07 | wc ž | 4,30 | m2 |
| 3,08 | arhiv | 15,70 | m2 |
| 3,09 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 3,10 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 3,11 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 3,12 | pisarna | 17,55 | m2 |
| 3,13 | plinska, kotlovnica | 35,50 | m2 |
| 3,14 | računalniška učilnica | 72,00 | m2 |
| 3,15 | IKT | 72,00 | m2 |
| 3,16 | IKT | 72,00 | m2 |
| 3,17 | predavalnica | 98,50 | m2 |
| 3,18 | učilnica | 73,75 | m2 |
| 3,19 | izobraževanje odraslih | 42,20 | m2 |
|  | SKUPAJ: | 734,40 | m2 |

Konstrukcijska zasnova objekta

Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot skeletna kosntrukcija. Stebri so razporejeni po fasadnem obodu, notranja linija stebrov je oblikovana v parih, da se prostor med slopoma lahko izkoristi za jašek. Plošča je monolitna gladka plošča debeline 28cm. Na robovih plošče so med stebri izvedeni nosilci, parapeti nad njimi pa so  pozidani.

Obodne stene objekta so med AB stebri pozidane z opeko. Komunikacijsko-inštalacijsko jedro je po pbdu izvedeno AB sten debeline 20cm, enake debeline nekatere betonske stene v notranjosti jedra. Plošče v jedru so debeline 20cm.

Temelji:

Med stebri se izvede pasovne AB temelje širine 1.5m. Temelji pod stenami jedra so manjši pasovni temelji širine 60cm. Nosilnost tal je bila ocenjena na ???. a natančen izračun temeljev je potrebno pridobiti geomehansko poročilo  o dejanski nosilnosti tal. V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno temelje skladno z dejanskimi podatki še enkrat dimenzionirati.

Za temelje se na dnu gradbene jame postavi obojestranski leseni opaž. Na dno opaža se najprej razgrne podložni beton, debeline 7cm, postavi potrebna armatura in zalije z betonom. Iz temeljev je potrebno pustiti sidrno armaturo za sidranje armature vertikalnih AB vezi. Zgornji rob temeljev je fino zalikan za kasnejšo izdelavo hidroizolacije.

Okrog temeljev se položi drenažna cev. Pod temelji se izvede pusti beton do kote utrjenega terena.

V fazi izdelave idejnega projekta niso bile izvedene geomehanske raziskave terena.

Zidovi:

Obodni zidovi vkopanega dela objekta bodo AB zidovi d=20cm, hidroizolirani in zaščiteni z xps tolpotno izolacijo 10cm. Nevkopane obodne zidove pritličja in vseh treh nadstropji se med nosilno AB skeletno konstrukcijo pozida z opečnimi zidaki d=20cm. Dopusti se možnost, da se te stene lahko izdelajo tudi kot AB stene, za kar je potrebno izdelati ustrezene popravke zasnove statične zasnove. Komunikacijsko-inštalacijsko jedro ter posamezni inštalacijski jaški bodo izvedeni iz AB zidov d=20cm.

Predelne stene so predvidene so iz opeke oziroma mavčno-kartonske, debeline 15 ali 20cm (odvisno od akustičnih zahtev). Stene, ki delijo posamezne delavnice, laboratorije ali pisarne se lahko montirajo na že končane tlake. Prikazana je najmanša možna struktura prostorov zato se ti lahko združujejo v večje enote.

Nenosilne predelne stene v jedru se pozidajo s trojnim zidakom d=12 cm, oziroma se izvede montažne stene iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5cm. Opečne nenosilne predelne stene bodo ometane. Vse vezi, nosilci stebri in preklade bodo iz armiranega betona, ustreznih dimenzij.

Na jaških so predvidene enostranske obloge iz mavčno kartonskih plošč.

Medežna konstrukcija:

Medetažna konstrukcije bodo monolitne AB plošče, debeline 28cm oz. 20cm. Vse vezi, nosilci, stebri in preklade bodo iz armiranega betona, ustreznih dimenzij in toplotno izolirani. Armatura plošč vsebuje elemente prosti preboju, ki se vgradijo v debelino plošče tako, da ob stebrih v notranjosti objekta niso potrebni spluščeni nosilci.

Streha:

Nad ploščo se izvede estrih v naklonu 3-12cm, potem sledi parna zapora, EPS izolacija v dveh slojih skupne debeline 16cm. Nato se izvede troslojna polimer bitumenska hidroizolacija na nosilcu poliestrskega filca. Nanjo se položi XPS izolacijo v debelini 16cm ter ločilni poliestrski filc., ki se ga zasuuje s 6cm prodca granulacije 8-16mm. Atika ob objektu se z notranje strani prevleče s hidroizolacijo,  ki se uvleče pod kapo in zaščiti s slojem XPS.

### Stopnice:

Glavne notranje stopnice: dvoramne stopnice. Konstrukcija stopnic je AB, lahko so prefabricirani elementi. Stopnišče rame bodo tipizirane z izjemo etaže v pritličju. Širina stopniščna rame je 1.40m. Nastopne ploskve so iz keramike. Višina stopnic znaša 0.16 m, globina nastopne ploskve po hojnici znaša 0.30 m. Stopniščna ograja in držalo sta iz inoxa, polnilo ograje je steklo.

Zunanje požarne stopnice: dvoramne stopnice. Konstrukcija stopnic je iz vročecinkanih JE profilov. Širina stopniščna rame je 1.40m. Nastopne ploskve so iz prefabriciranih vročecinkanih panelov. Višina stopnic znaša 0.16 m, globina nastopne ploskve po hojnici znaša 0.30 m.

Stopniščna ograja in držalo sta tudi iz vročecinkanih JE profilov in ekstrudirane pločevine.

| SEZNAM in OPIS KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| tla na terenu |  |  |
| TL.1 |  |  |
| epoxi premaz | 0,1 | cm |
| armiran cementni estrih | 6 | cm |
| PVC folija | 0,2 | cm |
| XPS | 12 | cm |
| hidroizolacija - bitumenski trakovi | 0,5 | cm |
| podložni beton | 10 | cm |
| nasutje | 25 | cm |
| ET.1 |  |  |
| guma * | 0,3 | cm |
| armiran cementni estrih ** | 6 | cm |
| EPS ** | 6 | cm |
| akustična folija | 0,5 | cm |
| AB plošča | 28 | cm |
| * uskladiti z zahtevami laboratorijev (antistatičnost, odpornost na kemikalije,...) |  |  |
| ** prilagoditi za razvode talnega ogrevanja |  |  |
| ET.2 |  |  |
| guma * | 0,3 | cm |
| armiran cementni estrih ** | 6 | cm |
| EPS ** | 6 | cm |
| akustična folija | 0,5 | cm |
| AB plošča | 28 | cm |
| prostor za instalacije | 40 | cm |
| spuščen rastrski strop | 2,5 | cm |
| * uskladiti z zahtevami laboratorijev (antistatičnost, odpornost na kemikalije,...) |  |  |
| ** prilagoditi za razvode talnega ogrevanja |  |  |
| ET.3 |  |  |
| keramika | 1 | cm |
| armiran cementni estrih ** | 6 | cm |
| EPS ** | 6 | cm |
| AB plošča | 18 | cm |
| ET.4 |  |  |
| keramika | 1 | cm |
| vodotesni premaz na osnovi cementa | 0,3 | cm |
| armiran cementni estrih | 8 | cm |
| EPS | 2 | cm |
| AB plošča | 18 | cm |
| prostor za instalacije | 100 | cm |
| spuščen rastrski strop | 2,5 | cm |
| ET.5 |  |  |
| keramika | 1 | cm |
| vodotesni premaz na osnovi cementa | 0,3 | cm |
| armiran cementni estrih ** | 8 | cm |
| EPS ** | 2 | cm |
| AB plošča | 18 | cm |
| STP.1 |  |  |
| keramika | 1 | cm |
| prefabricirana stopniščna rama | 18 | cm |
| ST.1 |  |  |
| prodec granulacije 8-16mm | 6 | cm |
| ločilni poliestrski filc | 1 | cm |
| XPS | 10 | cm |
| troslojna polimer bitumenska hidroizolacija |  |  |
| na nosilcu poliestrskega filca, visokokvalitetni bitumenski trak; | 2 | cm |
| EPS v dveh slojih 16cm | 16 | cm |
| parna zapora: bitumenski trak z vložkom Al folije | 0,4 | cm |
| naklonski beton | 3 do 12 | cm |
| AB plošča | 28 | cm |
| prostor za instalacije | 65 | cm |
| spuščen rastrski strop | 2,5 | cm |
| ZS.1 |  |  |
| grobi in fini omet | 2 | cm |
| opeka | 20 | cm |
| mineralna volna | 16 | cm |
| zaključni fasadni sloj * | 1 | cm |
| * sistem fasadnega sloja za odpornost proti mehanskim poškodbam |  |  |
| z dodatki silikona in silikata. |  |  |
| ZS.2 |  |  |
| AB stena | 20 | cm |
| mineralna volna | 16 | cm |
| zaključni fasadni sloj * | 1 | cm |
| * sistem fasadnega sloja za odpornost proti mehanskim poškodbam |  |  |
| z dodatki silikona in silikata. |  |  |
| KS.1 |  |  |
| XPS 10cm | 10 | cm |
| vertikalna bitumenska izolacija | 1 | cm |
| AB stena * | 20 | cm |
| * upoštevati dodatke (stiki na spojih, vodotesni beton) za belo kad |  |  |

Obdelava (tlaki, fasada, stene, stropovi, vrata in okna)

## FASADA

Vse zidove objekta se ustrezno toplotno izolira s 20cm toplotne izolacije na katero se izvede fasadni omet 1cm.

Izvede se kompaktno fasado. Na zunanji zid nad terenom se s lepilom in pritrdilnimi sidri pritrdi sloj ustrezne izolacije (20cm). Sledi armirna mrežica na katero se položi osnovni premaz. Osnovnemu premazu sledi zaključni sloj v tonih po izboru projektanta.

SZ fasada komunikacijsko instalacijske jedra ter obodni zid na JZ in delno SZ objekta se obloži  z gladkimi vlaknocementnimi fasadnimi ploščami (esal), na kovinski podkonstrukciji, z zračnim slojem deb. 2cm.

SZ fasado komunikacijsko instalacijskega jedra se izolira s toplotno izolacijo, deb. 15 cm s steklenim voalom.

OBDELAVA STEN

AB stebre v pritličju se pokita in poslika.

Na obodnih opečnih stenah se na notranji strani obdela z grobim in finim ometom v podaljšani malti na predhodnem cementnem obrizgu sten. Z notranje strani se ometane stene poslikajo s poldisperzijsko barvo (1x osnovni in 2x končni premaz).

Na notranjih predelnih mavčno kartonskih stenah se po montaži plošč se vsi stiki bandažirajo z mrežico, zakitajo in stiki zgladijo, na poškodovanih delih se plošče še pokrpajo.

Keramične stenske ploščice kopalnic se lepijo z lepilom na fini omet, oz. mavčno kartonske stene.

Stene v laboratorijskem delu morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za laboratorijske prostore. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje.

STROPOVI

V pritličju se monolitne medetažne plošče s spodnje strani pokita in pobarva.

V 1., 2. in 3. nadstropju se monolitne AB medetažne plošče s spodnje strani se zapre s spuščenim rastrskim stropom, ki je v  prostorih laboratorijev usklajen z zahtevami laboratorijev glede antistatičnosti, odpornosti na kemikalije in mora omogočati čiščenje in razkuževanje ter morajo biti odporne na vlago.

Strop v prostori za izobraževanje mora ustrezati akustičnim zahtevam

OKNA IN VRATA

Zunanja okna so večinoma linijska Alu okna z dvojno zasteklitvijo, Okna morajo zagotavljati skupen max. faktor prevodnosti U=1,6W/m2K. V ta namen je potrebno vgrajevati steklo max. U=1.0W/m2K z inertinm plinom in nizkoemisjkim premazom. Okna so opremljena z zunanjimi senčili – fiksno horizontalno senčilno polico  na izpostavljenih fasadah. Zaradi fine regulacije svetlobe so na notranji strani predvidena screen rolo senčila. Okna se vgrajujejo na notranjo stran stene. Polica na zunanji strani je Alu polica, na notranji strani pa PVC.

steklene stene v pritličju imajo enake karakteristike kot zgoraj navedena okna.

V delavniški del so predvidena izolativna rolo vrata dim. ca 350/350. U vrat mora znašati max. 1.6E/m2K, predvidena hitrost odpiranja je 2m/s ali več.  Vrata morajo imeti 30% prozornih delov v zgornji coni. Za oseben prehod so predvidena dodatna vrata z nadsvetlobo.

Vhodna vrata v objekt so avtomatska drsna vrata.

Svetlobne stene in vrata v pisarniškem sklopu so iz Fe ali Alu profilov. Zasteklitev je dvojna zaradi zagotavljanja ustrezne zvočne izolativnosti (min 38.dB) in možnosti nameščanja žaluzij v prostor med šipami. Profili so barvani s prašno barvo po izboru projektanta. Delitev sten bo opredeljena v shemah.

Na mejah požarnih sektorjev (ob stopnišču, vrata v hodniku v pritličju) se skladno s študijo požarnega varstva vgradijo zastekljena Alu ali Fe vrata z ustreznimi požarnimi karakteristikami.

Vrata v delavnice so lesena s kovinskimi podboji ter povečano toplotno in zvočno zaščito (Umax =1.6W/m2K, Rw=40dB ). Vrata ob vhodni avli morajo zagotavljati tudi ustrezno protipožarno zaščito.

Vrata v servisnih prostorih so lesena s kovinskimi podboji. Krila so lesena in obložena z laminatno oblogo. V III. nadstropju so vrata v prostorih namenjenim izobraževanju lesene izvedbe, v garderobah in sanitarijah pa s kovinskimi podboji.

Vrata v sanitarije in shrambe morajo imeti vgrajene rešetke za prezračevanje po projektu strojnih instalacij. Požarna vrata morajo ustrezati specifikacijam, ki izhajajo iz študije požarnega varstva.

V vseh vratih je potrebno predvideti ustrezno opremo (samozapirala, kjer so potrebna, cilindrične ključavnice, kljuke srednjega cenovnega razreda in zaustavljalce)

DVIGALO

V objektu je predvideno dvigalo štirimi postajami postajami. Vrata dvigala so požarna vrata,….

HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacija  temeljev in tlakov pritličja se izdela iz varilnih bitumenskih trakov v eni plasti. Trakovi se v prečni smeri prekrivajo min. 10 cm in v vzdolžni smeri min. 30 cm. Pred in med polaganjem toplotne izolacije mora biti hidroizolacija primerno zaščitena.

Vertikalna hidroizolacija temeljev in obodnih zidov v pritličju, ki so zasuti z zemljo se izdela na izravnan zid v dveh plasteh z bitumenskimi varilnimi trakovi. Stiki posameznih plasti se ne smejo prekrivati. Da se hidroizolacija med zasipanjem ne poškoduje, se zaščiti z XPS izolacijo.

V nivoju temeljev je predvidena izvedba drenaže.

Kanalizacija

Fekalna kanalizacija:

Fekalne odplake se prek hišne kanalizacije in revizijskih jaškov vodijo v sistem javne kanalizacije. Predvidena kota dna jaška na katerega naj bi se objekt priključeval po nameravani gradnji kan. Omrežja,  se nahaja na 102,70m

Meteorna kanalizacija:

Odvodnavanje strehe je predvideno z uporabo sistema 'pluvia' – nadtlačnega sistema odvodnavanjavanja. Predvideni so trije vtočniki, ki so ogrevani, cevi se pod stopom vodijo v jaške, po jašku pa do priličja kjer se priključujejo na sistem notranje in zunanje talne meteorne kanalizacije. Odvodnjavnje parkirišče je prek peskolovov, ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj in revizijskih jaškov speljano javni meteorni kolektor

Zunanja ureditev

Objekt se prilagaja terenu.

SV del obravnavanega območja novogradnje se na novo zaključuje s strmo brežino proti cestišču občinske ceste, katero se rekonstruira.

Dovoz na območje novogradnje na SV strani bo  iz občinske ceste s parc. št. 1252/29, k.o. Ajdovščina.

Dovoz se nadaljuje na urejeno parkirišče, ki se ga tlakuje s travnimi ploščami in se nahaja na SV strani objekta. Med parkirnima vrstama se zasadi ustrezna listopadna drevesa. Parkirišče je potrebno ustrezno osvetliti.

Dostop do objekta  iz parkirišča poteka preko položne klančine ob SZ fasadi. Pas med javno cesto in dostopno klančino omejuje linijska zasaditev z listopadnimi drevesi in zelenica. Vzdolž javne ceste se izvede novo ulično razsvetljavo.

Glavni vhod v objekt je na SZ strani.

Območje glavnega vhoda se ustrezno tlakuje s protizdrsnimi talnimi oblogami ter osvetli.

Na SV strani objekta so zunanje požarne stopnice.

Na JV strani se območje do parcelne meje ogradi in nameni zunanjemu internemu dvorišču, ki se navezuje na delavnice v pritličju. Proti JZ ga omejuje mejni zid. Vmes je predvidena zasaditev z visokoraslimi drevesi z majhno krošnjo, ki bodo zastirale pogled proti glavni mestni vpadnici.

Območje na JZ strani objekta, proti regionalni cesti se parkovno uredi in zasadi z avtohtono vegetacijo. Ustrezno se zasadi tudi pas ob dostopni klančini ter območje parkirišča.

požarna varnost objekta

- 1. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

| - | Lokacija objekta Objekt je lociran v Ajdovščini ob Vipavski cesti na lokaciji bivše vojašnice v Ajdovščini. |
| --- | --- |
| - | Velikost objekta in klasifikacija Objekt je nepravilnega pravokotnega tlorisa z pritličjem in tremi nadstropji. V tretjem nadstropju objekta je locirana plinska kurilnica. V jedru objekta je locirano centralno stopnišče, dvigalo in vertikalni instalacijski jaški, ki povezuje vse etaže objekta. Objekt je poleg osnovne delitve razdeljen tudi na posamezne požarne sektorje. Požarna klasifikacija: 1263 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. V objektu bodo učilnice in laboratoriji za raziskovanja z več kot 100 in manj kot 150 slušatelji. Objekt spada med požarno zahtevne stavbe, ker ne presega meril za izdelavo Študije požarne varnosti je potrebno v fazi PGD izdelati Zasnovo požarne varnosti. manj kot 150 ljudi, manj kot 22 m višine in maj kot 5000 m2 površine vseh etaž. Objekt se v celoti razvrsti med požarno zahtevne objekte. Za objekt bo potrebno v fazi PGD izdelati Zasnovo PV. |
| - | Gradbeni proizvodi Temelji bodo AB. Nosilne sten kleti bodo betonske, prav tako tudi nosilni stebri in stene objekta. Stopnišče bo prav tako AB, dvo oziroma troramni z vmesnimi podesti. |

- 2.	OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOŠKIH PROCESOV, KI SE BODO ODVIJALI V OBJEKTU

Celoten objekt je namenjen poslovno raziskovani dejavnosti. V objektu bodo predvsem laboratorijske delavnice, pisarne in sejne soba ter pomožni prostori. V celotnem objektu je prevideno največ do 80 delovnih mest, poleg tega investitor predvideva, do 60 obiskovalcev v sejnih sobah in govorilnicah. Po podatkih investitorja bo v objektu lahko največ do 140 ljudi.

- 3. SEZNAM POŽARNO NEVARNIH PROSTOROV IN OPRAVIL

Objekt in požar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamičen sistem, ki se zaradi poteka požara spreminja. Potek požara je odvisen od tako imenovanega požarnega potenciala, torej od vrste in količine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. Na potek požara in hitre spremembe močno vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in pasivne požarne zaščite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter lastnosti uporabnikov objekta. Požarno najbolj nevarni prostori so čajne kuhinja po nadstropjih, strojnice klimatov ter plinska kurilnica v tretjem nadstropju.

- 4. OCENA POŽARNE NEVARNOSTI

| 4.1 |  | Vrste ter količina požarno nevarnih snovi |
| --- | --- | --- |
|  | - | Skupna ocena požarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno požarno obremenitev in prenosno požarno obremenitev. Vgrajena požarna obremenitev je merilo za delež vgrajenih gorljivih materialov v objektu (nosilna konstrukcija, stropovi, zunanji in notranji zidovi) in njihov vpliv na širjenje požara. Prenosna požarna obremenitev vključuje vso toplotno vsebnost v požarnem oddelku (požarni sektor, požarna celica), kot bi vse prenosne snovi v celoti zgorele glede na tlorisno površino obravnavanega požarnega oddelka. Nevarnosti, ki izvirajo iz vsebine zgradbe v obliki prenosnih naprav, snovi in blaga, neposredno določajo potek požara. Požarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno količino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sežigu vseh gorljivih materialov v prostoru. NAMEMBNOST; POŽARNA OBREMENITEV [MJ/m2]; NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA [A]. Laboratorijske delavnice; Od 700 - 1000; običajna. Strojnice - klima; 600 - 800; običajna. Plinska kurilnica; 300 - 500; običajna. Pisarne; 600 - 800; zmanjšana. Arhiv; 1700; zmanjšana. Sejne sobe; 600 - 900; zmanjšana. Požarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek požara (A) so odvisne od vrste in količine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano namembnost po metodi SIA 81, oziroma so določene na osnovi količine in kurilnih vrednosti gorljivih snovi v posameznih prostorih. Glede na požarno obremenitev in uporabo negorljivih in težko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko do srednjo požarno obremenitvijo (< 1GJ/m²). |

- 5.    UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

|  | 5.1 | Zasnova požarne zaščite v objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cilji požarne zaščite temeljijo na: - varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara, - varovanju premoženja, da je največja škoda (zaradi ognja) omejena na del požarnega sektorja, - preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte in prostore – stanovanja drugih lastnikov in obratno, Cilj zaščite objekta je zavarovanje oseb v objektu v največji možni meri, kot to omogoča stanje tehnike in vzporedno kot rezultat maksimalne zaščite oseb, tudi omejitev največje možne škode samo na del požarnega sektorja. Ob upoštevanju ukrepov in zahtev te študije, ki morajo biti s postopki in periodiko vneseni tudi v priloge k požarnemu redu, je zagotovljeno varno obratovanje objekta, hkrati pa je ustrezna tudi varnost objekta pred požarom. #### Zahteve za razdelitev objektov v požarne in dimne sektorje ter v morebitne nadaljnje delitve Objekt je v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektorjev. Glavna razdelitev na požarne sektorje zagotavlja, da dolžine poti na požarno varno stopnišče in v pritličju na prosto ne presegajo dopustnih dolžin, kot jih predvideva ta zasnova požarne varnosti ter, da je preprečen prenos požara med prostori različnih namembnosti in lastnikov. |  |  |
|  |  | Sistem avtomatskega javljanja požara Po objektu se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP), ki se bo z instalacijo navezoval na požarno centralo locirano v elektro jašku objekta. Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja požara mora biti skladno z normami EN 54 dela 14. V objektu se predvidi ustrezno ožičenje sistemov aktivne požarne zaščite, s katerimi se omogoča delovanje posameznega sistema v primeru požara, če je to zahtevano. Predvidena je vgradnja interaktivnega adresabilnega sistema avtomatskega javljanja požara zasnovanega na sistemu popolne zaščite objekta. Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. V gradnja javljalnikov požara v sanitarijah ni potrebna. |  |  |
|  | 5.2 | Požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta |  |  |
|  |  | Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter razvrstitev med prostore s specifično požarno obremenitvijo, je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s sledečimi minimalnimi zahtevami skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2005: - nosilna konstrukcija objekta vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB stene debeline 15 do 30 cm ): R 60 - stene med požarnimi sektorji vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB stene debeline 15 cm do 30 cm: EI 60 - instalacijski jaški, ki niso med etažami prekinjeni vsaj 60 minutno požarno odpornost (15 stene debeline 20 cm – ustreza, za knauf stene je potrebno pridobiti certifikat): EI 60 - vrata med požarnimi sektorji – stopnišče in druge vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom, izolativna, dimotesna (certifikat): EI 30-CS - medetažna konstrukcija vsaj 60 minutno požarno odpornost (AB plošča debeline 25 cm – ustreza): REI 60 - instalacijski jaški in preboji na mejah požarnih sektorjev se zatesni z materiali enake požarne odpornosti kot elementi skozi katere prehajajo (certifikat materialov), - uporabljeni materiali bodo takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Požarna odpornost nosilne konstrukcije je določena skladno z Tabelo 4 Tehničnih smernic TSG-1-001-2007. |  |  |
|  | 5.3 | Določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih delov objekta |  |  |
|  |  | Obravnavan objekt je od najbližjega objekta v okolici oddaljen minimalno 50 m. |  |  |
|  | 5.4 | Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov |  |  |
|  |  | V skladu z arhitekturnimi načrti bodo v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi in deli objekta skladno s predpisi o gradbenih proizvodih. (Predvidena vgradnja gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbišču iz gradbenih materialov): - notranja nosilna konstrukcija objekta – negorljiva (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES) - nosilne stene objekta – negorljive (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), - predelne in nosilne stene objekta – negorljive (razred A1/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), - medetažna konstrukcija objekta – negorljivi (razred A1, A2/ DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), - konstrukcija notranjega požarno varnega stopnišča – negorljiva (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), - stene inštalacijskih jaškov – negorljive (razred A1, A2/DIN 4102 oziroma Direktiva Sveta CPD 89/106/ES), - dimne pregrade – Negorljive (razred A1, A2) |  |  |
|  | 5.5. | Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav v objektu |  |  |
|  |  | Električna napeljava Glavna stikala - za izklope električnega napajanja so na elektro omarah, generalni izklop pa je možno izvesti na glavnem stikalu za objekt. |  |  |
|  |  | Električne instalacije in strelovodna zaščita Strelovodna zaščita Strelovodna zaščita bo predvidena v obliki Faraday-eve kletke. Izenačitev potenciala Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v točko enotnega potenciala. |  |  |
|  | 5.6. | Zagotavljanje hitre in varne evakuacije |  |  |
|  |  | Število in dolžine evakuacijskih poti in stopnišč so zasnovane glede na lego in število etaž, površino posameznega požarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost prostorov in največjega števila ljudi, ki se nahaja znotraj posameznega požarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se bodo v primeru požara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo. |  |  |
|  | 5.7. | Načrtovanje neoviranega dostopa za gašenje in reševanje |  |  |
|  |  | Za neoviran dostop do objekta se šteje Vipavska cesta, ki je neposredno ob objektu. Zunanji dostopi do objekta bodo načrtovani tudi za dostop protipožarnih vozil. Po istih poteh je zagotovljen tudi umik ljudi iz okolice objekta na varno. Dostopna pot in ulica se lahko koristi tudi kot postavitvena ali intervencijska površina. |  |  |
|  |  | Količina vode za gašenje Glede na velikost oziroma prostornino največjega požarnega sektorja do 20.000 m3 ter glede na namembnost objekta, je potrebno zagotoviti za zahteve gašenja požara vsaj 10 litrov vode/sekundo in to za čas najmanj dveh ur (ca 72 m3 vode). Voda je zagotovljena iz obstoječih hidrantov v okolici. Gasilci in oprema Ob požaru na oziroma v objektu je možno računati na poklicno gasilsko enoto iz Ajdovščine, ki je od načrtovanega objekta oddaljena ca 1300 m in bo lahko na kraju požara prej kot v 10 minutah po prejemu obvestila. Viri vode za gašenje Zunanje hidrantno omrežje Za gašenje požarov na objektu je zagotovljena voda iz obstoječih hidrantov v oddaljenosti maksimalno 80 m od obravnavanega objekta. Notranje hidrantno omrežje Notranje hidrantno omrežje en EVRO hidrant v vsakem nadstropju ker so posamezne etaže večje kot 600 m2 Sredstva za gašenje – gasilni aparati Načrtovani so po štirje gasilniki S-6 na prav v vsaki etaži 4 x 4 = skupaj 16 gasilnikov S-6. |  |  |
|  | 5.8 | Nadzor vpliva požara na okolico |  |  |
|  |  | Širjenja toksičnih in korozivnih produktov gorenja ob požaru (v dimu) v okolico ni mogoče preprečiti, pri gašenju oziroma v vodi, ki se uporabi pri gašenju, pa ni pričakovati škodljivih učinkov pri izlivu v kanalizacijo oziroma podtalje. Glede na navedeno ni posebnih zahtev glede varstva okolja ob požaru. |  |  |
|  |  | Nadzor nad širjenjem požara v okolico mora biti v primeru, da požar preide v razvito obliko zagotovljen s strani gasilske interventne enote. Iz okolice objekta je potrebno takoj odstraniti morebitne gorljive snovi in material ter okolico objekta hladiti z vodo, da ne pride do preskoka ognja na materiale, opremo ali objekte v okolici. |  |  |

KONCEPT NIZKO ENERGETSKE ZASNOVE IN RABE ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE

Zasnova objekta je kompaktna, sama stavba pa bo toplotno izolirana tako, da bo izpolnjevala kriterije nizkoenergijske gradnje (povprečna debelina izolacije na stenah 20cm, 26cm na strehi in 12cm na tleh naterenu). Stavbo pohištvo mora imeti skupen U faktor max. 1.6Wim2k. S predvidenimi ukrepi toplotne zaščite in primerno zasnovo strojnih instalacij (zlasti rekuperacija in uporaba klimata z dobrim izkoristkom) bo stavba uvrščena med nizkoenergijske stavbe.

Predviden sistem ogrevanja in hlajenja temelji na talnem ogrevanju in posledično aktivaciji betonskih mas – te se ogrevajo ali hladijo na ustrezne temperature s čimer se doseže ustrezna toplotna stabilnost v objektu in nizka raba energije. Sistem je nizko temperaturni in se priključuje na toplotno črpalko zrak - zrak.

Na objektu je možna je tudi priključitev na geosonde, v kolikor bi se ta rešitev pokazala smisela zaradi sestave kamnin na sami lokaciji.

Na strehi je smiselno namestiti ploščate sprejemnike sončne energije za centralno pripravo tople vodeč

Na strehi objekta se lahko namestijo fotvoltaični paneli. Ti imajo idelano južno orientacijo. Za namestitev teh panelov je potrebno zasnovati ustrezno podkonstrukcijo.

Pripravil: Janez Furlan